Приложение № 1.2. к техническому заданию.

- Наименование (марка) совместимого оборудования: ИБП INELT MONOLIT II 3000RMLT или аналог для ПС Линейная.

- Комплект поставки: Согласно прилагаемой спецификации (п.4)

3.1. Оборудование должно выполнять следующие функции и иметь следующие характеристики:

| 3.1.1. Функции: | - возможность (режим) работы, при котором в случае, если входное (сетевое) напряжение находится в пределах номинального диапазона, питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор источника находится в режиме ожидания и только при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, ИБП переходит в режим питания нагрузки через инвертор; - технология коррекции коэффициента мощности, благодаря чему коэффициент мощности может достигать 0,9 (для уменьшения импульсной нагрузки и исключения внесения искажений во входную электросеть); - технология компенсации напряжения, которая позволяет работать с входным напряжением в диапазоне от 160 В до 290 В, благодаря чему реже используется АКБ; - интеллектуальное зарядное устройства с трехуровневым режимом заряда для увеличения срока службы АКБ и оптимизации времени заряда; - розетками с возможностью программируемого отключения; - возможность пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения - наличие предстартовой автоматической самодиагностики, что обеспечивает своевременное выявление возможных проблем и исключает сбои в работе потребителей; |
| --- | --- |
| 3.1.2. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать | - удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК-дисплей; - двунаправленный коммуникационный интерфейс RS-232, порт связи USB; - порт для установки дополнительных коммуникационных модулей (платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.); - разъем для подключения устройства дистанционного аварийного отключения питания (EPO); |
| 3.1.3. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать: | - стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения без перехода на питание от АКБ; - бесперебойное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 200/208/220/230/240 В переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 3000 ВА; - поддержку передачи голосовых сигналов по сетям ТФОП и GSM при срабатывании датчиков пожарно-охранной сигнализации, «сухих» контактов реле, отсутствия напряжения во внешней питающей цепи 220В. - высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в основном и резервном режимах; - контроль двух входных сигнальных цепей типа нормально замкнутых «сухие» контакты реле; - многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; - технологию On-Line, обеспечивающую отсутствие переходных процессов при переключениях из основного в резервный режим и обратно; - правильную синусоидальную форму выходного напряжения; - стабильную частоту выходного напряжения в режиме "РЕЗЕРВ"; - подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; - контроль входной сигнальной цепи типа 12В для совместной работы с охранно-пожарными датчиками; - возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); - светодиодную индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; - возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения емкости АКБ до 250 А*ч; - возможность горячей замены АКБ. |

  - Характеристики ИБП

| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | заводская установка | 220 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возможность настройки пользователем (в пределах) | 200/208/220/230/240 |
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В |  | 160…290 |
| 3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц |  | 50 / 60 |
| 4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц |  | 45…55 / 55…65 |
| 5 | Входной коэффициент мощности, не менее |  | 0,98 |
| 6 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА не менее | 3000 |
|  |  | Активная, Вт не менее | 2700 |
| 7 | Выходной коэффициент мощности, не менее |  | 0,9 |
| 8 | Форма выходного напряжения |  | синусоидальная |
| 9 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 10 |
|  |  | в режим «ECO», мс, не более | 10 |
|  |  | в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 |
| 10 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА |  | 3300 |
| 11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более |  | 100 |
| 12 | Ток заряда АКБ, А, не менее |  | 6 |
| 13 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440х600х89 |
|  |  | в упаковке | 700х700х300 |
| 14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более |  | 20 (30) |
| 15 | Каждый ИБП должен поставляться в комплекте с 8 (восьмью) АКБ емкостью не менее 100 Ач с комплектом перемычек и кабельных соединителей. Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые - Технология: AGM - Номинальное напряжение: 12 В - Срок службы: не менее 10 лет - Диапазон рабочих температур: от -15ºС до +40ºС - Тип электрода: намазной - Габариты (ДхШхВ), мм: 338 x 170 x 215 - Масса, кг не более : 33 - Тип клемм: под болт М6 |  |  |
| 16 | Каждый комплект системы бесперебойного питания должен содержать: - комплект батарейных соединителей. - эксплуатационная документация на русском языке. - датчик наличия сети 220 В. - модуль передачи голосовых сигналов по сетям ТФОП и GSM от датчиков пожарно-охранной сигнализации, «сухих» контактов реле, отсутствия напряжения во внешней питающей цепи 220В. |  |  |

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупку источников бесперебойного питания

| № п/п. | Наименование совместимого (аналогичного) оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект источники бесперебойного питания в составе: | Компл. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания 3000АВ | 1 шт. |  |
|  | Аккумуляторная батарея 100А/Ч, срок службы 10 лет | 8 шт. |  |
|  | Панель распределения питания ZPAS PS-3U или аналог | 1 шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2-х полюсный 4А | 4 шт. |  |
|  | Комплект перемычек для подключения аккумуляторных батарей (8 шт АБ) | 1 компл. |  |
|  | Розетка РАр 10-3-ОП на DIN рейку | 2шт. |  |
|  | Блок розеток 19", 1U, 8 постов 2К+3, с выкл. | 1 шт. |  |
|  | Шина "N" и "РЕ" латунные (10 отверстий) на DIN-рейку | 2шт. |  |