«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"___07__" ________07________ 2016 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _06.07.2016г_ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель Лушников Владимир Валентинович  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): 75

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 5

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-__Тайфун__, №ф. 6(10) кВ «_6_», ТП №        ,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 ___ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____           ___

№ опоры 29.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____15_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 15 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор 2; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос | 2 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | АС-50 мм2 | 3х16 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-160/10/0,4 кВ | 1 |  |
| 3. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | АВ 0,4 кВ 250А |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Необходимо строительство СТП-160/10/0,4 кВА на опоре №29 в районе участка заявителя с усилением опоры № 29 фидера 10 кВ №6 ПС Тайфун путем установки дополнительных укосов.

Начальник РЭС Агафонов А.Н.                                         Агафонов А.Н

Подпись                                   ФИО

«_06_»  _____07______2016г.