Начальнику СПРиТП ______________________

от ДолжностьОтвЛицаРодПадеж ФИООтвЛицаРодПадеж

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _________ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Западная, №ф. 6(10) кВ «32», № опоры44.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 300метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ | 350 |  |
|  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 2 |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | СИП3 1х50 | 1110 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД10\400 | 2 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: В пролете опор по ВЛ6кВ №44-45 установить промежуточную опору , строительство ВЛ6кВ вдоль ВЛ0.4кВ ф-1 около 350 метров по частному сектору , мимо  участков с домами №19\1-21, требуется проект во избежание прохождения по землям находящимся на оформлении т.к. вдоль дороги Аэропорт-Владивосток  идет плотная застройка земель под складские помещения и торговые базы. Подрезка крон 5 деревьев.

Начальник  АРРЭС                                                     ______________Некрашевич П.В.