Техническое задание

на выполнение СМР  по модернизации ССПИ  ПС 110/35/6 кВ «Залив» с выводом на ДП ОДИАС  филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и ДП Приморского РДУ.

1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2017 год («Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Залив» (телемеханика)).

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

Положение о технической политике в распределительном сетевом комплексе (приложение к распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО  «ФСК ЕЭС» от 25.10.06. №270р/293р);

ПУЭ (действующее издание);

ПТЭ (действующее издание);

Положение о технической политике АО «ДРСК».

2. Вид строительства.

2.1. Модернизация ССПИ  ПС 110/35/6кВ «Залив».

2.2. Подготовка рабочей документации.

3. Основные характеристики строительства и реконструкции объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип устройства телемеханики | УСПИ «Исеть-2» совместимое с КП «Исеть» |
| Количество ТС | 67 |
| Количество ТИ | 61 |
| Количество ТУ | 42 |
| Тип измерительных преобразователей | Е854 ЭЛ-0...5А-220ВУ-Х-Х-IRS |
| Протокол передачи информации | МЭК 870-5-101, МЭК 870-5-104 |
| Скорость передачи | 9600 бит/сек |

4. При выполнении СМР по модернизации ССПИ на подстанции  обосновать и выполнить.

4.1. «Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту» (в течение 1-го месяца  от даты заключения договора на разработку проекта).

4.1.1. Выполнить предварительное обследование и разработать рабочую документацию для дооснащения устройства телемеханики и оборудования подстанции.

4.1.2.Определить на основе укрупненных экономических показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.1.3. Материалы с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК» и утверждения руководством АО «ДРСК».

4.2.1. На ПС110/35/6кВ «Залив» выполнить поставку, монтаж, наладку устройства контролируемого пункта (далее КП).

4.2.2. На ПС110/6кВ «Залив» предусмотреть дооснащение релейных панелей и  шкафов управления средствами сбора и передачи телеметрии.

4.2.3. Для передачи информации использовать  протокол МЭК 870-5-101, МЭК 870-5-104  Скорость передачи данных не ниже 9600 бит/с.

4.2.4. Устройство ТМ УКП должно обеспечивать связь с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее четырёх портов связи с устройствами верхнего уровня).

4.2.5. Перечень оборудования необходимого для модернизации УКП и   дооснащения релейных панелей и  шкафов приведен в Приложении 2.

4.2.6. При определении конфигурации УКП, предусмотреть передачу телеметрии в направлении Приморского РДУ.

4.2.8. Телеизмерения на Приморское РДУ передавать в инженерных значениях.

4.2.9.Перечень передаваемой телеметрии с ПС 110/35/6кВ «Залив»  в направлении  ДП ОДИАС филиала ПЭС и ДП Приморского РДУ возможной после модернизации ССПИ   приведен в Приложении 1.

5. Особые условия.

5.1. Строительство ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным (при необходимости) перерывом электроснабжения с указанием предполагаемого времени отключения.

6. Выделение пусковых комплексов.

Выполнить одним пусковым комплексом.

7. Начало модернизации ССПИ объекта.

Начало реконструкции объекта  2017 г.

8. Объемы работ выполняемых подрядчиком и объем телеинформации планируемой для передачи с подстанции 110/35/6кВ «Залив» филиала Приморские электрические сети после модернизации ССПИ указан в приложении 1 к техническому заданию.

8.1.1. в объеме работ по подстанции  ПС110/35/6кВ «Залив»  предусматривается:

8.1.2. разработать рабочую документацию, в объеме работ необходимо выполнить кабельные трассы, кабельный журнал для подключения УКП к  цепям ТС, ТИ, ТУ

8.1.3. для передачи информации использовать  протокол МЭК 870-5-101 или МЭК 870-5-104.  Скорость передачи данных не ниже 9600 бит/с.

8.1.4 УКП должно обеспечивать связь с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее четырёх портов связи с устройствами верхнего уровня).

8.1.5.  выполнить поставку, монтаж, наладку УКП, в соответствии с комплектацией указанной в приложении 2;

8.1.6. выполнить прокладку контрольных кабелей и  сигнальных кабелей на ОРУ110кВ, в КРУН-6кВ и ОПУ;

8.1.7. выполнить дооснащение релейных шкафов КРУН-6кВ ИП для вывода телеметрии в направлении  УКП;

8.1.8. выполнить монтаж и подключить ИП к измерительным цепям ТТ, ТН к интерфейсу RS485, цепям питания;

8.1.9. выполнить подключение цепей телесигнализации (далее ТС), телеизмерений (далее ТИ)  к УКП;

8.1.10. установка измерительного преобразователя температуры (в комплекте с 2-мя датчиками);

8.1.11. предусмотреть установку температурного датчика в защитной гофре на внешней стороне ОПУ для мониторинга наружной температуры воздуха (длина провода с термо-датчиком для наружной установки необходима не менее 15метров);

9. Требования к выполнению сметных расчетов:

9.1. Сметная стоимость  определяется  на основании Методических указаний по определению сметной стоимости строительства «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ» (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»).

9.2. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

-    В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

- Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов).

- Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот,  к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

9.3.	Прогнозная стоимость на период строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

9.4. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

9.5. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА»,  действующей лицензированной версии не ниже 7.0, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

9.6. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение №3 к техническому заданию).

10. Монтажные работы выполняются в действующей электроустановке (в помещениях релейных залов подстанции, в ЗРУ-6кВ и ОРУ-110кВ) с отключением напряжения в месте производства работ.

11. Пусконаладочные работы выполняются без снятия напряжения в действующей электроустановке. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию Заказчику.

12.  Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным лоткам, каналам.

13. Точки подключения измерительных преобразователей определяются Заказчиком, работы по подключению цепей ТС, ТИ выполняются в присутствии представителей Заказчика.

14. По письменному согласованию с Заказчиком, до, после или во время проведения настоящего Открытого запроса предложений Подрядчик вправе ознакомиться с объемом работ с выездом непосредственно на объекты Заказчика.

15. Место выполнения работ: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»   ВРЭС ПС110/35/6кВ «Залив».

16. Этапы выполнения работ: по согласованию с Заказчиком возможна разбивка на этапы (по объектам или по видам работ).

17. Начало выполнения работ: с момента заключения договора, не позднее 30 мая  2017 г. Окончание работ 30 октября 2017г

18.1. Требования к продукции (материалам) поставки подрядчика:

18.1.1. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия.

18.1.2. Каждая позиция (за исключением однотипных) предлагаемой Участником продукции должна иметь полное техническое описание, выпущенное Производителем. Для однотипных позиций допускается предоставлять одно описание. В случае большого объема документации, допускается предоставление документации в электронном виде. Каждое изделие должно иметь заполненный паспорт изделия с указанием серийного номера, даты выпуска и продажи, удостоверенный печатью.

18.1.3. С оборудованием должно поставляться программное обеспечение для настройки и эксплуатации оборудования.

18.1.4. Срок гарантийного обслуживания каждой позиции продукции должен быть установлен не менее 1 года.

18.1.5. В связи со специфическими особенностями оборудования и ПО, необходимостью его интеграции в существующую систему диспетчерского управления, не допускается замена поставляемой продукции на сходную по функциональным возможностям, но несовместимую по аппаратно-программным характеристикам, изменение комплектации  оборудования.

18.1.6. Срок поставки всех комплектующих оборудования – единовременно.

19.1 Требования к Подрядчику, которые будут учитываться при ранжировании предложений и будут давать преимущество при оценке предложений:

19.1.1 Персонал, направляемый для выполнения работ, должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ, иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в действующих электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнения других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности. В составе заявки подтвердить наличие квалификации документально (дипломы профессиональном  образовании, удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности,  иметь права командированного персонала.

Приложение 1.

- Объем выполнения работ подрядчиком.

- Объём телеинформации планируемой для передачи с ПС110/35/6кВ «Залив» на ДП Приморского РДУ после модернизации ССПИ.

Приложение 2.

- 1. Спецификация оборудования необходимого для оснащения УКП, релейных панелей и шкафов (ОРУ-110кВ, ОПУ, ЗРУ-6кВ) на ПС110/35/6кВ «Залив».

Приложение 3.

Протокол согласования нормативов для расчетов сметной документации

Приложение 1

- 1. Объемы выполнения работ подрядчиком

| № п.п. | Наименование подстанции | ТС |  |  |  | ТИТц |  | ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТС 110-35 кВ | ТС 6 кВ | АПС | Всего ТС | ЦИП | Всего парам P, Q, U, I, F,Т | Всего |
| 1 | ПС110/35/6кВ «Залив» | 34 | 27 | 6 | 67 | 17 | 61 | 42 |

2.  Объем телеинформации планируемой для передачи с  ПС110/35/6 кВ «Залив» на ДП Приморского РДУ  после модернизации ССПИ.

| № | Диспетчерское наименование присоединения (точка измерения) | Состав телеинформации | Каким диспетчерским центром используется | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | В 110 ВЛ «Амурская-Залив» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 2 | РЛ 110 ВЛ«Амурская-Залив» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 3 | ЗН РЛ 110 ВЛ«Амурская-Залив» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 4 | В 110 КЛ «Залив-Бурная 1 цепь» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 5 | РК 110 КЛ «Залив-Бурная 1 цепь» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 6 | ЗН РК КЛ110 КЛ «Залив-Бурная 1 цепь» в ст. КЛ | ТС | Приморское РДУ |  |
| 7 | В 110 ВЛ «Владивостокская ТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубинка» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 8 | РЛ 110 КВЛ«ВТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубинка» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 9 | ЗН РЛ 110 КВЛ«ВТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубинка» в ст.КВЛ | ТС | Приморское РДУ |  |
| 10 | В 110 КЛ «Залив-Бурная 2 цепь» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 11 | РК 110 КЛ «Залив-Бурная 2 цепь» | ТС | Приморское РДУ |  |
| 12 | ЗН РК КЛ 110 КЛ «Залив-Бурная 2 цепь» в ст. КЛ | ТС | Приморское РДУ |  |

| 13 | СВ 110 | ТС | Приморское РДУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | РС 110 1С | ТС | Приморское РДУ |  |
| 15 | РС 110 2С | ТС | Приморское РДУ |  |
| 16 | ЗН РС 110 1С в ст.1С | ТС | Приморское РДУ |  |
| 17 | ЗН РС 110 2С в ст.2С | ТС | Приморское РДУ |  |
| 18 | В 110 Т-1 | ТС | Приморское РДУ |  |
| 19 | РШ 110 Т-1 | ТС | Приморское РДУ |  |
| 20 | ЗН РШ 110 Т-1 в ст.В | ТС | Приморское РДУ |  |
| 21 | РТ 110 Т-1 | ТС | Приморское РДУ |  |
| 22 | ЗН РТ 110 Т-1 в ст.В | ТС | Приморское РДУ |  |
| 23 | ЗН РТ 110 Т-1 в ст.Т-1 | ТС | Приморское РДУ |  |
| 24 | В110 Т-2 | ТС | Приморское РДУ |  |
| 25 | РТ 110 Т-2 | ТС | Приморское РДУ |  |
| 26 | ЗН РТ 110 Т-2 в ст.Т-2 | ТС | Приморское РДУ |  |
| 27 | ВЛ 110 «Амурская-Залив» Pсум, Qсум, Iа, Ib,Ic | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 28 | КЛ 110 «Залив-Бурная 1 цепь» Pсум, Qсум, Iа, Ib, Ic | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 29 | КВЛ 110 «Владивостокская ТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубинка» Pсум, Qсум, Iа, Ib, Ic | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 30 | КЛ 110 «Залив-Бурная 2 цепь» Pсум, Qсум, Iа, Ib, Ic | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 31 | СВ-110 Pсум, Qсум, Iа, Ib, Ic | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 32 | В 110 Т-1 Pсум, Qсум, Iа, Ib, Ic | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 33 | В 110 Т-2 Pсум, Qсум, Iа, Ib, Ic | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 34 | 1С 110 кВ Uab, Ubc,Uca, F | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 35 | 2С 110 кВ Uab, Ubc,Uca, F | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 36 | В 6 Т-1А Рсум, Qсум, Ia | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 37 | В 6 Т-1В Pсум, Qсум, Ia | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 38 | В 6 Т-2А Pсум, Qсум, Ia | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 39 | В 6 Т-2В Pсум, Qсум, Ia | ТИ | Приморское РДУ |  |
| 40 | Температура на ПС наруж | ТИ | Приморское РДУ |  |

Приложение 2

- Спецификация оборудования необходимого для оснащения УКП, релейных панелей и шкафов (ОПУ, ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ) на ПС110/35/6кВ «Залив».

| 1. Оборудование монтируемое на ОПУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Шкаф напольный 42U 2000х600х800 двухстороннего обслуживания, дверь стекло/металл. с монтажными элементами, лампой светодиодной с выключателем, шиной заземления, комплектом винтов М6, квадратных гаек, шайб (упак.100шт) | шт. | 1 |
| 1.2 Вентиляторный блок | шт. | 1 |
| 1.3 Комплект подключения вентиляторного блока с термостатом | шт. | 1 |
| 1.4 Коммуникационный контроллер «Синком Д» (Базовая информационная емкость-до 500 ТС, 500 ТИ, 500ТУ; порты: 1хEth, 1хCAN, 2хRS232/RS485, 2хRS485, порт GPS; 24 B) | шт. | 3 |
| 1.5 Приемник ГЛОНАСС/GPS c антенной ПСТВ-1 |  | 1 |
| 1.6 Измеритель температуры МС1218Ц (2 датчика температуры:L1=1,5м, L2=15м) | шт. | 1 |
| 1.7 Кронштейн для антенны GPS | шт. | 1 |
| 1.8 Сервисный блок для напольного шкафа (КРН,2 магнитоконтакта, блок разеток) | шт. | 1 |
| 1.9 Клеммник ТС/16 входов | шт. | 6 |
| 1.10 Блок реле на 4 объекта ТУ | шт. | 12 |
| 1.11 Компактный коммутатор 8х10/100Base TX EDS-208A | шт. | 1 |
| 1.12 Источник питания DR-30-24 | шт. | 10 |
| 1.13 Блок реле на 4 объекта ТУ | шт. | 3 |
| 1.14 Клемма проходная WK4/U | шт. | 20 |
| 1.15 Модуль ТС430 | шт. | 3 |
| 1.16 Модуль ТУ430 | шт. | 3 |
| 1.17 Устройство защиты 2-х пр.линий связи(УЗЛ-2/RS485) | шт. | 4 |
| 1.18 Устройство защиты 4-х пр.линий связи(УЗЛ-4/RS232) | шт. | 4 |
| 2.Оборудование, монтируемое в КРУН 6 кВ и ячейках 6 кВ |  |  |
| 2.1 Е854 ЭЛ-0…5А-220ВУ-Х-Х-IRS | шт. | 23 |
| 2.2 Комплект клеммников для измерительного преобразователя | шт. | 23 |
| 2.3 DIN-рейка 35*15, L=2000мм. | шт. | 5 |
| 2.4 Ограничитель на DIN рейку (метал.) ИЭК | шт. | 46 |
| 2.5 Разветвитель интерфейса | шт. | 23 |
| 2.6 Кабель FTP кат 5е 4х2х0,5(RS-485 от ПР-3 до E856ЭЛ) | м. | 150 |
| 2.7 Кабель интерфейса RS- 485 КИПЭВ 2х2х0,6 | м. | 900 |
| 2.8 Кабель КВВГЭнг 14х1,5 | м. | 300 |
| 2.8 Кабель КВВГЭнг 10х1,5 | м. | 300 |
| 2.9 Кабель КВВГЭнг 5х1,5 | м. | 600 |
| 2.10 Провод монтажный ПУГВ1х2,5 | м. | 300 |
| 2.11 Провод монтажный ПУГВ1х1,5 | м. | 300 |
| 2.11 Провод монтажный ПУГВ1х1,5 ж/з | м. | 150 |

Приложение 3

| ПРОТОКОЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
| согласования нормативов для расчетов сметной документации |  |  |
| № п/п | Наименование глав, работ и затрат | Порядок определения стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы). |
| 1 | Локальные сметные расчеты |  |
| 1.1 | Выполнение локальных сметных расчетов | Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2009г. с учетом изменений), в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов. Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ. Исключением являются: ЭС ЕАО и Южно-Якутские ЭС, расчет смет производится по ФЕР (федеральным единичным расценкам). |
| 1.2 | Накладные расходы | Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соответствие с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС |
| 1.3 | Сметная прибыль | Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соответствие с МДС 81-25.2004, письмом ФАСиЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС |
| 1.4 | Стоимость материалов, конструкций и изделий | Определяется по ТССЦ соответствующего региона и ФССЦ. Перевозка материалов, конструкций и изделий учтена на расстояние определенное РЦЦС (Хабаровский и Приморские края, федеральные сборники - 30км), (Амурская область - 10 км). Транспортировка грузов свыше указанного расстояния учитывается дополнительно. При отсутствии материала в сборнике, стоимость может определяться по прайс-листам заводов - изготовителей, но не выше стоимости аналогичного материального ресурса, указываемого в региональных аналитических изданиях, публикующих информацию о средних сметных ценах на основные строительные ресурсы. В сметной стоимости материалов, определенных по данным заводов-изготовителей или поставщиков, дополнительно учитываются транспортные расходы по его доставке на приобъектный склад строящегося объекта и заготовительно-складские расходы (строительные материалы - 2%, металлоконструкции - 0,75%). |
| 1.5 | Определение затрат на перевозку грузов | Затраты на перевозку грузов зависят от транспортных схем доставки материалов, условий и расстояний их транспортировки. Транспортные расходы рекомендуется определять на основании калькуляций транспортных расходов по группам материалов в соответствии с транспортной схемой доставки (ПОС) материалов. При калькулировании стоимости транспортных расходов должны учитываться тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта, в том числе по железнодорожным перевозкам, принимать стоимость по действующим нормативным документам и прейскурантам естественных монополий с учетом индексов. |
| 1.6 | Стоимость оборудования | Определяется по ценам поставщиков и включается в смету с учетом стоимости запасных частей, необходимых для обеспечения работы оборудования в процессе его наладки, пуска и освоения, стоимости тары и упаковки, транспортных расходов по доставке оборудования от поставщика до приобъектного склада, а так же средств на заготовительно-складские расходы. При отсутствии возможности определения транспортных затрат методом калькулирования принимаем: затраты на транспортные расходы в размере 3 - 6% от отпускной цены оборудования; расходы на комплектацию оборудования в размере от 0,5 - 1% от его отпускной цены; заготовительно-складские расходы в размере не менее 1,2% от суммы всех затрат на оборудования, включая отпускную цену; затраты на стоимость тары и упаковки до 1,5% от стоимости оборудования; затраты на стоимость запасных частей принимаются в размере до 2% от отпускной цены на оборудование. |
| 2 | Сводный сметный расчет |  |
| 2.1 | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1.1 | Оформление земельного участка и разбивочные работы: |  |
| 2.1.1.1 | Затраты по отводу земельного участка | Определяются по расчету, составленных исходя из площади отводимых участков и договорных цен, установленных организациями-исполнителями и включаются в графы 7, 8. |
| 2.1.1.2 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками | Определяются по расчету на основании Сборников цен на изыскательские работы для строительства и включаются в графы 7, 8. Средства на выполнение строительных работ по закреплению в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 и 8. |
| 2.1.1.3 | Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства | Определяется на основании Закона РФ "О плате за землю" от 11.10.91 №1738-1 (с изменениями и дополнениями), Земельным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 15.03.97 №319 "О порядке нормативной цены земли" (п.8 приложение 8), Федеральным законом "Об оценочной деятельности в РФ", Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, исходя из размеров земельного налога и нормативной цены земли (графы 7 и 8). |
| 2.1.1.4 | Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, а также выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей | Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (графы 7 и 8). |
| 2.1.2 | Освоение территории строительства. |  |
| 2.1.2.1 | Затраты, связанные с компенсацией, возмещением - определяются по расчету | Определяются на основании расчета исходя из положений, приведенных в постановлении Правительства РФ от 07.05.03 №262 "Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендатором земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственноственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц" (графы 4, 7 и 8) |
| 2.1.2.2 | Затраты, связанные с освоением территории строительства и включаемые в строительно-монтажные работы: освобождение территории строительства, вырубка лесонасаждений, вывозка мусора от разборки, рекультивация нарушенных земель | Определяются на основании проектных данных (объемов работ) и действующих расценок по локальным и объектным сметам (графы 4, 5,7 и 8) |
| 3 | Глава 8. Временные здания и сооружения. |  |
| 3.1 | Размер средств на временные здания и сооружения | ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. При расчете необходимо обращать на п.2.1 сборника. |
| 4 | Глава 9. Прочие работы и затраты. |  |
| 4.1 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - приложение 1 п.25; Дополнительные затраты, связанные с воздействием ветра - п.9 Общих положений. |
| 4.2 | Затраты на содержание действующих постоянных и восстановление их после окончания строительства автомобильных дорог | Определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с проектными объемами работ по расценкам сборника №27 "Автомобильные дороги" (графы 4, 5 и 8) |
| 4.3 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта | Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 8). Затраты по перевозке автотранспортом работников строительно-монтажных организаций к месту и обратно разрешается включать в Сводный сметный расчет в том случае, когда местожительство (пункт сбора) рабочих и служащих находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт либо отсутствует либо не в состоянии обеспечить перевозку работников. |
| 4.4 | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и оплату суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8) |
| 4.5 | Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ определяются расчетами на основании ПОС или по сметной трудоемкости, определенной в сметной документации (графы 7 и 8), исходя из дальности расстояния до объекта строительства и характера выполняемых работ. Постановление Правительства РФ от 02.10.02 №729. |
| 4.6 | Затраты связанные с перебазированием техники | Перебазировка техники определяется расчетом на основании ПОС. (графы 7 и 8) |
| 4.7 | Затраты связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | Согласно приложения 8 п.9.8 МДС 81-35.2004 определяются расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета на основании письма Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д. Письмо Управления ценообразования и сметного нормирования Госстроя России от 24.03.2000 № 10-101. Письмо Минрегионразвития РФ от 17.11.2009 №38292-ИП/08 (графы 7 и 8.) |
| 4.8 | Исключен | Приказ Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр |
| 4.9 | Затраты на проведение пусконаладочных работ | Локальные сметные расчеты составляются на основании МДС 81-27-2007 Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы. Письмо Росстроя от 05.09.2007 №СК-3253/02. (графы 7 и 8) |
| 4.10 | Дополнительные затраты на доставку материалов | Определяется расчетом, который обосновывается проектом организации строительства. (графы 4 и 8) |
| 4.11 | Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ в строительстве | Не больше 3,74% по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства без учета стоимости оборудования. (графы 7 и 8) |
| 5 | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
| 5.1 | Содержание службы заказчика | Не больше 1,2% от стоимости строительства объекта. п. 3.2.19 (графы 7 и 8) |
| 5.2 | Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 (графы 7 и 8) |
| 6 | Глава 12. Проектно-изыскательские работы. |  |
| 6.1 | Проектно-изыскательские работы - согласно расчета | Соответствует стоимости договора на проектно-изыскательские работы с учетом письма Минрегиона РФ от 23.06.09 № 19281-ИП/08 (графы 7 и 8) |
| 6.2 | Экспертиза проекта - (Постановление Правительства РФ от 05.03.07 №145) | Расчет по приложению к Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 №145 и согласно письму Минрегиона РФ от 18.06.09 № 18712 - ИМ/08. (графы 7 и 8) |
| 6.3 | Авторский надзор | 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 сводного сметного расчета. Письмо Минрегиона РФ от 25.02.2009г. №4882-СМ/08. (графы 7 и 8 ) |
| 7 | Непредвиденные затраты |  |
| 7.1 | Непредвиденные затраты | 3% (п.4.96 МДС 81-35.2004) |
| 8 | НДС 18% | На основании Федерального закона РФ от 07.07.2003г №117-ФЗ.(графы 4-8) |
| 9 | Перевод в текущие цены | Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен. |
|  |  | Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС. |
|  |  | Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минстроя России. |