| Согласовано: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В. Новиков | «Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ХЭС» _____________________В.Ф. Ожегин |
| --- | --- |

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ

Объект: Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами

- Общие положения.

Инвестиционный проект «Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами Хабаровские ЭС ПС "ХЭС", ПС «Южная», ПС «Лесозаводская», ПС «Солнечная», ПС «Эльбан» реализуется с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и модернизации устаревшего оборудования.

- Краткое описание объекта, на котором проводится наладка.

Подстанция  110/35/6кВ «ХЭС» расположена по адресу: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Депо ул., д.2. Наладке подлежит шкаф «РАС Бреслер».

Подстанция  35/10 кВ «Южная» расположена по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, пос.Октябрьский. Наладке подлежит терминал «БРЧН-100-А-01».

Подстанция  35/10 кВ «Лесозаводская» расположена по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, пос.Октябрьский. Наладке подлежит терминал «БРЧН-100-А-01».

Подстанция 110/6 кВ «Солнечная расположена по адресу: Хабаровский край, пос. Солнечный. Наладке подлежит терминал «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1».

Подстанция 110/35/6 кВ «Эльбан» расположена по адресу: Хабаровский край, пос. Эльбан, 1-й мкр-н . Наладке подлежит терминал «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1».

- Провод и кабели.

Подстанция  110/35/6кВ «ХЭС»:

Для аналоговых сигналов принят кабель марки КВВГЭнг-LS 7х2,5  L= 400м

Для дискретных сигналов, оперативного питания и сигнализации принят кабель марки КВВГЭнг-LS S 3х1,5  L= 500 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2  (цвет белый) L=100м,  ПВ3 1х1,5 мм2 (цвет желто-зеленый) L=100 м;

Для обмена данными принят кабель марки кабель витая пара FPC-5004E 150 м.

Подстанция 35/10 кВ  «Южная»:

Для цепей напряжения, сигнализации и управления принят кабель марки КВВГнг

7х1,5  L=120 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2  L=60 м и провод монтажный  ПВ1  2,5 мм2  L=50 м.

Подстанция 35/10 кВ «Лесозаводская»:

Для цепей напряжения, сигнализации и управления принят кабель марки КВВГнг

7х1,5  L=120 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2  L=60 м и провод монтажный  ПВ1 2,5 мм2  L=50 м.

Подстанция 110/6 кВ «Солнечная»:

Для цепей тока и напряжения принят кабель марки КВВГнг 5х2,5  L=80 м;

Для дискретных сигналов, оперативного питания и сигнализации принят кабель марки КВВГнг 5х1,5  L= 80 м;

Для обмена данными принят кабель марки кабель витая пара FPC-5004E L=100 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 L=50 м.

Подстанция 110/35/6 кВ «Эльбан»:

Для цепей тока и напряжения принят кабель марки КВВГнг 7х2,5  L=30 м;

Для дискретных сигналов, оперативного питания и сигнализации принят кабель марки КВВГнг 7х1,5  L= 40 м;

Для обмена данными принят кабель марки кабель витая пара FPC-5004E L=40 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 L=20 м.

- Краткое описание основных объемов работ.

  - Подготовительные работы.

Согласование с заказчиком графика производства работ,

Доставка к месту работы оборудования и материалов.

Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

  - Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Таблица 1 Объемы строительно-монтажных работ

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 110/35/6кВ «ХЭС» |  |  |  |  |
|  | Монтаж шкафа РАС Бреслер | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж автоматического выключателя (2П;= 220 V; 10 А; С; на DIN-рейку) шт. | шт. | 1 |  |
|  | Установка DIN-рейки для автоматического выключателя (100мм) | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля в ОПУ между панелями и шкафом РАС Бреслер | м | 900 |  |
|  | Прокладка кабель витая пара от стойки связи до шкафа РАС Бреслер | м | 150 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 4мм2 | жил | 300 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 50 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1. | Проверка РАС Бреслер в объеме наладки | комплект | 1 |  |
| 2. | Проверка подключения аналоговых и дискретных сигналов | шт. | 60 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1. | Шкаф РАС Бреслер | шт. | 1 |  |
| Подстанция 35/10 кВ «Южная» |  |  |  |  |
|  | Монтаж терминала «БРЧН-100-А-01». | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж реле указательного РУ 21/~0,16 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж реле промежуточного РП-25 ~220В | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж автоматического выключателя (АП-50; 220 V, 50Гч; 4 А; 3,5 кр.;) | шт. | 1 |  |
|  | Установка DIN-рейки под клеммные ряды | шт. | 2 |  |
|  | Установка клемм токовых WG01 | шт. | 15 |  |
|  | Установка клемм напряженческих АVK4 | шт. | 40 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля в КРУН между шкафами и терминалом «БРЧН-100-А-01». | м | 120 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 80 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 80 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1. | Наладка устройства АЧР «БРЧН-100-А-01». | шт. | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1. | Терминал «БРЧН-100-А-01». | шт. | 1 |  |
| Подстанция 35/10 «Лесозаводская» |  |  |  |  |
|  | Монтаж терминала «БРЧН-100-А-01». | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж реле указательного РУ 21/ =0,16 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж реле промежуточного РП-23 =220В | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж автоматического выключателя (АП-50; 220 V, 50Гч; 2,5А; 3,5 кр.;) | шт. | 1 |  |
|  | Установка DIN-рейки под клеммные ряды | шт. | 2 |  |
|  | Установка клемм токовых WG01 | шт. | 10 |  |
|  | Установка клемм напряженческих АVK4 | шт. | 30 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля в ОПУ между панелями и терминалом «БРЧН-100-А-01». | м | 30 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля между ЗРУ и терминалом «БРЧН-100-А-01» | м | 90 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 80 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 80 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1. | Наладка устройства АЧР «БРЧН-100-А-01». | шт. | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1. | Терминал «БРЧН-100-А-01». | шт. | 1 |  |
| Подстанция 110/6 кВ «Солнечная» |  |  |  |  |
|  | Монтаж терминала «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж автоматического выключателя (2П;= 220 V; 1А; С; на DIN-рейку) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блоков испытательных Pocon-8 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж блоков испытательных Pocon-4 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж реле указательного РУ-21 | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блока питания 15в для преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 2 |  |
|  | Установка DIN-рейки для автоматического выключателя (200мм) | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля для обмена данными между терминалом «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» и комнатой связи | м | 100 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля в ОПУ между панелями и терминалом «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | м | 160 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 50 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | Групп | 50 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1. | Наладка устройства измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | шт. | 2 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1. | терминал «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110/35/6 кВ «Эльбан» |  |  |  |  |
|  | Монтаж терминала «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж автоматического выключателя (2П;= 220 V; 1А; С; на DIN-рейку) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блоков испытательных Pocon-8 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж блоков испытательных Pocon-4 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж реле указательного РУ-21 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж блока питания 15в для преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 1 |  |
|  | Установка DIN-рейки для автоматического выключателя (200мм) | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля для обмена данными между терминалом «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» и комнатой связи | м | 40 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля в ОПУ между панелями и терминалом «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | м | 70 |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 25 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 50 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1. | Наладка устройства измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | шт. | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1. | Терминал «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» | шт. | 1 |  |

  - Заключительные работы.

Вывоз приспособлений, демонтированного оборудования и материалов. Демонтированное оборудование и материалы доставить на базу СП ЦЭС, СП СЭС.

Подготовка исполнительной документации на все виды произведенных работ, оформление акта приёмки.

- Требования к выполнению строительно – монтажных работ.

5.1. Строительство выполняется на основании договора-подряда. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены  в  соответствии  с:

- рабочей документацией;

- системой  нормативных  документов  в  строительстве;

- государственными  и  отраслевыми  стандартами;

- действующими  Правилами  устройства  электроустановок  (ПУЭ);

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПин.

5.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

5.4. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

5.5. Подключение новых устройств РЗА к существующим выполняется по программе, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком с участием представителя СРЗАИ СП «ЦЭС».

- Определение стоимости и сметная документация.

6.1.Сметная стоимость  определяется  на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»):

6.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

6.1.2.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

6.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

6.2.	Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода:

6.2.1.Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2014г. с учетом изменений),  в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ.

6.2.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве

министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края).

6.2.3.	Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

6.3.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

6.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.5. Локальные сметные расчеты выполнить для каждой подстанции отдельно.

6.6.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы  «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.7. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3%.

- Требования к Участнику закупки.

7.1. Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- 24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока;

- В составе заявки участник должен предоставить копию СРО.

7.2. Участник должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственно-технологические,  квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

7.3. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (в соответствии с таблицей №1).

Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов:

Таблица№2 Требуемое количество машин и механизмов

| № п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 3 т | ед. | 1 |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 2 |

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельства о регистрации транспортного средства, копия договоров аренды.

7.4.  Для проведения испытаний в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6. Участник должен иметь в наличии аккредитованную электротехническую лабораторию. Необходимо предоставить копии:

- свидетельства о регистрации электротехническую лаборатории (с правом испытаний и измерений электрооборудования с напряжением не менее 10кВ) в органах Ростехнадзора;

- акт проверки готовности  электротехнической лаборатории и средств измерений к эксплуатации.

В случае отсутствия аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник вправе привлечь (по договору на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ) стороннюю электротехническую лабораторию с приложением копии документов на привлекаемую электротехническую лабораторию.

7.5. Требования к персоналу Участника:

7.5.1. Персонал Участника должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности. В составе заявки подтвердить наличие квалификации документально (дипломы профессиональном  образовании, удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

7.5.2. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда  при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок

7.5.3. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593;

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503).

7.5.4. Подрядчик должен иметь достаточное, для исполнения договора, количество кадровых ресурсов (в соответствии с таблицей №2) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке  о кадровых ресурсах и подтверждается документально), в том числе:

Таблица №3 Требуемое количество кадровых ресурсов

| № п/п | Должность | Чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер - группа 5 (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Рабочие - группа 3,4 | 3 |
|  | ИТОГО: | 4 |

7.5.5. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

В составе заявки Участник должен предоставить приказ о предоставлении работникам прав.

7.6. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

7.7. График выполнения работ выполнить отдельно для каждой ПС.

- Основные технические требования.

  - Наладка  выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ в соответствии с проектной документацией, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР, проектную документацию и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

  - Заземление экранов контрольных кабелей выполнить медным гибким поводком с изоляцией желто-зеленого цвета.

  - Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

  - Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

  - Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

8.9. Подрядчик в случае использования ЗИП входящего в комплект поставки оборудования, обязан восстановить ЗИП в объеме комплекта поставки.

8.10. По окончанию работ ЗИП передается Заказчику в соответствии с актом поставки

8.11. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ

8.12. Подрядчик при закупки материальных ресурсов тип и технические параметры обязан согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

- Правила контроля и приемки работ.

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

  - Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

  - Приемка производится представителем СРЗАИ СП «ЦЭС» с участием представи-теля подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств РЗА, снятие векторных диаграмм, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

  - Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств РЗА должна предоставить в СРЗАИ СП «ЦЭС» исполнительные схемы и протоколы наладки РЗА.

- Материально-техническое обеспечение.

  - Все материально-технические ресурсы, необходимые для производства работ подрядчик приобретает самостоятельно согласно таблице №1 . Подрядчик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов, изделий и конструкций.

Таблица №4 Материально-техническое обеспечение

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 110/35/6кВ «ХЭС» |  |  |  |
| 1. | Кабель КВВГЭЦнг-LS 3х1,5 мм2 | м | 500 |
| 2. | Кабель КВВГЭЦнг-LS 7х2,5мм2 | м | 400 |
| 3. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 (цвет белый) | м | 100 |
| 4. | Провод монтажный ПВ3 1,5 мм2 (цвет желто-зеленый) | м | 100 |
| 5. | Кабель витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT | м | 150 |
| 7. | Автоматический выключатель (2П;= 220 V; 10 А; С; на DIN-рейку) | шт. | 1 |
| 8. | DIN-рейка для автоматического выключателя (100мм) | шт. | 1 |
| 9. | Коннекторы Cabeus 8P8C-SH Разъем RJ-45 | шт. | 10 |
| 10. | Управляемый коммутатор L2 D-Link DES-3200-10 | шт. | 1 |
| 11. | Плата DLAN для мультиплексора DLC-1100E | шт. | 1 |
| ПС 35/10 «Южная» |  |  |  |
| 1. | Кабель КВВГнг 7х1,5 мм2 | м | 120 |
| 2. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 60 |
| 3. | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 | м | 50 |
| 4. | Реле промежуточного РП-25 ~220В УХЛ4, переднее присоединение | шт. | 8 |
| 5. | Реле указательного РУ 21/~0,16 А УХЛ4, переднее присоединение | шт. | 2 |
| 6. | Автоматический выключатель (АП-50; 220 V, 50Гц; 4 А; 3,5кр.;) | шт. | 1 |
| 7. | DIN-рейка 225 мм | шт. | 2 |
| 8. | Клемма монтажная токовая WG01 | шт. | 15 |
| 9. | Клемма монтажная напряженческая АVK4 | шт. | 40 |
| ПС 35/10 «Лесозаводская» |  |  |  |
| 1. | Кабель КВВГнг 7х1,5 мм2 | м | 120 |
| 2. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 60 |
| 3. | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 | м | 50 |
| 4. | Реле промежуточного РП-23 =220В УХЛ4, переднее присоединение | шт. | 6 |
| 5. | Реле указательного РУ 21/=0,16 А УХЛ4, переднее присоединение | шт. | 2 |
| 6. | Автоматический выключатель (АП-50; 220 V, 50Гц; 4 А; 3,5кр.;) | шт. | 1 |
| 7. | DIN-рейка 225 мм | шт. | 2 |
| 8. | Клемма монтажная токовая WG01 | шт. | 10 |
| 9. | Клемма монтажная напряженческая АVK4 | шт. | 30 |
| Подстанция 110/6 кВ «Солнечная» |  |  |  |
| 1. | Кабель КВВГнг 5х1,5 мм2 | м | 80 |
| 2. | Кабель КВВГнг 5х2,5 мм2 | м | 80 |
| 3. | Кабель витая пара FPC-5004E | м | 100 |
| 4. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 50 |
| 5. | Автоматический выключатель (2П;= 220 V; 1 А; С; на DIN-рейку) | шт. | 2 |
| 6. | Блок испытательный Pocon-8 | шт. | 4 |
| 7. | Блок испытательный Pocon-4 | шт. | 2 |
| 8. | Реле указательное РУ-21 (-0,16А) | шт. | 4 |
| 9. | Блока питания 15в для преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 2 |
| 10. | Преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 2 |
| 11. | DIN-рейка (200мм) | шт. | 2 |
| Подстанция 110/35/6 кВ «Эльбан» |  |  |  |
| 1. | Кабель КВВГнг 5х1,5 мм2 | м | 40 |
| 2. | Кабель КВВГнг 5х2,5 мм2 | м | 30 |
| 3. | Кабель витая пара FPC-5004E | м | 40 |
| 4. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 20 |
| 5. | Автоматический выключатель (2П;= 220 V; 1 А; С; на DIN-рейку) | шт. | 1 |
| 6. | Блок испытательный Pocon-8 | шт. | 2 |
| 7. | Блок испытательный Pocon-4 | шт. | 1 |
| 8. | Реле указательное РУ-21 (-0,16А) | шт. | 2 |
| 9. | Блока питания 15в для преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 1 |
| 10. | Преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232/485 (на DIN-рейки) | шт. | 1 |
| 11. | DIN-рейка (200мм) | шт. | 1 |

- Сроки выполнения работ.

  - Начало работ с момента заключения договора подряда;

  - Окончание работ не позднее – 30.09.17 г.

- Гарантийные обязательства.

Исполнитель должен гарантировать  качество работ и их окончание в указанные сроки. Гарантируемый период эксплуатации не менее 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

Согласовано СП «ЦЭС»:

Директор СП «ЦЭС»                                                                                          Д.А. Федоров

Начальник службы РЗАиИ СП ЦЭС                                                            Г.А. Тимошок

Согласовано СП «СЭС»:

Директор СП «СЭС»                                                                                              Н.В. Булах

Начальник службы РЗАиИ СП СЭС                                                                  Д.В. Попов