## Лист1 (2)
Приложение №1 к техническому заданию.
Утверждаю
Главный инженер филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"
________________ В.Ф.Ожегин
____ _____________ 2017г.
Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
Заказная спецификация оборудования
на замену измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 6-10 кВ подстанций СП "ЦЭС" и СП "СЭС" в 2017 году.
1. Объект установки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
Наименование монтируемого оборудования | Инвентарный номер | РЭС | Место эксплуатации | Объект эксплуатации | Демонтируемое оборудование | Год выпуска | Марка Тип | Количество | U ном. кВ | Промышленная частота Гц | I ном первичной обмотки А | I ном вторичной обмотки А | Количество обмоток | Мощность обмоток | Класс точности обмотки для измерения | Класс точности обмотки для защиты | Категория размещения | Климатическое исполнение
СП ЦЭС
Трансформаторы тока ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB010343 | Городской РЭС | ПС Амуркабель | Ф-3 А,С | ТПФМ-10 | 1956 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB010343 | Городской РЭС | ПС Амуркабель | Ф-22 А,С | ТПЛ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB010278 | Городской РЭС | ПС Интурист | Ф-21 А, С | ТПЛ-10 | 1962 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-150/5-150/5-150/5 20 52 У2 | HB009330 | Северный РЭС | ПС Краснознаменка | Ф-1 А,С | ТПЛМ-10 | 1968/1967 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 150 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-100/5-100/5-100/5 20 52 У2 | HB009330 | Северный РЭС | ПС Краснознаменка | Ф-2,7 А,С |  |  | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 4 | 10 | 50 | 100 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-75/5-75/5-75/5 10 25 У2 | HB009330 | Северный РЭС | ПС Краснознаменка | Ф-16 А,С | ТПЛ-10 | 1990 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 75 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-40/5-40/5-40/5 3,2 8 У2 | HB008202 | Южный РЭС | ПС Водозабор | Ф-5 А,С | ТВЛМ-10-50/5 | 1968 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 40 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У | указать мощн
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-50/5-50/5-50/5 8 25 У2 | HB009322 | Северный РЭС | ТП ЦРП-3633 | Ф-17 А,С | ТПЛ-10 | 1973/1968 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 50 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-75/5-75/5-75/5 10 25 У2 | HB009322 | Северный РЭС | ТП ЦРП-3633 | Ф-18 А,С |  | 1976/1987 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 75 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB010344 | Городской РЭС | ПС Южная | Ф-48 А, С | ТПЛ-10 | 1989 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB010344 | Городской РЭС | ПС Южная | Ф-50 А, С | ТПЛ-10 | 1961 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB010344 | Городской РЭС | ПС Южная | Ф-54 А, С | ТВК-10 | 1985/1990 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB010344 | Городской РЭС | ПС Южная | Ф-13 А, С | ТПЛ-10 | 1968/1961 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB010399 | Городской РЭС | ПС ЮМР | Ф-4 А, С | ТПЛ-10 | 1972 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB010399 | Городской РЭС | ПС ЮМР | Ф-25 А, С | ТПЛ-10 | 1968 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
Трансформаторы тока ТЛК-СТ-10-ТПК(1)
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-600/5-600/5-600/5 31,5 81 У2 | HB010343 | Городской РЭС | ПС Амуркабель | Яч. 19 А,С | ТПОЛ-10 | 1967 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 600 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB010343 | Городской РЭС | ПС Амуркабель | Яч. 5 А,С | ТПФМ-10 | 1959 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | НВ010349 | Городской РЭС | ПС БН | Ф-22,8,7 А,С | ТПФМ-10 | 1959 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 6 | 6 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | НВ010349 | Городской РЭС | ПС БН | Ф-9 А,С | ТПФМ-10 | 1955 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | НВ010349 | Городской РЭС | ПС БН | Ф-28 А, С | ТПЛ-10/ТПФМ-10 | 1955 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | НВ010349 | Городской РЭС | ПС БН | Ф-12,21 А, С | ТПФМ-10 | 1952/1955 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 4 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | НВ010349 | Городской РЭС | ПС БН | Ф-17 А, С | ТВЛМ-10 | 1967/1966 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB010385 | Городской РЭС | ПС МЖК | Ф-8 А.С | ТПЛ-10 | 1983/1982 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-600/5-600/5-600/5 31,5 81 У2 | НВ010394 | Городской РЭС | ПС Энергомаш | Ф-28,27 А, С | ТПОЛ-10 | 1970 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 4 | 6 | 50 | 600 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | НВ010394 | Городской РЭС | ПС Энергомаш | Ф-44 А,С | ТПЛ-10 | 1970/1971 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-ТПК(1)-0,5S/0,5/10Р10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | НВ010394 | Городской РЭС | ПС Энергомаш | Ф-25 А,С | ТПОЛ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 6 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
Трансформаторы тока ТЛК-СТ-10-5(1)
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB010343 | Городской РЭС | ПС Амуркабель | Ф-26 А,С | ТПЛМ-10 | 1968 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB031204 | Городской РЭС | ПС МЖК | Ф-6 А,С | ТЛП-10 | 2007 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 6 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB010348 | Городской РЭС | ПС СМ | Ф-10 А, С | ТВЛМ-10 | 1957 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB010348 | Городской РЭС | ПС СМ | Ф-23 А, С | ТВК-10 | 1986 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB010383 | Городской РЭС | ПС СРЗ | Ф-12Б А,С | ТВЛМ-10 | 1975/1971 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 6 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | У
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ.06-6
3хЗНОЛ СЭЩ УХЛ2 6000/100; к.т.0,5/3; 200ВА/400ВА | НВ010394 | Городской РЭС | ПС Энергомаш | Яч. 50 | ЗНОЛ.06-6 | 1990 | 3*ЗНОЛ СЭЩ | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
Трансформаторы напряжения НАМИ-10-95 (10кВ)
НАМИ-10-95 | HB009712 | Северный РЭС | ПС Благодатное | Яч. 10 | НТМИ-10 | 1986 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ009728 | Северный РЭС | ПС Дубки | Яч.5, 14 | НТМИ-10 | 1985/1982 | НАМИ-10 | 2 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB009330 | Северный РЭС | ПС Краснознаменка | Яч. 13 | НТМИ-10 | 1983 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010618 | Бикинский РЭС | ПС Лермонтовка | Яч.16 | НТМИ-10 | 1972 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010350 | Городской РЭС | ПС Р | Яч.2 | НТМИ-10 | 1963 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010350 | Городской РЭС | ПС Р | Яч. 10 | НАМИ-10 | 1963 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB009348 | Северный РЭС | ПС Тополево | Яч.6 | НАМИ-10 | 1995 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB009348 | Северный РЭС | ПС Тополево | Яч.12 | НТМИ-10 | 1959 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010077 | Вяземский РЭС | ПС Шереметьево | Яч. 10 | НТМИ-10 | 1976 | НАМИ-10 | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
Трансформаторы напряжения НАМИ-10-95 (6кВ) | [15 empty] | 3
НАМИ-10-95 | HB010343 | Городской РЭС | ПС Амуркабель | Яч. 4, 23 | НТМИ-6 | 1968/1956 | НАМИ-10 | 2 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010349 | Городской РЭС | ПС БН | Яч. 26 | НТМИ-6 | 1960 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010382 | Городской РЭС | ПС Горка | Яч. 5,18 | НТМИ-6 | 1977/1976 | НАМИ-10 | 2 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010340 | Городской РЭС | ПС Горький | Яч. 14 | НТМИ-6 | 1960 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010340 | Городской РЭС | ПС Горький | Яч. 20 | НТМИ-6 | 2008 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010278 | Городской РЭС | ПС Интурист | Яч.2 | НТМИ-6 | 1989 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010278 | Городской РЭС | ПС Интурист | Яч.13 | НТМИ-6 | 1969 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ008207 | Южный РЭС | ПС Краснореченская | Яч.12 | НТМИ-6 | 1962 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010385 | Городской РЭС | ПС МЖК | Яч. 24 | НТМИ-6 | 1983 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010386 | Городской РЭС | ПС МЖК | Яч. 30 | НТМИ-6 | 1983 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010341 | Городской РЭС | ПС СВ | Яч. 29,10,3 | НТМИ-6 | 1982/1984/1976 | НАМИ-10 | 3 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010381 | Городской РЭС | ПС ГВФ | Яч. 19 | НТМИ-6 | 1976 | НАМИ-10 | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010383 | Городской РЭС | ПС СРЗ | Яч. 3,9 | НТМИ-6 | 1985/1983 | НАМИ-10 | 2 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010387 | Городской РЭС | ПС Эмальзавод | Яч.3,21 | НТМИ-6 | 1984 | НАМИ-10 | 2 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | НВ010394 | Городской РЭС | ПС Энергомаш | Яч. 39,38,17 | НТМИ-6 | 1971/1978 | НАМИ-10 | 3 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010344 | Городской РЭС | ПС Южная | Яч. 51,7,34 | НТМИ-6 | 1975/1986/1981 | НАМИ-10 | 3 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
НАМИ-10-95 | HB010399 | Городской РЭС | ПС ЮМР | Яч.29, 7 | НТМИ-6 | 1978/1973 | НАМИ-10 | 2 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
Итого по СП ЦЭС: 72 шт. ТТ; 39 шт. ТН
СП СЭС
Трансформаторы ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB028602 | Комсомольский РЭС | ПС Б | Яч. 5 А,С | ТПЛ-10 | 1960 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB028603 | Комсомольский РЭС | ПС Б | Яч. 7 А,С | ТПЛ-10 | 2009 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB004765 | Комсомольский РЭС | ПС Б | Яч. 25 А,С | ТПЛ-10 | 1960 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB027347 | Солнечный РЭС | ПС Горная | Ф-3 А,С | ТПЛ-10 | 1972 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB027351 | Солнечный РЭС | ПС Горная | Яч. 7 А,С | ТПЛ-10 | 1964 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-600/5-600/5-600/5 31,5 52 У2 | HB027357 | Солнечный РЭС | ПС Горная | Яч. 13 А,С | ТПОЛ-10 | 1961 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 600 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-400/5-400/5-400/5 31,5 52 У2 | HB026957 | Солнечный РЭС | ПС Горная | Яч. 25 А,С | ТПЛ-10 | 1960 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 400 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-50/5-50/5-50/5 8 25 У2 | HB035366 | Амурский РЭС | ПС Городская(Амурск) | Ф-23 А,С | ТПЛ-10 | 1997 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 50 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-100/5-100/5-100/5 20 52 У2 | HB026274 | Совгаванский РЭС | ПС Городская СГСР | Д1Ф А,С яч.№ 2 | ТПЛ-10 | 1968 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 100 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-100/5-100/5-100/5 20 52 У2 | HB003645 | Совгаванский РЭС | ПС Городская СГСР | Д6Ф А,С яч.№ 9 | ТПЛ-10 | 1970 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 100 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB026276 | Совгаванский РЭС | ПС Городская СГСР | Д3Ф А,С яч.№ 4 | ТПЛМ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB026334 | Совгаванский РЭС | ПС Кислородная | Д14Ф А,С яч. №1 | ТПЛ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB026191 | Совгаванский РЭС | ПС Лесозаводская | Д1Ф А,С яч.№ 7 | ТПЛ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-600/5-600/5-600/5 31,5 52 У2 | HB027416 | Солнечный РЭС | ПС Молодежная | Яч. 25 А,С | ТВЛМ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 600 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-600/5-600/5-600/5 31,5 52 У2 | HB007277 | Северный РЭС | ПТО | Ф-11 А,В,С | GS12C | 1973 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 3 | 10 | 50 | 600 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-600/5-600/5-600/5 31,5 52 У2 | HB007277 | Северный РЭС | ПТО | Ф-12 А,В,С | GS12C | 1973 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 3 | 10 | 50 | 600 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-100/5-100/5-100/5 20 52 У2 | HB007503 | Северный РЭС | ПС Таежная | Яч. 8 А,С | ТПЛМ-10 | 1969 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 100 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | HB029377 | Эльбанский РЭС | ПС Тейсин | Яч. 7 А,С | ТПЛ-10 | 1961 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-150/5-150/5-150/5 20 52 У2 | демонтаж HB026151 монтаж НВ031842 | Совгаванский РЭС | ПС Центральная | Ф-Д3Ф А,С яч.№8 | ТПФ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 150 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-50/5-50/5-50/5 8 25 У2 | демонтаж HB026148 монтаж НВ031842 | Совгаванский РЭС | ПС Центральная | Ф-Д7Ф А,С яч.№5 | ТПФ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 50 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-50/5-50/5-50/5 8 25 У2 | демонтаж HB026163 монтаж НВ031842 | Совгаванский РЭС | ПС Центральная | Ф-Д11Ф А,С яч.№17 | ТПФ-10 | 1971 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 50 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-75/5-75/5-75/5 10 25 У2 | HB007121 | Чегдомынский РЭС | ПС Чегдомын | Ф-9 А,С | ТПЛ-10 | 1991 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 75 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-200/5-200/5-200/5 31,5 52 У2 | HB26296 | Совгаванский РЭС | ПС Южная | Ф-Д4Ф А,С яч.№7 | ТПЛ-10 | 1972 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-75/5-75/5-75/5 10 25 У2 | HB003609 | Совгаванский РЭС | ПС Южная | Ф-Д9Ф А,С яч.№17 | ТПЛМ-10 | 1972 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 75 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-75/5-75/5-75/5 10 25 У2 | HB003608 | Совгаванский РЭС | ПС Южная | Ф-Д8Ф А,С яч.№16 | ТПЛМ-10 | 1972 | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 75 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
Трансформаторы ТЛК-СТ-10-5(1)
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-100/5-100/5-100/5 20 52 У2 | HB005360 | Эльбанский РЭС | ПС Эльбан | Ф-1 А,С | ТЛП-10 | 1987 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 100 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ | не тот инв
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB029244 | Эльбанский РЭС | ПС Эльбан | Ф-22 А,С | ТВК-10 | 1987 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB029243 | Эльбанский РЭС | ПС Эльбан | Ф-20 А,С | ТВК-10 | 1987 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
ТЛК-СТ-10-5(1)-0,5S/0,5/10P10-10ВА/10ВА/15ВА-300/5-300/5-300/5 31,5 52 У2 | HB029236 | Эльбанский РЭС | ПС Эльбан | Ф-12 А,С | ТВК-10 | 1987 | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 3 | 10/10/15 | 0,5S/0,5 | 10P | 2 | УХЛ
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ.06-6
3хЗНОЛ СЭЩ УХЛ2 6000/100; к.т.0,5/3; 200ВА/400ВА | HB007503 | Северный РЭС | ПС Таёжная | Яч. 7 | НТМИ-6 | 1981 | 3*ЗНОЛ СЭЩ | 1 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
3хЗНОЛ СЭЩ УХЛ2 10000/100; к.т.0,5/3; 200ВА/400ВА | HB028173 | Селихинский РЭС | ПС Троицкая | Яч. 4 | НАМИ-10 | 1989 | 3*ЗНОЛ СЭЩ | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
3хЗНОЛ СЭЩ УХЛ2 10000/100; к.т.0,5/3; 200ВА/400ВА | HB026141 | Совгаванский РЭС | ПС Центральная | Яч. 22 | НАМИ-10 | 1994 | 3*ЗНОЛ СЭЩ | 1 | 10 | 50 | 10000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
3хЗНОЛ СЭЩ УХЛ2 6000/100; к.т.0,5/3; 200ВА/400ВА | HB006094 | Комсомольский РЭС | ЦРП-24 | Яч. 10, 11 | НТМИ-6 | 1989 | 3*ЗНОЛ СЭЩ | 2 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
3хЗНОЛ СЭЩ УХЛ2 6000/100; к.т.0,5/3; 200ВА/400ВА | HB007141 | Чегдомынский РЭС | ПС Ч | Яч. 65, 81 | НТМИ-6 | 1986/1984 | 3*ЗНОЛ СЭЩ | 2 | 6 | 50 | 6000 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 3 | 2 | УХЛ
Итого по СП СЭС: 60 шт. ТТ; 7 шт. ТН
Итого по филиалу ХЭС: 132шт. ТТ; 46шт. ТН
Непредвиденные расходы 2%, тыс. руб.
Итого с непредвиденными расходами, тыс. руб.
Предельная стоимость лота без НДС, тыс. руб.
Общая стоимость без НДС по филиалу ХЭС, тыс. руб.
2. Требования к выполнению работ:
– закупка только новых сертифицируемых трансформаторов тока и трансформаторов напряжения с действующим свидетельством о поверке;
–ссылка на марку трансформатора является рекомендательной. В случае необходимости может быть произведена замена на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.
– общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.
– "Подрядчик" обязан сдать "Заказчику" на базу РЭСам по СП по актам все демонтированные материалы в том числе:
Трансформаторов тока: ТПФМ-10-17 шт; ТПЛ-10-53 шт; ТПЛМ-10-16 шт;ТВЛМ-10-10 шт; ТВК-10-11 шт; ТПОЛ-10-10 шт; ТЛП-10-3 шт; GS12C-6 шт; ТПФ-10-6шт;
Трансформаторов напряжения: ЗНОЛ.06-6-3 шт; НТМИ-10-8 шт; НАМИ-10-4 шт; НТМИ-6-33 шт.
Демонтируемые материалы являются собственностью "заказчика". Вывоз демонтируемых материалов осуществляется силами "Подрядчика".
3. Срок выполнения работ: март 2017 года.
ЗГИ по управлению сетями _________________ В.Г. Лиханов
" " 2017 года
Согласовано:
Начальник СМ АО "ДРСК" И.Н. Никольский
" " 2017 года