- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Промышленная,13, г. Хабаровск, 680009, Россия  Тел: (4212) 599-159;

E-mail: doc@khab.drsk.ru  ОКПО 98097847, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/272402001

| «Согласовано»: Директор СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» ___________________ Д.А. Фёдоров | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» _____________________ С.В. Новиков |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 259

Мероприятия по строительству и реконструкции  для  технологического присоединения потребителей    (в том числе ПИР) на территории

СП ЦЭС для нужд филиала «ХЭС»

Тополево с, Дальневосточная ул.; в р-не с.Заозерное;  Черная Речка с; Тополево с, ул. Молодежная; Вятское с; с/т "Авангард"; ст "Березка",Хабаровск г, Усадебная ул, дом № 22

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2016 г.

1.2. Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

- № 4286/ХЭС от 10.11.16 заявитель Борзилова М.М. (запрашиваемая мощность - 15 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов – льготник), № ТПр 4181/16 от 10.11.2016

- №4658/ХЭС от 06.12.16 заявитель Самсонова О.А. (запрашиваемая мощность - 15 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов – льготник), №ТПр 4545/16 от 06.12.2016

- №3243/ХЭС от 31.08.16 заявитель Филипченко А.Н. (запрашиваемая мощность - 15 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов – льготник), №ТПр 3142/16 от 31.08.2016

- №3963/ХЭС от 20.10.16 заявитель Гущин А.А. (запрашиваемая мощность - 15 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов – льготник), №ТПр 3855/16 от 20.10.2016

- №3622/ХЭС от 28.09.16 заявитель Вятское ПК (запрашиваемая мощность - 15 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов – льготник, Юр. лицо), №ТПр 3607/16 от 28.09.2016

- №4116/ХЭС от 31.10.16 заявитель Кондратьева И.П. (запрашиваемая мощность - 10 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов – льготник), №ТПр 4021/16 от 31.10.2016

- №3778/ХЭС от 10.10.16 заявитель Иванов В.В. (запрашиваемая мощность - 15 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов – льготник), №ТПр 3674/16 от 10.10.2016

2. Объем  выполняемых работ:

Наименование:

- Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №3/1/6 Ф-2  ТП-1395  (ТЗ-228/2015)

- Строительство  отпайки  ВЛ 6 кВ от опоры №70 Ф-10  ПС ГВФ «ВЛ-6 кВ ф.10 ГВФ До ТП-1324»  (инв.№ HB009248)

- Строительство СТП-25/6/0,4

- Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №8/8 Ф-7  ТП-257  «ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 Ф-7 ТП-257» (инв.№ HB036314)

- Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №3/9/7 Ф-2  ТП-1395  (ТЗ-228/2015)

- Реконструкция  ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-1491 (ТЗ № 506/2014)

- Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №3 Ф-3 ТП-1491

- Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №8/3 Ф-2  ТП-2164  (ТЗ-108/2015)

- Реконструкция  ВЛ 0,4 кВ Ф-1  ТП-2144 (ТЗ-39/2015)

- Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №10 Ф-1  ТП-2144

- выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей

Объекты расположены по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево с, Дальневосточная ул, дом № 8, Хабаровский край, Хабаровский р-н, в р-не с.Заозерное,  Хабаровский край, Хабаровский р-н, Черная Речка с, в 35 м на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером 27:17:0303002:215, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево с, ул. Молодежная, уч. 10, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Вятское с, в 70 м по направлению на северо-запад от земельного участка по ул. Набережная, д.1 Б, Хабаровский край, Хабаровский р-н, 20 км Комсомольского шоссе, с/т "Авангард", пер. Грушевый, 14, Хабаровский край, Хабаровск г, Березовка пгт, Краснофлотский р-н, ст "Березка", уч.14.

2.1. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Схему поопорной трассировки объекта ТП на КПТ (масштаб 1:2000). Получить согласование на прохождение воздушных, кабельных линий и мест установки ТП в соответствующих муниципальных образованиях, с заинтересованными землепользователями  и сетедержателями ведомость и схемы пересечений; схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.2. Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.3. Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.4. Проектную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником СОС по ТП,  главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС», сектором земельных отношений ОКСиИ филиала «ХЭС».

Разработанные проекты передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал АО «ДРСК»  «ХЭС»  (в бумажном виде и на  электронном носителе, формат

.pdf, .dwg).

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ:

Объект: Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево с, Дальневосточная ул, дом № 8, ПИР и СМР

2.2.1. Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №3/1/6 Ф-2  ТП-1395

Таблица 1 Основные характеристики строительства отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры 3/1/6 Ф-2  ТП-1395  (заявитель Борзилова М.М.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,07 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,073 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2А 3х50+1х54,6– 0,073 км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |
| вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| монтаж повторного заземления | 1шт. |
| монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| маркировка провода СИП нитрокраской желтого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |

Объект: Хабаровский край, Хабаровский р-н, в р-не с.Заозерное СМР.

2.2.2. Строительство  отпайки  ВЛ 6 кВ от опоры №70 Ф-10  ПС ГВФ

Таблица 2 Основные характеристики строительства  отпайки  ВЛ 6 кВ от опоры №70 Ф-10  ПС ГВФ (заявитель Самсонова О.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,325 км. |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 1,019 км. |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП3 1*70– 1,019 км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор | СВ 105-5 – 3 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом | СВ 105-5 – 3 шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: |  |
| Траверса ТМ -73 | 3шт |
| Траверса ТМ -63 | 3шт |
| Изолятор штыревой ШФ20УО | 18шт |
| Колпачок К7 | 18шт |
| Изолятор натяжной ЛК70/10 | 12шт |
| Зажим натяжной SO235 | 12шт |
| Ушко У2-7-16 | 12шт |
| Серьга СР-7-16 | 12шт |
| Скоба СК-7-16 | 12шт |
| Хомут Х51 | 6шт |
| Спиральная вязкаSO115 | 36шт |
| Монтажная лента закрепление спусков | 18м |
| Скрепа С20 | 18шт |
| Уголок 3м ВСТ3КП2-50*50*5 | 6шт |
| Круг 8мСТОd10 | 12шт |
| Узел крепления укоса У-З | 3шт |
| Конструкция для разъединителя |  |
| Уголок ВСТ3КП2-50*50*5 | 80кг |
| Уголок ВСТ3КП2-40*40*5 | 5кг |
| Полоса 40*4 | 14кг |
| Круг СТО d12 | 11кг |
| Труба 25*3,2 3СП | 26кг |
| вынос поворотных точек в натуру | 3 шт. |
| установка заземления траверс (двойной спуск 2*8м по телу опоры электрод в землю L =3 м) | 6шт. |
| монтаж разъединителя РЛНД-6 на вновь установленной опоре | 1 шт. |
| монтаж контура заземления под РЛНД-6 | 1шт |
| монтаж разрядников УЗД 1.2 | 18шт |
| отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |

2.2.3. Строительство СТП-25/6/0,4

Таблица 3 Основные характеристики строительства СТП-25/6/0,4:

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Столбовая трансформаторная подстанция наружной установки СТП - 25/6/0,4, УХЛ 1 | 1 шт. |
| монтаж контура заземления под СТП с проведением замеров и представлением протокола испытания | 1шт. |
| монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 25 кВА |
| установка ж/б опор. монтаж металлоконструкций на опоре | СВ-10,5-5 – 1 шт. |

Примечание: СТП-25/6 заказать по приложенному опросному листу (Приложение № 1 к ТЗ)

Объект: Черная Речка с, СМР.

2.2.4. Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №8/8 Ф-7  ТП-257

Таблица 4 Основные характеристики строительства  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №8/8 Ф-7  ТП-257   (заявитель Филипченко А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,135 км. |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,141км. |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2А 3х70+1х54,6– 0,141 км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор | СВ 9,5 - 3 – 2 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами | СВ 9,5 - 3 – 1 шт |
| Тип и количество линейной арматуры: |  |
| Зажим анкерный РА1500 | 4шт |
| Кронштейн анкерный СА1500 | 4шт |
| Комплект промежуточной подвески с крюком ES1500 | 2шт |
| Зажим прокалывающий Р645 | 1шт |
| Зажим прокалывающий Р70 | 4шт |
| Хомуты пластиковые Е778 | 12шт |
| Лента металлическая F20.07 | 14м |
| Скрепа для ленты NC20 | 14шт |
| Зажим для измерения и защиты РС481 | 4шт |
| Конструкция для крепления подкоса У-З | 3шт |
| Круглая сталь 10мм ГОСТ2590-88 | 8м |
| Уголок 50*50*5 3м ГОСТ2590-88 | 1шт |
| вынос поворотных точек в натуру | 2шт |
| монтаж повторного заземления | 1 шт. |
| монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| маркировка провода СИП нитрокраской желтого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |

Объект: Тополево с, ул. Молодежная, СМР.

2.2.5. Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №3/9/7 Ф-2  ТП-1395

Таблица 5 Основные характеристики строительства  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №3/9/7 Ф-2  ТП-1395  (заявитель Гущин А.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,29 км. |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,303 км. |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2А 3х50+1х54,6– 0,303 км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор | СВ 9,5-3 – 4 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом | СВ 9,5-3 – 5шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: |  |
| Зажим анкерный РА1500 | 10шт |
| Кронштейн анкерный СА1500 | 10шт |
| К-т промежуточной подвески ES1500 | 4шт |
| Лента СИП F207 | 18м |
| Бугель NB20 | 18шт |
| Стяжные ремешки Е778 | 27шт |
| Защитный колпачок СЕ25/95 | 12шт |
| Зажим прокалывающий Р70 | 4шт |
| Зажим прокалывающий Р645 | 3шт |
| Ответвительный зажим РС481 | 4шт |
| Монтажная лента | 9м |
| Скрепа С20 | 9шт |
| Уголок 3м ВСТ3КП2 50*50*5 | 3шт |
| Круг 8м СТО d10 | 3шт |
| Узел крепления укоса У-З | 5шт |
| вынос поворотных точек в натуру | 4шт |
| монтаж повторного заземления | 3шт. |
| монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| маркировка провода СИП нитрокраской желтого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |
| Чистка просеки | 40м2 |

Объект: Вятское с, СМР.

2.2.6. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3  ТП-1491

Таблица 6 Основные характеристики реконструкции ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-1491 (заявитель Вятское ПК.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка укоса к оп №3 | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: |  |
| Узел крепления укоса У-З | 1шт |

2.2.7. Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №3 Ф-3  ТП-1491

Таблица 7 Основные характеристики строительства ВЛ 0,4 кВ от опоры №3 Ф-3  ТП-1491 (заявитель Вятское ПК.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,076 км. |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,079 км. |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2А 3х50+1х54,6 – 0,079км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор | СВ 9,5 - 3 -1 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом | СВ 9,5 - 3 -1 шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: |  |
| Зажим анкерный РА1500 | 2шт |
| Кронштейн анкерный СА1500 | 2шт |
| К-т промежуточной подвески ES1500 | 1шт |
| Лента СИП F207 | 4м |
| Бугель NB20 | 4шт |
| Стяжные ремешки Е778 | 6шт |
| Защитный колпачок СЕ25/95 | 4шт |
| Зажим прокалывающий Р70 | 4шт |
| Зажим прокалывающий Р645 | 1шт |
| Ответвительный зажим РС481 | 4шт |
| Монтажная лента | 3м |
| Скрепа С20 | 3шт |
| Уголок 3м ВСТ3КП2 50*50*5 | 1шт |
| Круг 8м СТО d10 | 1шт |
| Узел крепления укоса У-З | 1шт |
| вынос поворотных точек в натуру | 1шт |
| монтаж повторного заземления | 1шт |
| монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4шт |
| Вырубка деревьев диам. до 16 см. | 8шт |
| маркировка провода СИП нитрокраской желтого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |

Объект: с/т "Авангард", ПИР и СМР.

2.2.8 Строительство  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №8/3 Ф-2  ТП-2164

Таблица 8 Основные характеристики строительства  отпайки  ВЛ 0,4 кВ от опоры №8/3 Ф-2  ТП-2164   (заявитель Кондратьева И.П)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,12 км. |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,125 км. |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2А 3х50+1х54,6– 0,125 км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор | СВ 9,5 - 3 – 2 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом | СВ 9,5 - 3 – 2 шт. |
| вынос поворотных точек в натуру | 1шт |
| монтаж повторного заземления | 1шт. |
| вырубка просеки | 40м2 |
| монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| маркировка провода СИП нитрокраской желтого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |

Объект: Хабаровский край, Хабаровск г, Березовка пгт, Краснофлотский р-н, ст Березка", уч.14, ПИР и СМР.

2.2.9. Реконструкция   ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-2144

Таблица 9 Основные характеристики реконструкции  ВЛ 0,4 кВ Ф-1  ТП-2144  (заявитель  Иванов В.В)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка укоса к оп №10 | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |

Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №10 Ф-1  ТП-2144

Таблица 10 Основные характеристики реконструкции  ВЛ 0,4 кВ от опоры №10 Ф-1  ТП-2144  (заявитель  Иванов В.В)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,085 км. |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,089 км. |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2А 3х50+1х54,6– 0,089км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |
| анкерных ж/б опор с думя подкосами | СВ 9,5 - 3 – 1 шт. |
| вынос поворотных точек в натуру | 2шт |
| монтаж повторного заземления | 1шт. |
| монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| маркировка провода СИП нитрокраской желтого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, представителей технического  (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Хабаровского края.

3.2. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.3. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска на производство работ.

3.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.5. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

- Требования к Участнику закупки (Подрядчику):

4.1 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке) и иметь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 в наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), в том числе:

П. 20 «Устройство наружных электрических сетей и линий связи»:

20.2. Устройство сетей электроснабжением до 35 кВ включительно.

20.5. Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением до 35 кВ включительно.

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

П.24 «Пусконаладочные работы»:

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

- Проектно-изыскательские работы:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

- Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:2000 - 1:500, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

1.4. Трассирование линейных объектов.

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

Необходимо предоставить копию СРО участника закупки

4.2. Подрядчик должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственно-технологические,  квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

4.3. Участник должен иметь достаточное для исполнения договоров количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (в количестве в соответствии с таблицей 11) для выполнения работ (данная информация указывается в справке о материально-технических ресурсах и подтверждается документально: заверенными Участником копиями свидетельств о регистрации транспортного средства, находящихся в собственности организации, либо заверенными Участником копиями договоров аренды/лизинга транспорта).

Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов:

Таблица№11 Требуемое количество машин и механизмов.

| № п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства не менее 10 т | ед. | 1 |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения не менее 3,5 м | ед. | 1 |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 5 т | ед. | 1 |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
| 5 | Автогидроподъемник с высотой подъёма не менее 12 м. | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 5 |

4.4. Наличие у Участника аккредитованной электротехнической лаборатории с напряжением не менее 10кВ. Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории  в органах Ростехнадзора.

Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора. В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник вправе представить копию договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с приложением копии свидетельства.

4.5. Требования к персоналу Подрядчика:

4.5.1. Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов (в количестве в соответствии с таблицей 13) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается копиями документов государственного образца о начальном профессиональном образовании и уровне квалификации - удостоверениями для работы на бурильно-крановой установки на базе трактора и автомобиля; лица, имеющие право выдачи нарядов - допусков на проведение работ в электроустановках, должны иметь группу по электробезопасности не ниже V по электроустановкам напряжением выше 1000 В и не ниже IV - по электроустановкам напряжением до 1000 В, необходимо предоставить копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках).

4.5.2. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

4.5.3. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая  инструкция  по  содержанию и применению первичных средств пожа-

ротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов         ПБ 10-382-00.

Таблица 12

Трудозатраты кадровых ресурсов

| ЛСР № | Затраты труда рабочих строителей 1 км ВЛ-0,4 кВ чел.ч | Затраты труда машинистов 1 км ВЛ-0,4 кВ чел.ч | Итог трудозатраты чел.ч | Продолжительность рабочего дня час | Итог трудозатраты чел.дн. | Продолжительность строительства 1 км ВЛ-0,4 кВ по ТЗ, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №13 Требуемое количество кадровых ресурсов

| №п/п | Должность | Чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер - группа 5 (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Машинист бурильно-кранового автомобиля | 2 |
| 3 | Рабочие - группа 3,4 | 3 |
|  | ИТОГО: | 6 |

4.5.5. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

В составе заявки Участник должен предоставить приказ о предоставлении работникам прав.

4.6. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

4.7. Для выполнения кадастровых и проектно-изыскательских работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

В случае привлечения субподрядной организации Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику, необходимые документы, подтверждающие право осуществлять функции Генерального подрядчика (наличие в свидетельстве СРО пункта 33.4).

Требования к выполнению сметных расчетов:

5.1.Сметная стоимость  определяется  на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»): (Приложение 2 к Техническому заданию):

5.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

5.1.2.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

5.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

5.2.	Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

5.2.1.Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2014г. с учетом изменений),  в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ.

5.2.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края).

5.2.3.	Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

5.3.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

5.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5.5.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы  «WIN RIK»  или «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5.6. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3%.

5.7. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

- Материально-техническое обеспечение

6.1 Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

6.2 Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям:

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России.

Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель).

6.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

6.4. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

7. Правила контроля и приемки выполненных работ:

7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

7.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ предоставляются непосредственно после выполнения этих работ, но не реже 1 раза в месяц.

7.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8.Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения договора

Окончание выполнения работ – 30.07.2017

- Гарантии исполнителя:

9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10. Другие требования.

10.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся  в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

10.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ,  а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А),  в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам  № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

10.3. В течение 10  рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет  предпроектное обследование объектов согласно перечня (Приложение 2 к договору),  в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней,  письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит

Приложение:

- Акт обследования.

- Методика определения сметной стоимости