Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

_   А.Р. Окунев

«___» ______________ 20___г.

Директору СП ПЗЭС

Авилову Ю.С.

от гл. инженера_ ДРЭС

___Кудина А.В.__

Дата _14.03.2016г.___ (заполнения акта обследования)

Акт обследования

1.Заявитель_ПАО «Вымпел - Коммуникации»  телефон: 89149623697

2.Наименование объекта: _БС - 80363_

3.Фактический объект _ Базовая станция сотовой связи №80363__

4. Адрес объекта: Приморский край, Дальнереченский район,примерно 245м  от ориентира по направлению на юго-восток с. Ариадное,  ул.Дубова,  35

4. Максимальная мощность (кВт): __5_____

5. Заявленный класс напряжения (кВ): __0,4_____

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): __3___

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:    -

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС- 35/10кВ «Малиново», №ф. 6(10) кВ «№ 4 «Малиново - Пожига», ТП № _5123 «Пилорама», РУ-0,4 кВ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:_130_ метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 130 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.) 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 3х50+1х50 |  |  | 135 |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  | АВ-0,4 63 А | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Построить ВЛИ-0,4кВ проводом СИП  2  3х50+1х50   L=135 м от КТП 5123 Пилорама  до границ земельного участка Заявителя.

_     Гл. инженер ДРЭС___               ________________                                    __Кудин А.В._____

Должность                                                  Подпись                                                       ФИО

«_14_»  ___03_____2016 г.