Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

А.Р. Окунев

«___» ______________ 20___г.

Директору СП ПЗЭС

Авилову Ю.С.

от гл. инженера_ ДРЭС

___Кудина А.В.__

Дата _14.03.2016г.___ (заполнения акта обследования)

Акт обследования

1.Заявитель_ПАО «Вымпел - Коммуникации»__ телефон:

2.Наименование объекта: _ Базовая станция сотовой связи №80385__  _

3.Фактический объект _ Базовая станция сотовой связи №80385__

4. Адрес объекта: примерно в 150 м на север от ориентира жилой дом по ул. Садовая 8,                           с. Пожига, Дальнереченский район, Приморский край.

4. Максимальная мощность (кВт): __5_____

5. Заявленный класс напряжения (кВ): __0,4_____

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): __3___

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:    -

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС- 35/10кВ «Малиново»_, №ф. 6(10) кВ «_№ 4 «Малиново - Пожига», ТП № _5124 «Магазин», Ф№2 «ул. Садовая» опора №21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:_300_ метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 300 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.) 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 7 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3 3х35+1х50 АС-35 (в 4 провода) |  | 157 150 |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 1.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.). деревянные. | одностоечная |  | 1 |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов) |  |  |  | А-16 в три провода |  | 6 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ  Ф-2 «ул. Садовая» КТП 5124 «Магазин» с заменой провода  2  А-16 на 4 АС-35 от опоры №4 до опоры №21 L=150м, выполнить замену опоры 21 и установкой двух доп опор в линию. Построить ВЛ - 0,4 кВ проводом СИП 3  3х35+1х50 L= 150м от опоры 21 до границ земельного участка Заявителя .

_Гл. инженер ДРЭС___               ________________                           __Кудин А.В._____

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«_14_»  ___03_____2016 г.