- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

(АО «ДРСК»)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru, ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ ______________________Б.А. Васильев «___» __________________________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами АО «ДРСК» ________________________В.А. Юхимук «___» _________________________2017г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации

ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Бурейск

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети» на период 2012-2017 гг.

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Бурейск. (Приложение 1 к Техническому заданию).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации.

  - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

  - ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.

  - ПУЭ и ПТЭ.

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

  - Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

  - СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

  - Техническая политика ОАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.

  - Техническая политика ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 21.01.2015 №13 «О присоединении ОАО «ДРСК» к Технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны).

  - Соглашение о техническом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 1 февраля 2011№ СДУ - В-1/2011-140.

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации». Утвержден приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 №177).

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», утверждено приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102.

  - Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277.

  - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

  - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3.Основные характеристики проектируемого объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | ВН-110 кВ, СН-35 кВ, НН-6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ 35-110 – открытое, РУ 6 – закрытое |
| Тип и схемы каждого РУ | РУ 110 кВ – № 110-9 «Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин», РУ 35 кВ – № 35-9 «Одна рабочая, секционированная выключателем система шин», РУ 6 кВ – № 10-1 «Одна секционированная выключателем система шин» |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | 110 кВ – 3 линии, 35 кВ – 3 линии, 6 кВ – 18 линий |
| Оперативный ток | Постоянный |
| Оперативная блокировка | Электромагнитная |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | 110 кВ – определить проектом, 35 кВ – определить проектом, 6 кВ – 4 ячейка |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2 х 16,0 МВА |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности | Не требуется |
| Вид обслуживания | Дежурный персонал |
| Тип выключателей РУ 110 | Элегазовые |
| Тип выключателей РУ 35 | Элегазовые |
| Тип выключателей РУ 6 | Вакуумные |
| Организация связи и телемеханики | Замена устаревших аналоговых комплектов ВЧ оборудования на современное цифро-аналоговое ВЧ оборудование. Замена каналообразующего оборудования на оптических каналах связи с учётом потребности расширения каналов передачи данных и организации резервирования каналов ДП, с учётом необходимости выделения отдельного канала под передачу данных по ТМ, РЗАИ, АИИСКУЭ, системы видеонаблюдения. Систему телемеханики выполнить в полном объёме: (телеуправление, телеизмерение, телесигнализация) по всем присоединениям 6-35-110 кВ, с установкой сервера (основного, резервного) на базе промышленного компьютера типа МОХА-682, c предустановленным системным русифицированным ПО и ОИК, полностью совместимым с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления |
| Средства учета электроэнергии АИИС КУЭ | Модернизация системы учета электроэнергии, в рамках реконструкции ПС |
| Релейная защита и противоаварийная автоматика | Устройства РЗ на микропроцессорной базе, дуговая защита на оптоволоконных датчиках, Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить по интерфейсу RS-485 и Ethernet к серверу ТМ, c разделением по секциям и уровням напряжения. Для подключения микропроцессорных устройств применить экранированный контрольный кабель не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением. Применить цифровые приборы, привязка Тип, марка количество оборудования определяется проектным решением |
| Возможность расширения | РУ 110 кВ – нет, РУ 35 кВ – нет, РУ 6 кВ – нет |

4. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации:

4.1. Вид строительства – Реконструкция ПС 110 кВ Бурейск с полной заменой оборудования, за исключением силовых трансформаторов 110 кВ.

4.2. Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений документации, разрабатываемой по данному ТЗ:

- реконструкция ПС 110 кВ Бурея/т и сооружение ВЛ 110 кВ Бурейск – Бурея/т выполняемые в рамках технологического присоединения по техническим условиям по индивидуальному проекту на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» от 01.12.2016 № 15-09/239/3061, заявитель ОАО «Российские железные дороги».

4.3. Этапы разработки проектной и рабочей документации:

1-й этап:

4.3.1. Обследование существующего оборудования, зданий и сооружений ПС, проведение необходимых инженерных изысканий, разработка, обоснование и согласование с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ (далее – Амурское РДУ) основных технических решений (ОТР).

Проектная организация обеспечивает предварительное согласование с Заказчиком и Амурским РДУ расчетных моделей (сбор и верификация данных осуществляется проектной организацией самостоятельно).

2-й этап:

4.3.2. Разработка, согласование с Заказчиком и Амурским РДУ проектной документации в объеме достаточном для прохождения Государственной экспертизы, по ОТР согласованным с Заказчиком и Амурским РДУ; разработка и согласование с Заказчиком и Амурским РДУ раздела «Технические требования к основному электротехническому оборудованию».

4.3.3. Прохождение Государственной экспертизы.

3-й этап:

4.3.4. Разработка рабочей документации, в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений. Согласование рабочей документации с Заказчиком и Амурским РДУ.

4.3.5. ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в согласовании ОТР.

5. В составе ОТР обосновать и выполнить:

5.1. Сбор исходных данных, в объеме, достаточном для проектирования;

5.2. Главную электрическую схему подстанции с пояснительной запиской;

5.3. Принятые конструктивные и компоновочные решения по оборудованию, зданиям и сооружениям, заходам линий электропередач;

5.4. Принятые электрические и строительные решения;

5.5. Принципиальные решения по устройствам РЗА, управления, противоаварийной автоматике, телемеханики связи, АИИСКУЭ, с указанием варианта размещения;

5.6. Решения по организации, формированию оперативных цепей, ценней защит, управления, сигнализации, цепей сети освещения, обогрева, силовых и контрольных цепей для принятого оборудовании РУ-6-35-110 кВ;

5.7. Расчеты токов КЗ на шинах ПС 110 кВ Бурейск, а также на шинах подстанций прилегающей сети 110 кВ на год окончания реконструкции и на перспективу 5 (пять) лет;

5.8. Расчеты токов короткого замыкания в сетях постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

5.9. Расчеты установившихся электроэнергетических режимов.

В разделе должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, характеризующихся максимальной токовой нагрузкой на год окончания реконструкции объекта и на перспективу 5 лет после окончания реконструкции объекта с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.

На основании результатов расчетов должны быть определены технические требования к вновь устанавливаемому оборудованию.

6. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

6.1. Технические решения по электротехническому оборудованию и строительной части отдельным Томом (разделом), в соответствии с п.1. Технических требований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Бурейск (приложение 1) в составе:

- принципиальной электрической схемы подстанции;

- плана ПС, с графической частью существующего и вновь устанавливаемого оборудования;

- плана строительной части, с графической частью существующих и вновь устанавливаемых конструкций и сооружений;

- расчета защиты подстанции от прямых ударов молний, грозовых и внутренних перенапряжений, расчет заземляющего устройства, с возможным использованием установленных молниеотводов и имеющегося контура заземляющего устройства;

- принципиальных конструктивных и компоновочных решений по оборудованию, строительных решений по применению периметрального ограждения, фундаментов, системы аварийного сбора масла, сооружений для прокладки кабельной продукции на основе современных строительных технологий;

- решения по внутреннему освещению территории ПС и внутреннему освещению помещений ПС с использованием энергосберегающих технологий;

- проекта организации строительства (с разбивкой по этапам), предусматривающего мероприятия по поэтапной замене оборудования по РУ-6-35-110 кВ и разработку мероприятий по организации временного энергоснабжения на этапах реконструкции.

6.2. Технические решения по устройствам РЗ и ПА отдельным Томом (разделом), в соответствии с п.3. Технических требований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Бурейск (приложение 1) в составе:

- схемы размещения устройств РЗА, ПА, на объекте строительства и в прилегающей сети;

- технических и метрологических характеристик вторичных обмоток ТТ и ТН;

- совмещенной схемы распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, мониторинга оборудования, включая противоположные концы ЛЭП;

- структурно-функциональных схем устройств РЗ и ПА;

- перечня всех функций РЗА, ПА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, автотрансформатор и др.), необходимых на данном объекте, анализа реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей;

- ориентировочного расчета параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит;

- схемы размещения панелей РЗ и ПА присоединений 35 кВ и 110 кВ, системы распределения постоянного тока и собственных нужд, с размещением в ОПУ-2;

- карты заказа шкафов РЗ и ПА;

- результатов расчета токов короткого замыкания РЗ и карты селективности;

- схем электрических принципиальных устройств РЗ и ПА присоединений 6-35-110 кВ;

- мероприятий по проверке на электромагнитную совместимость;

- расчета кабельной продукции, с учетом коэффициента запаса радиусов поворота;

- схем электромагнитной блокировки присоединений 6-35-110 кВ.

6.3. Технические решения и требования к устройствам собственных нужд (СН) и постоянного тока (ПТ) выполнить в составе тома РЗА отдельным разделом включая:

- тип, количество, требуемую мощность источников СН;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,22-0,4 кВ;

- расчет токов короткого замыкания в сетях собственных нужд;

- расчет токов короткого замыкания в сетях постоянного тока;

- выполнение защиты сетей постоянного тока и собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети собственных нужд и постоянного тока.

6.4. Технические решения по организации АИИС КУЭ отдельным томом (разделом) в соответствии с п. 4 технических требований на разработку рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Бурейск (приложение 1) в составе:

- схемы объёмов (направления) учета электроэнергии;

- схемы структурной АИИС КУЭ;

- схемы расположения оборудования с привязкой к однолинейной схеме;

- кабельного журнала;

- схемы подключения приборов учета (вторичных цепей, интерфейсных цепей);

- схемы электрической принципиальной системы АИИС КУЭ;

- спецификации оборудования;

- сметного расчета на организацию учета.

В пояснительной записке выполнить:

- расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ-6 и ПУЭ-7;

- проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения (п.1.5.19 ПУЭ-6 и ПУЭ-7).

6.5. Технические решения к организации СДТУ и телемеханики отдельным томом (разделом), в соответствии с п. 5 технических требований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Бурейск (приложение 1).

6.6. Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, а также техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов.

7. Требования к Участнику закупки:

7.1. Участник должен предоставить копию Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500- 1:25000;

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории;

4.2.Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

8. Требования к сметным расчетам.

8.1.	Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку формирования сметной документации АО «ДРСК» (Приложение 4 к ТЗ):

8.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

8.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий»;

8.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

8.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

8.2.	Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

8.2.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Амурской области (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

8.2.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области).

8.2.3. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

8.3. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

8.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.5. 	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «WIN RIK» («Гранд СМЕТА»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.6. 	Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение 2 к Техническому заданию).

9. Другие условия:

  - Реконструкция ведется в условиях жилой застройки и действующих ЛЭП, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.

  - В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции объекта.

  - В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

  - Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

9.5.Для выполнения изыскательских работ по договору Участник имеет право привлекать иных лиц (субподрядные организации).

В случае привлечения субподрядной организации Участник (Генеральный подрядчик) должен предоставить необходимые документы, подтверждающие право осуществлять функции Генерального подрядчика (наличие в свидетельстве СРО) пункта:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), а также:

- согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций;

- заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик;

- подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

9.6.При выполнении документации необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» г. Благовещенск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

9.7.После рассмотрения и согласования АО «ДРСК, предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск.

9.8.Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «WIN RIK» («ГРАНД СМЕТА»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле.

9.9.Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

9.10.Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.

9.11.Согласование каждого этапа разработки документации с Филиалом АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ - обязательно. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Филиалом «СО ЕЭС» Амурское РДУ.

9.12.В составе проектной документации разработать техническую часть конкурсной документации на строительно-монтажные работы и оборудование.

10. Исходные данные для проектирования:

10.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку рабочей документации.

11. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

12. Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание – 30 декабря 2017.

Приложение: 	1. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Бурейск на 7 л. в 1 экз.

2. Протокол согласования нормативов для расчета сметной документации на 4 л. в 1 экз.

3. Перечень сокращений.