Утверждаю:

Главный инженер СП ПЮЭС

__________Старовойтов В.Н.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата ТекущаяДата г (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № ___________

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ6  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Структурное подразделение «Приморские южные электрические сети»  филиала АО «ДРСК» - ПЭС. телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта21.

4. Заявленная мощность (кВт): 150 (+132 кВт ПЮЭС)

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС  -  А_, №ф. 6 кВ «_15_», ТП №  проектируемая  ТМ 6/0,4-400 кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____               ___

Вторая точка присоединения: ПС  -  А_, №ф. 6 кВ «_16_», ТП №  проектируемая  ТМ 6/0,4-400 кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____               ___

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___210__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ от ПС А до проектируемой ТП |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) Прокладка кабеля (м) |  | ААБл 3х50 | 0,4 км |  |
|  |  |  | ААБл 3х50 | 0,4км |  |
| 1.2 | Прокладка кабеля в существующем ж/б лотке (м) Прокладка кабеля по ж/б ограждению в коробе (м) |  | В лотке | 0,175 км |  |
|  |  |  | В коробе | 0,225 км |  |
| 1.2. | Муфта для КЛ (шт.) |  | Муфты концевые 3КВтп 10 35/50 | 2 |  |
|  |  |  | Муфты соединительные СТп 10 35/50 | 1 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6/0,4 кВ (1 трансформатор, с2 линейными ячейками по 4 коммутационных аппарата 0,4 кВ) | КТПН-400 кВА | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | 400 кВА | 1 |  |
| 3. Работы на ПС А |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Произвести подключение проектируемых КЛ 6 кВ в существующих ячейках в ЗРУ 6 кВ яч.15, яч.16 под отдельный разъединитель | РВ 6/600 |  | 2 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Электроснабжение проектируемой ТП заявителя осуществить от проектируемых КЛ 6 кВ запитанной от  ПС А ЗРУ 6 кВ яч.15, яч.16

Проектируемые КЛ до границы участка выполнить согласно действующим НТД. Учесть пересечение КЛ 6 кВ воздушными, кабельными линиями электропередач, связи  и водоводами.

## Учесть пересечение КЛ 6 кВ с существующими автодорогами, переход через которые выполнить в лотках. Прокладку КЛ по ж/б ограждению выполнить согласно п. 2.3.28 ПУЭ изд.7 в металлических коробах закрепленных на ограждении.

Выполнить благоустройство трассы кабельной линии.

Расчёт длины трассы прохождения КЛ произведён по предполагаемому маршруту. Окончательную длину трассы уточнять при  выборе земельного участка под КЛ с учётом пересечения всех существующих коммуникаций.

Произвести установку ПУ проектируемой ТП, предусмотреть потери э/энергии.

Начальник ВРЭС         _____________  Якимов С.А.