Инженеру СПРиТП Напетваридзе О.А.

от ДолжностьОтвЛицаРодПадеж Андрианова К.А.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 29.04.2016г  (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-__»Ч»___, №ф. 6(10) кВ «__      68 ___», ТП № ________,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 ______ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____               ___

№ опоры _68-00/13_.

Вторая точка присоединения: ПС-____»Ч»____, №ф. 6(10) кВ «__66__», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры _66-00/18_.

Предполагаемая точка БПиЭО___РУ-0,4кВ строящейся ТП -6/0,4кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___40___ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника ___ООО «Оборонэнерго»__;

Класс напряжения (кВ) __6кВ____;

Расстояние (м)____60__.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ СИП3 1х50 20кВ | 115 м |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ ААБл -10 3х70 | 146 м |  |
| 1.2. | Установка опор х; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 2 шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  | РЛНД – 400-УХЛ с | 2 шт. |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  | С двумя трансформаторами | 1 шт. |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-400 | 2 шт. |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: В соответствии с заявкой потребителя рассматривался вариант электроснабжения объекта потребителя от двух фидеров 6 кВ АО «ДРСК». Вблизи строительной площадки проходит ВЛ-6кВ Ф-67 ООО «Оборонэнерго». Второе питание целесообразно взять с этого фидера. Тогда акт обследования и точка присоединения меняются.При строительстве ВЛИ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф-66 оп 66-00/18 необходимо предусмотреть вырубку просеки. (количество деревьев диаметром от 20 до 40 составляет 32 шт)

Начальник ЧРЭС                                     ______________________          К.А.  Андрианов

Должность                                                                          Подпись                                                  ФИО

«19»  августа 2016гг.