| СОГЛАСОВАНО: Директор по развитию технологий диспетчерского управления Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока __________________О. В. Сарапулов О. В. Сарапулов «_____»____________________2017 г. Первый заместитель генерального директора - главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока | Утверждаю: Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ДРСК» __________________ А.В. Михалев «___» ____________2017 г. |
| --- | --- |

Технические требования

на разработку проектной и рабочей документации

«Строительство ПС 110 кВ КС-7»

Цель:

Строительство ПС 110 кВ КС-7.

Основание:

Договор технологического присоединения с ООО «Газпром трансгаз Томск» от 06.02.2017 № 345/Ап01/01/1276/16.

Изменения по 2016-2017 годам, вносимые в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» на период 2012-2017 годов, утвержденные приказом минэкономразвития от 28.09.2016 № 60-ПР.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные в 2016 году.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК», утвержденные 21.06.2016.

1. Конструктивно-планировочные решения и схема электрических соединений ПС

1.1. Исполнение РУ 110 кВ принять: открытое распределительное устройство наружной установки (ОРУ) с применением блоков КТПБ (М)-110 кВ заводского изготовления и жесткой ошиновки.

1.2. Схему электрических соединений для ОРУ-110 принять: 110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий».

1.3. Исполнение РУ-10 кВ принять: комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ с коридором обслуживания.

1.4. Схему электрических соединений для КРУ-10 принять: 10-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин».

1.5. Предусмотреть строительство отдельно стоящего здания - общеподстанционного пункта управления (ОПУ).

1.5.1. Предусмотреть следующий состав помещений ОПУ:

1.5.1.1. Помещение для организации рабочего места оперативного персонала, выполненное с применением звукоизоляционных перегородок (постоянный оперативный персонал).

1.5.1.2. Бытовое помещение для ремонтного персонала.

1.5.1.3. Помещения для размещения панелей управления и панелей РЗА присоединений 110 кВ, системы оперативного постоянного тока, щита собственных нужд, АИИС КУЭ, связи, оборудования телемеханики и средств диспетчерского технологического управления телеуправления.

1.5.2. Размеры здания ОПУ и конфигурацию помещений определить проектом.

1.5.3. Конструктивные решения по зданию ОПУ:

- здание каркасного типа;

- стены наружные – сэндвич-панели с негорючим утеплителем, несущую и теплоизоляционную способность определить проектом. Предусмотреть устройство антисейсмических поясов, диафрагм жесткости;

- окна – из поливинилхлоридного профиля, поворотно-откидные. Оконные проемы, выходящие за территорию участка оборудовать металлическими решётками;

- электроснабжение предусмотреть от проектируемой сети 0,4 кВ собственных нужд ПС;

- внутреннее электрическое освещение - выполнить в соответствии с требованиями СНиП 23.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий;

- система отопления – электроотопление от проектируемой сети 0,4 кВ собственных нужд ПС, выполнить с применением современных энергосберегающих технологий;

- систему поддержания микроклимата – выполнить с учётом технических характеристик устанавливаемого в ОПУ оборудования и санитарных норм.

1.6. Фундаменты для установки КРУ-10 кВ, оборудования ОРУ-110 кВ и отдельно стоящего здания ОПУ применить поверхностные, лежневые заводского исполнения.

1.7. Фундаменты, систему маслоулавливания (маслоприемники, маслосборник, маслоотводы), ошиновку выполнить для трансформаторов выбранного габаритного типоразмера.

1.8. Выполнить расчет и проектирование контура заземления, молниезащиты и защиту от атмосферных и внутренних перенапряжений.

1.9. Для поддержания требуемого уровня напряжения определить необходимость установки БСК (батарей статических конденсаторов), место установки, мощность, тип, параметры регулирования и другие технические характеристики БСК определить проектом.

1.10. Прокладку кабельной продукции выполнить в поверхностных железобетонных лотках и поверхностных коробах.

1.11. Ячейки СН принять, как отдельно стоящие шкафы ТСН КРУ-10 подключаемые к воздушному вводу КРУ-10 (от трансформатора до вводной ячейки КРУ-10 кВ).

1.12. Ограждение периметра территории ПС принять сплошное железобетонное с охранным заграждением типа «Егоза».

1.13. Предусмотреть установку на ПС системы безопасности и защиты от несанкционированного проникновения в комплексе с пожаро-охранной сигнализацией в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, СНиП, ГОСТ. Обеспечить вывод сигналов системы безопасности на ДП СП СЭС. Выбор технических средств системы безопасности согласовать с Заказчиком.

1.14. Оперативный ток принять постоянный. Предусмотреть установку комплектной системы оперативного постоянного тока в составе:

- зарядно-выпрямительное устройство блочно-модульного исполнения;

- встраиваемая герметизированная необслуживаемая АКБ;

- система распределения;

- устройство контроля (в том числе пофидерного), автоматики и дистанционного мониторинга.

1.15. Собственные нужды ПС, сформировать на панелях в составе щита СН выполненного на современной элементной базе. Установку щита СН предусмотреть в ОПУ.

1.16. Наружное и внутреннее освещение помещений и ОРУ выполнить с применением светодиодных светильников.

1.17. Отопление помещений выполнить с применением энергосберегающих технологий.

1.18. Предусмотреть оперативную электромагнитную блокировку.

2. Основное силовое электрооборудование

2.1. Силовые трансформаторы принять с устройством регулирования напряжения под нагрузкой мощностью 10 МВА каждый.

2.2. Трансформаторы собственных нужд принять герметичного исполнения типа ТМГ. Мощность ТСН определить проектом.

2.3. Выключатели 110 кВ, устанавливаемые на ОРУ-110 кВ принять элегазовые, бакового типа со встроенными трансформаторами тока.

2.4. Выключатели 10 кВ, в составе выкатных элементов ячеек КРУН-10 кВ применить вакуумные.

2.5. Разъединители 110 кВ принять горизонтально – поворотного типа с ручным приводом.

2.6. Трансформаторы напряжения 110 кВ принять отдельно стоящие антирезонансные, элегазовые.

2.7. Трансформаторы напряжения 10 кВ принять антирезонансные типа НАМИ.

2.8. В случае определения проектными решениями в качестве устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю, применить дугогасящее устройство с автоматическим регулированием.

2.9. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений предусмотреть установку ОПН. Место установки ограничителей перенапряжения нелинейных определить проектом.

2.10. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком.

3. Оборудование РЗАИ

3.1. В качестве защиты оборудования подстанции применить устройства РЗА на микропроцессорной базе.

3.2. Устройства РЗА присоединений 110 кВ и вводов 10 кВ установить на панелях в ОПУ.

Устройства РЗА присоединений 10 кВ расположить в релейных отсеках ячеек КРУ-10 кВ.

3.3. На панелях защит в ОПУ предусмотреть микропроцессорные терминалы: защит двухобмоточных трансформаторов, защиты и автоматики вводов трансформаторов 110 кВ, защиты и автоматики вводов 10 кВ, регулирования напряжения, центральной сигнализации, защит и автоматики ВЛ-110 кВ, защиты и автоматики ТН-110 кВ, защиты и автоматики СВ-110 кВ, оперативной блокировки.

3.4. На лицевой стороне панелей предусмотреть мнемосхему с силовыми трансформаторами, выключателями вводов 10, 110 кВ, СВ-110 кВ, ВЛ-110 кВ, трансформаторами напряжения 110 кВ. Панели оборудовать световой сигнализацией положения выключателей, цифровыми многофункциональными электроизмерительными приборами, указателями положения РПН.

3.5. Предусмотреть проектом установку в высоковольтных отсеках ячеек КРУ-10 кВ быстродействующей дуговой защиты с применением оптоволоконных датчиков.

3.6. Устройство центральной сигнализации ПС выполнить на базе микропроцессорного терминала. Терминал разместить на панелях в ОПУ.

3.7. Релейные отсеки ячеек 10кВ необходимо оборудовать ключами управления, световой индикацией положения выключателей, цифровыми приборами класса 0,5 (амперметры, вольтметры, анализаторы сети). Предусмотреть возможность дистанционного управления выключателями в КРУ-10 кВ с применением пульта дистанционного управления.

3.8. Трансформаторы тока 10 – 110 кВ применить с обмотками класса 0,5 для цепей измерения, 0,5S для цепей учёта и 10Р для цепей РЗА с учетом расчета термической и динамической стойкости на ток К.З. Климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Схему включения трансформаторов тока определить проектом.

3.9. Трансформаторы тока линейных ячеек 10 кВ предусмотреть с тремя вторичными обмотками классом точности 0,5/0,5S/10Р. На вводных ячейках 10 кВ установить по три трансформатора тока с четырьмя вторичными обмотками 0,5/0,5S/10Р/10Р.

3.10. Измерительные трансформаторы напряжения принять классом точности 0,5 с отдельными обмотками для измерений и учета электроэнергии. Нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей, климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

3.11. Для контроля вторичных цепей трансформаторов напряжения 10, 110 кВ, а также для выполнения функций релейной защиты и автоматики подстанции, предусмотреть в релейных отсеках ТН-10 1с, 2с и на панелях в ОПУ микропроцессорные терминалы. Резервирование вторичных цепей трансформаторов напряжения 10 кВ выполнить в релейном отсеке СВ-10 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ на панелях в ОПУ. АЧР и ЧАПВ присоединений 10 кВ выполнить в составе терминалов Сириус-ТН. На панелях в ОПУ установить вольтметровые переключатели.

3.12. Тип и марки выбираемого оборудования, комплектацию и расположение панелей в ОПУ, согласовать с заказчиком.

3.13. Для подключения микропроцессорных устройств применить экранированный контрольный кабель не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначенный для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

3.14. Предусмотреть проектом расчёты и при необходимости предусмотреть мероприятия обеспечению электромагнитной совместимости.

3.15. Предусмотреть проектом устройство синхронизации времени для получения текущих значений времени и даты от систем спутниковой навигации с последующим формированием импульсов точного времени и передачи информации о текущем времени на аппаратуру АСУТП энергообъекта.

3.16. Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить по интерфейсу RS-485 и Ethernet к серверу ТМ, c разделением по секциям и уровням напряжения.

4. Средства учета электроэнергии

4.1. Систему учета электроэнергии организовать:

4.1.1. На вводах и фидерах 10 кВ. Место установки счетчиков электрической энергии на лицевой стороне ячеек соответствующих присоединений в КРУН 10 кВ.

4.1.2. На вводах 0,4 кВ СН № 1, 2. Место установки приборов учёта электрической энергии определить на вводных панелях щита СН в ОПУ. В зависимости от величины максимальной расчетной нагрузки на вводах 0,4 кВ ТСН № 1, 2 предусмотреть возможность установки счетчиков непосредственного включения. В случае принятия проектом счетчиков полукосвенного включения, измерительные трансформаторы тока 0,4 кВ принять классом точности 0,5S; нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей; климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

4.1.3. Включение измерительных обмоток трансформаторов тока систем коммерческого учета определить по схеме «полная звезда».

4.2. Требуемые характеристики счетчиков электроэнергии:

- учет активно-реактивной энергии в двух направлениях;

- класс точности 0,5S - для активной энергии, 1 – для реактивной энергии;

- номинальное напряжение 3*57,7/100 В;

- номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А;

- возможность подключения резервного питания;

- фиксирование и хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более;

- диапазон температур от - 40 до +55оC;

- наличие 2-х интерфейсов связи RS 485.

Тип приборов учета определить с учетом возможности интегрирования в действующую АИИС КУЭ подстанций филиала «Амурские ЭС», выполненную на базе программного обеспечения cEnergo (ИИС Энергомера), согласовать с Заказчиком.

4.3. Провести проверку вторичных цепей ТТ и ТН в зависимости от номинальных значений выбираемого оборудования и протяженности трасс.

4.4. Чувствительность системы учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

4.5. Предусмотреть возможность замены электросчётчика и(или) подключения образцового счетчика без отключения измерительных цепей, с применением испытательных коробок типа ЛИМГ (кроме счетчиков непосредственного включения).

4.6. Приборы учета электроэнергии присоединений 110/10/0,4 кВ подключить к УСПД. Тип УСПД и его спецификацию определить проектом и согласовать с Заказчиком.

4.7. Предусмотреть автоматизированную передачу данных приборов учета электроэнергии в АО «ДРСК» и филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» с использованием основных по ВОЛС и резервным GSM каналам передачи данных.

4.8. Оборудование уровня ИВКЭ (УСПД), а также коммуникационное оборудование разместить в отдельном помещении проектируемого ОПУ ПС «КС-6» с установкой в специализированных шкафах для защиты от атмосферных и механических воздействий, несанкционированного доступа. Установку шкафов выполнить, с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации оборудования.

4.9. Спецификацию элементов оборудования системы учета электроэнергии согласовать с Заказчиком в обязательном порядке.

4.10. Для повышения надёжности хранения и получения коммерческой информации при пропадании питания должны быть предусмотрены соответствующие технические решения по обеспечению питания электросчётчиков от независимого резервного источника питания.

5. Организация связи

5.1. Оборудование СДТУ разместить в отдельном помещении ОПУ. Панели ТМ и связи установить с учетом двухстороннего доступа.

5.2. Организовать основной канал связи и передачи данных ТМ по ВОЛС с помощью аппаратуры М30АЕ или аналогичной, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного, программного обеспечения, мониторинга и управления. Предусмотреть доукомплектацию существующего оборудования на ПС 220 кВ Сиваки и ДП СП «СЭС».

5.3. Резервный канал определить проектом.

5.4. Телемеханизацию ПС 110 кВ КС-7 выполнить на аппаратуре типа КП «Исеть» с МИП SatecPM130E-PLUS или аналогичной, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей.

5.5. Предусмотреть установку сервера на базе промышленного компьютера MOXA DA682A c предустановленным системным ПО и ОИК, полностью совместимого с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить по интерфейсу RS-485 к серверу ТМ (телемеханики), через преобразователи интерфейса c разделением по секциям и уровням напряжения.

5.6. Размещение аппаратуры связи, телемеханики по стороне 110 кВ, ИБП выполнить в шкафах 42U. Оборудование телемеханики по стороне 10 кВ разместить в релейном отсеке выключателей 10 кВ.

5.7. Количество каналов передачи данных и связи в направлении ПС 110 кВ КС-7 - ДП СП «СЭС» определить проектом и согласовать с заказчиком.

5.8. Для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики применить ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями расcчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Тип ИБП согласовать с филиалом «Амурские ЭС».

5.9. Питание МИП осуществить от отдельного ИБП (источника бесперебойного питания) с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов.

| Зам. директора - главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» | А.А. Воробьев |
| --- | --- |
| Согласовано: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту-начальник департамента | М.Н. Голота |
| Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению-начальник департамента | Ю.Б. Кантовский |
| Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения | П.Г. Чеховский |
| Начальник департамента транспорта и учета электроэнергии | С.В. Коротков |

Лист согласования

технических требований

на разработку проектной и рабочей документации

на строительство ПС-110 кВ КС-7

| Начальник ПТС |  |
| --- | --- |
| «__»_____________2017г. _________________________ | Д.В. Матющенко |
| Начальник СДТУ |  |
| «__»_____________2017г. _________________________ | П.А. Величков |
| Начальник сектора РЗА |  |
| «__»_____________2017г. _________________________ | В.А. Макаревич |
| Ведущий инженер СУиККЭ |  |
| «__»_____________2017г. _________________________ | В.В. Соколов |