ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «МЖК»

- Заказчик: АО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

  - Договор на технологическое присоединение потребителя:

-  № 2731/ХЭС от 19.12.2011. Заявитель: АО «Хабаровская горэлектросеть» в интересах ООО «Велес». Наименование и адрес объекта: административное здание. Максимальная мощность: 300 кВт.

- Объем работ.

Разработка рабочего проекта, монтаж и наладка ячейки 6 кВ в РУ - 6 кВ ПС 110/6 кВ «МЖК» согласно договору на ТП № 2731/ХЭС от 19.12.2011 (инв. № HB031849   Оборудование ПС "МЖК" 110/6 кВ);

3.1. Выключатель 6 кВ принять вакуумный.

  - Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ЗДЗ-6 кВ данной ячейки. Предусмотреть подключение новой ячейки 6 кВ к действующей защите от дуговых замыканий 6 кВ.

3.3.  В устанавливаемой ячейке 6 кВ  выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

3.3.1. Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 6 кВ с пульта ДУ (с панели управления).

3.3.2 Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

3.3.3 Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

3.3.4 Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

3.4. Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема ЗДЗ-6 кВ с действием на отключение данной ячейки с привязкой к действующей ЗДЗ шин 6 кВ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема выкатного элемента. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

  - Оборудовать вновь вводимую ячейку устройствами ПА (АЧР, ЧПВ). Предусмотреть возможность участия нагрузки объекта в работе устройств ПА.

  - Выполнить монтаж и наладку системы учета на панели учета в ОПУ, с учетом следующих решений:

- предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и испытательных блоков (БИ) на панели учета в ОПУ. Модель счетчиков: Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN.

- трансформаторы тока классом точности 0,5S с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета. Коэффициенты трансформации определяются проектным решением, согласно подключаемой мощности.

- предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- осуществить монтаж и пусконаладочные работы по подключению к существующей системе АИИСКУЭ.

- от вновь устанавливаемых ячеек 6 кВ проложить контрольный кабель.

3.7. Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «ЦЭС» проект в части подключаемых приборов учета  отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

3.8. В устанавливаемых ячейках предусмотреть устройства АУР.

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

- Требования к выполнению строительно – монтажных работ.

4.1. Строительство выполняется на основании договора-подряда. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены  в  соответствии  с:

- рабочей документацией;

- системой  нормативных  документов  в  строительстве;

- государственными  и  отраслевыми  стандартами;

- действующими  Правилами  устройства  электроустановок  (ПУЭ);

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПин.

4.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.3. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

4.4. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

4.5. Подключение новых устройств РЗА к существующим выполняется по программе, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком с участием представителя СРЗАИ СП «ЦЭС».

- Сроки выполнения работ.

5.1 Начало выполнения работ по заключению договора подряда.

5.2 Окончание выполнения работ – 30.09.2017г.

- Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная стоимость  определяется  на основании документов  по порядку формирования сметной  документации АО «ДРСК» (Приложение № 2 к Техническому заданию).

  - Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.  Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.4.  Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы              «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.5. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

6.6. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

- Требования к Участнику закупки.

7.1. Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно;

- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- 24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока;

- В составе заявки участник должен предоставить копию СРО.

7.2. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (в соответствии с таблицей №1).

Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов:

Таблица№1 Требуемое количество машин и механизмов.

| № п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 5 т | ед. | 1 |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 2 |

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельства о регистрации транспортного средства, либо копии договоров аренды.

7.3. Участник должен иметь в наличии аккредитованную электротехническую лабораторию. Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории  в органах Ростехнадзора.

«Наличие у Участника аккредитованной электротехнической лаборатории с правом испытаний и измерений электрооборудования с напряжением не менее 10 кВ.

Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора. В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник вправе представить копию договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с приложением копии свидетельства.

7.4. Участник должен иметь достаточное, для исполнения договора, количество кадровых ресурсов (в соответствии с таблицей №2) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке  о кадровых ресурсах и подтверждается документально), в том числе:

Таблица №2 Требуемое количество кадровых ресурсов

| №п/п | Должность | Чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер - группа 5 (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Рабочие - группа 3,4 | 3 |
|  | ИТОГО: | 4 |

7.5. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

В составе заявки Участник должен предоставить приказ о предоставлении работникам прав.

7.6. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

- Приемка выполнения работ.

8.1.Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.2.Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.3.Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И 1.13-07 Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

8.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8.5.Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

8.6.Приемка устройств РЗА производится в соответствии с пунктом 2.6 СО 34.35.302 2006 «Инструкция по организации работ в устройствах релейной защиты, электроавтоматики, управления сигнализации на электрических подстанциях» до подписания акта выполненных работ.

Приемка производится представителем СРЗАИ СП «ЦЭС» с участием представителя подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств РЗА, проверка временных характеристик устройства РЗА в полной схеме, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

- Материально-техническое обеспечение.

  - Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

  - При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

  - Тип ячеек 6 кВ принять согласно приложенного к техническому заданию опросного листа  (Приложение 1к Техническому заданию ).

- Гарантийные обязательства.

10.1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 60 месяцев.

Приложение:

- Опросный лист – на 1 л. в 1 экз.

- Методика определения сметной стоимости

Приложение  № 1 к Техническому заданию

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | №2731/ХЭС от 19.12.2011 |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 110/6 кВ МЖК |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | №7 |
| 5 | Назначение шкафа | линейный |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КРУ-II-10 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение | Вакуумный 10-20/630 У2 (У3) |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | 150/5 (коэффициент трансформации уточнить проектом) |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛ |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): |  |
|  | - ввод | шинный |
|  | - вывод | КЛ |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | ОПНп-6/17,4 3шт. |
| 13 | Вид оперативного тока: | Постоянный 220 В. |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | =220 |
|  | - напряжение питания блока управления, В | =220 |
|  | - напряжение питания блока питания, В | =220 |
| 14 | Тип релейной защиты | РС-83-А2.0 25202112110 (Амперметр тип ЩП-120) |
| 15 | Тип дуговой защиты | Дуга-0 |
| 16 | ПВ-3, протяженность, м | 15 м. |
| 17 | ДУ (расположение), протяженность кабеля, м | ДУ- розекта расположенная на фасаде яч.6 кВ. Удлинитель ДУ с пультом вкл. откл. 5 м. |
| 18 | Min/max ток КЗ на шинах 6 кВ | 9.9 кА / 12,3кА |
| 19 | Тип ТН | НОЛ.08 |
| 20 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | 1сш Мерк 230 ART-00 – 10 шт.; 2сш Мерк 230 ART-00 – 12 шт. + прибор учета для вновь устанавливаемой ячейки (согл. договора на ТП №3148/ХЭС от 20.10.2014) |
| 21 | Кабель, тип, протяженность, м | длина кабеля зависит от места установки новой ячейки. Тип и сечение необходимо определить проектным решением. |
| 22 | Ток и время срабатывания защит | Определить проектом РЗА |
| 23 | Тип аппаратуры телемеханики на данном объекте, | УП-КП ТМ-120 КП1, КП2 |
|  | задействованная ёмкость устройства ТМ ( резерв) | ТУ-32(3); ТС-96(56); ТИ-32(4) |
| 24 | Тип измерительных преобразователей | Е842А |
| 25 | Количество и тип контрольных кабелей, приблизительная протяжённость в метрах | КВВГ 7*1,5 – 300м.(одной мерной длиной) КВВГ 4*1,5 – 300м.(одной мерной длиной) |
| 26 | Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение) | ААБл 3х240 |
| 27 | Мин. расчетная нагрузка | 25 |
| 28 | Cos f объекта | 0,85 |
| 29 | Примечание: представить схемы системы АИИСКУЭ, схемы вторичных соединений рядом стоящих ячеек | Соединение сборных шин произвести посредством сварочных соединений, кол-во сварочных соединений – 3 шт. |