## ТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку КТП
Заказчик: |  | СП "ЦЭС" Филиал АО "ХЭС" АО "ДРСК", индекс: 680009, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Объект: |  | г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 73, Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, ДВГАФК ФГБОУ ВПО
Тип подстанции |  |  | Двухтрансформаторная, проходная | 2хКТПН-КК-1000/6/0,4УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 6
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | КК
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1. | ВНА-СЭЩ-П-10/630-20з У2 |  |  | 5
4.2. | ВНА-СЭЩ-П-10/630-20зп с роз. 102-10 |  |  | 2
4.4. | Комплект ограничителей перенапряжения 6 кВ, ОПНп-6/7,2/10/550 УХЛ1, комплект (3шт) |  |  | 2
4.5. | Трансформатор силовой масляный 1000 6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Выключатель автоматический 55-43-344730-1600А |  |  | 3
5.1.1 | РЕ19-44-31160 разъединитель 2000А |  |  | 4
5.1.2 | РЕ19-43-31160 разъединитель 1000А |  |  | 2
5.1.3. | РЕ19-39-31160 разъединитель 630А |  |  | 6
5.3. | Трансформаторы тока:
5.3.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 1500/5, класс точности 0,5 S, (межповерочный интервал 16 лет), комплект (3 шт). |  |  | 4
5.3.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 400/5, класс точности 0,5 S, (межповерочный интервал 16 лет), комплект (3 шт). |  |  | 4
5.3.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 750/5, класс точности 0,5 S, (межповерочный интервал 16 лет), комплект (3 шт). |  |  | 2
5.3.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 1000/5, класс точности 0,5 S, (межповерочный интервал 16 лет), комплект (3 шт). |  |  | 2
5.4. | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.4.1 | Выключатель автоматический 57-39 340010-20 400А УХЛ3 |  |  | 4
5.4.2 | Выключатель автоматический 57-39 340010-20 630А |  |  | 2
5.4.3. | Выключатель автоматический 55-41 344710-20 УХЛ3 1000А, 660В |  |  | 2
5.5. | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-6 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт). |  |  | 2
5.6 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.6.1 | Автоматический выключатель, 2х6 А, шт. |  |  | 1
5.6.2 | Розетки на дин рейку 0,22 кВ, шт |  |  | 2
5.7 | Уличное освещение: |  |  | нет
5.7.1 | Автоматический выключатель, 3х16 А, шт. |  |  | нет
5.8. | Приборы контроля:
5.8.1 | Вольтметр (переключаемый пофазно) 500 В |  |  | 2
5.8.2 | Амперметр 1500 А/5 |  |  | 6
5.9. | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | нет
6 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  | AP
6.1 | GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R4U (вариант крепления - Н) + GSM-антена GSM TELEOFIS iPin-GL 3dB SMA |  |  | 1
6.2 | приборы учета электрической энергии типа Меркурий 234 ART-03 P |  |  | 10
6.3 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  | IP 34
7. | Количество КТПН в заказе, шт. |  |  | 1
8. | Предусмотреть фарфоровую изоляцию
Примечание:
4 | Требования к средствам измерения электроэнергии
4.1 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф(ы) учета электрической энергии, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Количество и размер шкафа(ов) учета определяется возможностью установки всего количества приборов учета электрической энергии и УСПД, размер монтажного места для одного прибора учета / УСПД не менее 300 х 180 мм (В х Ш). Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих фидеров) по ТП.
4.2 | В шкафу(ах) учета выполнить монтаж приборов учета и испытательных клеммников предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих фидеров) по ТП. Обеспечить подключение приборов учета по RS-485 к GPRS терминалу
4.3 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, S=>2,5 мм2 длинной не более 10 м.
4.4 | В шкафу(ах) учета на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев (пластины МКЭ-1/1) с учетом исключения соприкосновения с корпусами счетчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому двухполюсному выключателю соответствующего номинала через терморегулятор Eberle 16А ТР-1.
4.5 | Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 16 лет.
Заместитель директора по развитию и инвестициям С.В. Новиков
Согласовано:
Директор СП ЦЭС Д.А. Федоров
Начальник СТЭ А.В. Волов
Начальник ПТС Ю.А. Кульмановская
Главный инженер ЮРЭС А.В. Киреев