|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора – главный инженер филиала АО «ДРСК» Хабаровские ЭС ____________________В.Ф. Ожегин « ____ » апреля 2017 г.. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оснащение ПС  устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами, филиал ХЭС.

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ

1.1.Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2017 г.

2. Вид строительства, его объемы:

2.1.Вид строительства: реконструкция:

Строительно-монтажные работы по оснащению устройствами телемеханики  подстанций 110/6 кВ «НПЗ», 110/35/6 кВ «Ц», 35/10 кВ «Южная», 35/10 «РП-4», филиала «Хабаровские Электрические Сети»

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1.  Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований;

- оформление допуска для производства работ в зоне действующей электроустановки.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком графиков производства работ.

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.2.2.1. Согласно Ведомости объемов и виды выполняемых работ необходимо выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему ТЗ.

2. Возможна разбивка работ этапами по объектам или видам работ.

3. Общие требования

3.1.Места выполнения работ:

3.1.1. ПС110/6 кВ СП ЦЭС: «НПЗ»   (местонахождение: Хабаровский край, г. Хабаровск,  ул. Павловского, 16).

3.1.2. ПС110/35/6 кВ СП ЦЭС: «Ц» (местонахождение: Хабаровский край, г. Хабаровск,  ул. Лермонтова, 20).

3.1.3. ПС 35/10кВ СП СЭС: «Южная» (местонахождение: Хабаровский край, Ванинский район, п. Октябрьский).

3.1.4. ПС 35/10 кВ СП СЭС: «РП-4» (местонахождение: Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича).

При вводе объекта в эксплуатацию присвоить название Объекту основных средств – «Контролирующий пункт телемеханики «наименование» на ПС «(название ПС)».

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы выполнить в соответствии требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

-  СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Россети»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области.

3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 15 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

- Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.2.4. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

3.2.5. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: ПОТРМ-016-2001 (с изм. 2003), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

4. Сроки выполнения работ

Срок начала работ -  с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 30 сентября 2017 г.

5. Поставка оборудования и материалов

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным транспортом).

5.1.2 Поставка оборудования и материалов, осуществляется Подрядчиком в соответствии с Оценочными спецификациями оборудования и материалов  (Приложение №3),  требованиями Приложения №1 и Приложение №2; к настоящему ТЗ.

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. В составе материалов не должно быть неунифицированных индивидуально сконструированных, изготовленных материалов.

5.3. Продукция должна быть новой и ранее не использованной 2017 года выпуска. Подтверждается письменным заявлением участника.

5.4.Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации нормативно-технических документов, в т.ч.:

- Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания);

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

В составе своего предложения участник предоставляет любые документы, в которых имеются указание на соответствие указанным стандартам.

5.5. Требования к сертификации продукции.

Для материалов и оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям, в том числе сертификаты (декларации соответствия) и протоколы испытаний продукции на соответствие стандартам.

Для материалов и оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть переведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов (деклараций), технических паспортов, протоколов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.6.  Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора подряда Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

В составе своего предложения участник предоставляет график выполнения работ в том числе с указанием сроков и очередности поставки оборудования.

5.7.Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

5.7.1. Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

5.7.2.  В случае предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

5.7.3. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам указанных в Приложении №3 к настоящему ТЗ.

5.8. Предложения аналогичной указанной в ТЗ продукции, Участник в составе своего предложения:

-	предоставляет письмо завода-изготовителя предлагаемого оборудования о совместимости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях АО «ДРСК»;

-	контрольный экземпляр документации на поставляемые аналоги продукции (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования);

5.9.	В составе предложения Участника предоставляются любые документы (письма, коммерческие предложения и т.п.), подтверждающие возможность осуществления поставок оборудования поставки Участника.

5.10. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров (представителей), полномочия которых должны быть письменно подтверждены. После заключения Участником соответствующих договоров поставки продукции, данная информация предоставляется Заказчику.

5.9. В случае необходимости изменения производителя и/или поставщика оборудования после заключения договора подряда по объективным причинам (например форс-мажор либо прекращения производства отдельных видов оборудования), Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования, конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. После выявления необходимости изменения поставщиков продукции, данная информация согласовывается с Заказчиком.

5.2.4.  Состав технической и эксплуатационной документации, предоставляемой с оборудованием поставки Подрядчика:

- Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта приемки МВК (экспертного заключения, подтверждающего аттестацию поставленной продукции согласно «Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Россети» (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации) и положениям технической политики ОАО «ФСК ЕЭС».

- Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF до окончания работ по договору, но не позднее 25.09.2017 г.

6. Требования к Участнику закупки

6.1. Участник закупки иметь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 в наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), в том числе:

П.20 «Устройство наружных электрических сетей и линий связи»:

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

П.24 «Пусконаладочные работы»:

24.4.Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов,

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты.

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

П.33.«Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» (генеральным подрядчиком)*:

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

*- в случае привлечения субподрядной организации.

Для подтверждения необходимо предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к указанным выше работам .

6.2. Участник закупки  должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается документально), но не менее*:

| № ЛСР | Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч | Затраты труда машинистов, чел.ч | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность строительства по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней/месяц, дн | Общее количество дней | Требуемое количество людей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛСР 1 | 2066 | 0 | 2066 | 8 | 258,25 |  |  |  |  |
| ЛСР 2 | 1121 | 0 | 1121 | 8 | 140,13 |  |  |  |  |
| ЛСР 3 | 1343 | 0 | 1343 | 8 | 167,88 |  |  |  |  |
| ЛСР 4 | 1105 | 0 | 1105 | 8 | 138,13 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 704,39 | 3,0 | 22 | 66 | 11 |

в том числе:

| № | Должность | чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, ответственный руководитель работ, производитель работ) V группа по электробезопасности | 1 |
| 2 | Электромонтер (в т.ч. производитель работ – 2 чел.) III-IV группу по электробезопасности | 7 |
| 3 | ИТР (производитель работ) | 3 |
| 4 | Итого | 11 |

*-определено по нормативами, на основании которых составлены сметные расчеты.

6.3. Персонал участника должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию (по монтажу и наладке электроустановок с III-V группой по электробезопасности) в соответствии с требованиями пунктов 1.5., 2.4.,  2.5  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.201 № 328н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

Необходимо предоставить копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках (в количестве в соответствии с таблицей).

6.4. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме соответствующем, расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (Приложение 4 к Техническому заданию).

6.5. Участник не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

7.  Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от рабочего проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

7.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8. Гарантии Участника закупки

8.1. Гарантийный период на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев. На строительно-монтажные работы  не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.

8.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

8.3. Выбранный Подрядчиком завод-изготовитель в течение гарантийного периода должен за свой счет устранять любые дефекты, выявленные в поставляемом оборудовании, в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае выхода из строя оборудования поставщик Подрядчика обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Производитель обеспечивает расширенную сервисную поддержку по истечении гарантийного срока службы не менее 10 лет, на заранее оговоренных условиях, с наличием авторизированного сервисного центра в субъекте Российской Федерации.

9.  Требования к выполнению сметных расчетов

9.1.Сметная стоимость  определяется  на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (Приложение 4):

9.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

9.1.2.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

9.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

9.2.	Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода:

9.2.1.Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2014г. с учетом изменений),  в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ.

9.2.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края).

9.2.3.	Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

9.3.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

9.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

9.5.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы  «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

9.6. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3%.

10. Другие требования

10.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

10.2. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

10.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

10.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

10.6.	Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

10.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат рабочей документации, или изменения, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

10.6.	Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

10.7.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

10.8. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

10.9. Другие требования, указанные в Закупочной документации.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение № 1: «Ведомость объемов и виды выполняемых работ».

Приложение № 2: «Требования к оборудованию поставки Подрядчика».

Приложение № 3: «Оценочные спецификации поставляемого оборудования и материалов для оснащения подстанций устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами».

Таблица №1: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС «НПЗ»  поставляемые подрядчиком

Таблица №2: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС «Ц» поставляемые подрядчиком.

Таблица №3: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС «Южная» поставляемые подрядчиком.

Таблица №4: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС  «РП-4» поставляемые подрядчиком.

Приложение № 4: Методика определения сметной стоимости

Зам. начальника ССДТУ

филиала «Х ЭС»								А.Ю. Игошин

Согласованно:

Главный специалист ЦС СДТУ					А.В. Балаценко

Начальник ОКС и И

филиала  «ХЭС»								М.М. Шаркунов

Приложение № 1

Ведомость объемов и виды выполняемых работ

- Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы «под ключ»  аппаратуры телемеханики,  дополнительного оборудования.

- Интеграция поставляемого оборудования телемеханики в существующие комплексы телемеханики структурных подразделений (СП) филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

- Доставка  поставляемой аппаратуры телемеханики,  дополнительного оборудования до места монтажа;

- Распаковка, монтаж аппаратуры телемеханики на монтажных  площадках указанных в ТЗ подстанций.

- Распаковка, монтаж дополнительного оборудования предназначенного для пуско-наладки и эксплуатации поставляемой аппаратуры телемеханики на площадке Заказчика.

- Прокладка, разделка и подключение кабелей и проводов.

- Подключение аппаратуры к электропитанию и контуру заземления здания.

- Монтажные работы выполняются в отключенных от электропитания шкафах и в ДЭУ 10/6 кВ с оформлением соответствующих нарядов-допусков. Оборудование СДТУ на ПС «Южная» монтируется в ячейке телемеханики и связи ЯТС-80. Место установки ЯТС-80 на территории подстанции и трассу прокладки кабелей, в монтируемых по территории подстанции лотках, до здания ОПУ  согласовать в Советско-Гаванском РЭС на этапе предварительного обследования и представить в составе ППР в ФАО «ХЭС».

- Пусконаладочные работы выполняются в действующих электроустановках (шкафах) без отключения напряжения в месте производства работ. Величина напряжения на месте производства работ – не более 220В  переменного тока и 24В постоянного тока. Подрядчик согласовывает графики проверки телеуправления коммутационной аппаратурой силового оборудования подстанций с диспетчерскими службами СП за 15 дней до начала проверки.

- Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным лоткам и каналам. На стадии предварительного обследования необходимо определить возможную  емкость  кабельных каналов и в случае малой вместимости предусмотреть прокладку кабелей по дополнительным  лоткам.

- Присоединение корпусов монтируемых панелей  телемеханики к контуру заземления подстанции выполняется по месту.

- Точки подключения кабелей питания, заземления, а также места установки поставляемого оборудования определяются совместно представителями Заказчика и Подрядчика с составлением актов.

- Работы по вводу в эксплуатацию выполняются в присутствии представителей Заказчика.

- Пуско-наладочными работами предусматривается включение аппаратуры  телемеханики подстанций в ОИУК ТМ соответствующих СП, в том числе

- с подстанции «Южная»  по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 по основному (ВОЛС) и резервному (GPRS) каналам  в ОИУК «Диспетчер-НТ» СП «СЭС», далее по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 в  Хабаровское РДУ.

- с подстанции «РП-4»  по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 по основному (ВОЛС) и резервному (GPRS) каналам  в ОИУК «Диспетчер-НТ» СП «СЭС», далее по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 в  Хабаровское РДУ.

- с подстанции «Ц» по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 по основному (ВОЛС) и резервному (GPRS) каналам  в ОИУК «Диспетчер-НТ» СП ЦЭС, далее по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 в  Хабаровское РДУ.

- с подстанции «НПЗ» по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 по основному (ВОЛС) и резервному (GPRS) каналам  в ОИУК «Диспетчер-НТ» СП ЦЭС, далее по сети Ethernet  в протоколе  МЭК- 60870-5-104 в  Хабаровское РДУ.

- По результатам предварительного обследования Подрядчик составляет документацию в виде:

-  Проекта производства работ, на весь объем  работ (с пообъектной разбивкой),  согласовывает ее с Заказчиком. В ППР должны быть отражены объемы работ, комплекс мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, технологическая последовательность, график отключений действующего оборудования, место и условия подключения временных сетей электроснабжения, перевозок и складирования грузов, передвижения техники, а так-же размещения временных зданий и сооружений используемых для нужд складирования и хранения оборудования и материалов.

- Рабочего проекта включающего функциональные и принципиальные схемы подключений монтируемого оборудования, принципиальные схемы подключений к вторичным цепям РЗА и ПА, измерительным цепям. Рабочий проект согласовывается с Заказчиком.

По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию с протоколами испытаний смонтированного оборудования.

- Выполнить кабельные трассы, кабельный журнал для подключения функциональных модулей RTU к трансформаторам тока и напряжения, цепям ТУ и ТС.

- Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.

- В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

- Предусмотреть следующий объем телемеханизации на указанных подстанциях:

- Телемеханизация положения всех коммутационных аппаратов главной электрической схемы подстанции.

- Телеуправление приводами всех  коммутационных аппаратов. График необходимых отключений коммутационных аппаратов основной электрической схемы подстанции согласовывается за 15 дней до начала отключений.

- Телесигнализация событий с фиксацией состояния (включен / отключен),  и обязательного контроля   состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком.

- Раздельный контроль снижения напряжения для всех напряжений;

- АЧР1, АЧР2, аварийно-предупредительная сигнализация;

- Телеизмерение: напряжение раздельно на 1 и 2 секциях всех напряжений; мощности активной, реактивной, токов по выключателям ВЛ, СМВ,  Т-1,  Т-2 со стороны всех напряжений; токов на всех фидерах, мощностей фидеров участвующих в САОН.

- Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

- Для цепей ТУ (телеуправление)  применить клеммы  с размыкателями.

- Обеспечение связи с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее чем по четырем портам связи с устройствами верхнего уровня с возможностью организации передачи различных объемов информации).

Зам. начальника ССДТУ

филиала «Х ЭС»								А.Ю. Игошин

Приложение № 2

Требования к оборудованию поставки Подрядчика.

| № п/п | Требование | Значение | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф (конструктив) для размещения оборудования | Настенный или напольный либо конструктив (панель). |  |
|  | Источник бесперебойного питания | Время работы от батарей - не менее 2 часов, входное напряжение - от 150 до 270 вольт переменного тока. Двойное преобразование напряжения. |  |
|  | Управляющий контроллер, коммуникационный контроллер, адаптер, модем, и т.п. – т.е. устройство, обеспечивающее сбор данных с устройств нижнего уровня, обработку и передачу на верхний уровень | 4 независимых канала передачи данных на верхний уровень в протоколе МЭК 60870-5-104., в том числе два физических порта Ethernet с возможностью организации каждым физическим портом приемо-передачи не менее чем в 2-х направлениях в протоколе МЭК-870-5-104 (интерфейс Ethernet). Поддержка протокола «Гранит-микро». 4 независимых асинхронных порта в протоколе МЭК 50870-5-101. подключение приемника ГЛОНАСС/GPS. При наличии операционной системы – типовая, официально поддерживаемая производителем. Наличие функции горячего резервирования узлов контроллера (шины опроса модулей ввода/вывода и СОМ-портов), с функцией подмены вышедшего из строя контроллера в автоматическом режиме. Автоматический возврат в режим ожидания резервного контроллера при устранении неисправности основного контроллера. Время подмены резервным контроллером при выходе из строя основного контроллера – 10 сек. |  |
|  | Модуль ввода дискретных сигналов | 32 телесигнала на 1 модуль, защита от дребезга 1-10тыс мс, гальванически развязанные входные цепи, контроль состояния обрыва или короткого замыкания цепи связи с датчиком. |  |
|  | Модуль ввода текущих значений аналоговых/цифровых телеизмерений. | 32 входа ТИ/ТИТ 0-5,0-20, 4-20 мА (аналоговые преобразователи). Протокол Modbus, интерфейс RS- 485, МЭК-870-5-101 (цифровые преобразователи), |  |
|  | Модуль телеуправления (либо вместе либо отдельно от блока промежуточных реле) | 32 выхода для 16 двухпозиционных объектов. Коммутация механическими реле, по напряжению до 250 В переменного тока, по току – до 8А, встроенная защита выходов от перегрузки по току и напряжению, все реле должны заменяться по отдельности без использования пайки, наличие клемм с размыкателями (для создания видимых разрывов цепей телеуправления) |  |
|  | Блок промежуточных реле | Требования к реле блока аналогично п.6 данной таблицы в части требований к механическим реле. |  |

Зам. начальника ССДТУ

филиала «ХЭС»								А.Ю. Игошин

Приложение № 3

Оценочные спецификации поставляемого оборудования и материалов для оснащения подстанций устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами.

Таблица №1: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС «НПЗ» поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Производитель совместимого оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф ТМ на базе УСПИ «Исеть 2» в составе: | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Шкаф настенный 1000х600х250 (ВхШхГ) с монтажными элементами. (или аналог). | ЗАО «НПП ИТК» г. Ижевск. | шт. | 1 |
|  | Коммуникационный контроллер «Синком-Д» (Базовая информационная емкость – до 500 ТС, 500 ТИ, 500 ТУ; порты: 1xEth, 1xCAN, 2xRS232/RS485, 2xRS485, порт GPS; 24B) или совместимый аналог. | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 3 |
|  | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | Mean Well, Тайвань | шт. | 4 |
|  | Модуль текущих телеизмерений на 32 ТИ (типа Т430У или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 1 |
|  | Модуль телесигнализации на 32 ТС (типа ТС 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 4 |
|  | Клеммник ТС/16 входов | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 10 |
|  | Промышленный GSM/SDGE(2G) IP-модем Моха OnCell G3150 c функцией VPN, интерфейс RS-232/422/485, 1xEthernet, c антенной Antey-906SMA (или совместимый аналог). | Moxa, Taйвань | шт. | 1 |
|  | Коммутатор Ethernet 8-port Moxa EDS-208A | Moxa, Taйвань | шт. | 1 |
|  | Приемник GLONASS/GPS «ПСТВ-1» |  | шт. | 1 |
|  | Преобразователь измерительный МС 1218Ц (с двумя датчиками температуры). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | APC | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | ООО «ТМ системы» | шт. | 3 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
| 2. | Шкаф БРП в составе: |  |  |  |
|  | Шкаф настенный с монтажными элементами |  | шт. | 1 |
|  | Модуль телеуправления (типа ТУ 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 3 |
|  | Блок реле на 4 объекта ТУ | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 12 |
|  | Блок питания DR30-24 | Mean Well, Тайвань | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3). | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
| 3. | Измерительные преобразователи: |  |  |  |
|  | Е842А вх. (0-5А), вых.(0-5мА) | ОАО «Электроприбор» | шт. | 26 |
|  | Е855А вх. (0-125В), вых. (0-5мА) | ОАО «Электроприбор» | шт. | 4 |
|  | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь Satec EM132 | ООО «ПЛЦ АС» | шт. | 16 |
|  | Источник питания: -24В (2А) DR-4524. На дин-рейку . | Тайвань | шт. | 1 |
| 4. | Кабельная продукция: |  |  |  |
|  | КВВГ-4*2,5 (минимальная неразрывная длина отреза кабеля 500 метров). |  | м | 1000 |
|  | КВВГ-7*1,5 (минимальная неразрывная длина отреза кабеля 350 метров). |  | м | 700 |
|  | КВВГ-4*1,5 (единой неразрывной длиной) |  | м | 300 |
|  | КИПВ-2*2*0,6(единой неразрывной длиной) |  | м | 100 |
| 5. | Клеммы: |  |  |  |
|  | Зажим наборный ЗН24-4П25 тип1(на G-образную рейку (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 200 |
|  | Зажим наборный ЗН24-4И25 тип1 (на G-образную рейку (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 200 |
|  | Крышка КТ 13 тип 1 торцевая (на G-образную рейку (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Крышка торцевая КТ 4 тип1 торцевая (на G-образную рейку (Р3-1)) | УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Прижим КП (для G-образной рейки (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Крышка торцевая КТ1 | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Крышка торцевая КТ 4 | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Рейка Р3-1 | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 6 |
|  | Кабельные хомуты 4,8х200 |  | уп. | 4 |
|  | Электроизоляционная лента с липким слоем 15мм*18м. |  | шт | 10 |
|  | БИРКА У.136 |  | шт. | 200 |
| 6. | Коммуникационное оборудование: |  |  |  |
|  | GSM- 3G router IRZ RUH/IRZ RUH2В |  | шт. | 2 |
|  | Router D-link DIR-300 |  | шт. | 1 |
|  | Коммутатор (L2) D-link DES-3200-26 |  | шт. | 1 |
|  | Межсетевой экран D-link DFL-860E |  | шт. | 2 |
|  | Коммутатор (L3) D-link DES-3810-28 |  | шт. | 1 |
|  | Обновление лицензии. №: 0320101011102102 (осн. сервер), №: 0320101011102135 (гор.резерв. сервер). ОИУК «Диспетчер НТ» | ООО «НТК Интерфейс», Екатеринбург | шт. | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного питания в комплекте: |  | комплект | 1 |
|  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). |  | шт. | 1 |
|  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. |  | шт. | 1 |
|  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. |  | шт. | 1 |
|  | Комплект кабельных соединителей |  | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 120 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). |  | шт. | 6 |
|  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). |  | шт. | 1 |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данным перечнем, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком.

Таблица №2: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС «Ц» поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Производитель совместимого оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф ТМ на базе УСПИ «Исеть 2» в составе: | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Шкаф настенный 1000х600х250 (ВхШхГ) с монтажными элементами. (или аналог). | ЗАО «НПП ИТК» г. Ижевск. | шт. | 1 |
|  | Коммуникационный контроллер «Синком-Д» (Базовая информационная емкость – до 500 ТС, 500 ТИ, 500 ТУ; порты: 1xEth, 1xCAN, 2xRS232/RS485, 2xRS485, порт GPS; 24B) или совместимый аналог. | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 3 |
|  | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | Mean Well, Тайвань | шт. | 4 |
|  | Модуль текущих телеизмерений на 32 ТИ (типа Т430У или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 1 |
|  | Модуль телесигнализации на 32 ТС (типа ТС 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 4 |
|  | Клеммник ТС/16 входов | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 10 |
|  | Промышленный GSM/SDGE(2G) IP-модем Моха OnCell G3150 c функцией VPN, интерфейс RS-232/422/485, 1xEthernet, c антенной Antey-906SMA (или совместимый аналог). | Moxa, Taйвань | шт. | 1 |
|  | Коммутатор Ethernet 8-port Moxa EDS-208A | Moxa, Taйвань | шт. | 1 |
|  | Приемник GLONASS/GPS «ПСТВ-1» |  | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | APC | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | ООО «ТМ системы» | шт. | 3 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
| 2. | Шкаф БРП в составе: |  |  |  |
|  | Шкаф настенный с монтажными элементами |  |  |  |
|  | Модуль телеуправления (типа ТУ 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 2 |
|  | Блок реле на 4 объекта ТУ | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 8 |
|  | Блок питания DR30-24 | Mean Well, Тайвань | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3). | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
| 3. | Измерительные преобразователи: |  |  |  |
|  | Е842А вх. (0-5А), вых.(0-5мА) | ОАО "Электроприбор" | шт. | 24 |
|  | Е855А вх. (0-125В), вых. (0-5мА) | ОАО "Электроприбор" | шт. | 8 |
|  | Е849А2 вх. (0-125В) (0-5А), вых. (0-5мА) | ОАО "Электроприбор" | шт. | 2 |
|  | Источник питания: -24В (2А) DR-4524. На дин-рейку . | Тайвань | шт. | 1 |
| 4. | Кабельная продукция: |  |  |  |
|  | КВВГ-4*2,5 (минимальная неразрывная длина отреза кабеля 500 метров). |  | м | 2500 |
|  | КВВГ-7*1,5 (минимальная неразрывная длина отреза кабеля 500 метров). |  | м | 2500 |
|  | КВВГ-4*1,5 (единой неразрывной длиной) |  | м | 500 |
| 5 | Клеммы: |  |  |  |
|  | Зажим наборный ЗН24-4П25 тип1(на G-образную рейку (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 200 |
|  | Зажим наборный ЗН24-4И25 тип1 (на G-образную рейку (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 200 |
|  | Крышка КТ 13 тип 1 торцевая (на G-образную рейку (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Крышка торцевая КТ 4 тип1 торцевая (на G-образную рейку (Р3-1)) | УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Прижим КП (для G-образной рейки (Р3-1)) | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Крышка торцевая КТ1 | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Крышка торцевая КТ 4 | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 10 |
|  | Рейка Р3-1 | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 6 |
|  | Кабельные хомуты 4,8х200 |  | уп. | 4 |
|  | Электроизоляционная лента с липким слоем 15мм*18м. |  | шт | 10 |
|  | БИРКА У.136 |  | шт. | 200 |
| 6. | Коммуникационное оборудование: |  |  |  |
|  | GSM- 3G router IRZ RUH/IRZ RUH2В |  | шт. | 2 |
|  | Коммутатор (L2) D-link DES-3200-26 |  | шт. | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного питания в комплекте: |  | комплект | 1 |
|  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). |  | шт. | 1 |
|  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. |  | шт. | 1 |
|  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. |  | шт. | 1 |
|  | Комплект кабельных соединителей |  | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 120 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). |  | шт. | 6 |
|  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). |  | шт. | 1 |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данным перечнем, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком.

Таблица №3: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС «Южная» поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Производитель совместимого оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф ТМ на базе УСПИ «Исеть 2» в составе: | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Шкаф настенный 1000х600х250 (ВхШхГ) с монтажными элементами. (или аналог). | ЗАО «НПП ИТК» г. Ижевск. | шт. | 1 |
|  | Коммуникационный контроллер «Синком-Д» (Базовая информационная емкость – до 500 ТС, 500 ТИ, 500 ТУ; порты: 1xEth, 1xCAN, 2xRS232/RS485, 2xRS485, порт GPS; 24B) или совместимый аналог. | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 3 |
|  | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | Mean Well, Тайвань | шт. | 2 |
|  | Модуль текущих телеизмерений на 32 ТИ (типа Т430У или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 2 |
|  | Модуль телесигнализации на 32 ТС (типа ТС 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 2 |
|  | Клеммник ТС/16 входов | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 10 |
|  | Промышленный GSM/SDGE(2G) IP-модем Моха OnCell G3150 c функцией VPN, интерфейс RS-232/422/485, 1xEthernet, c антенной Antey-906SMA (или совместимый аналог). | Moxa, Taйвань | шт. | 2 |
|  | Коммутатор Ethernet 8-port Moxa EDS-208A | Moxa, Taйвань | шт. | 1 |
|  | Приемник GLONASS/GPS «ПСТВ-1» |  | шт. | 1 |
|  | Модуль отладочный ASUS GL552JX, 90NB07Z1-M05270, 15.6" (1366x768), 6GB, 1000GB, Intel Core i5-4200H(2.8), DVD±RW DL, 2GB NVIDIA GeForce GTX950M, LAN, WiFi, BT, Win10 |  | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | APC | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | ООО «ТМ системы» | шт. | 3 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
| 2. | Шкаф БРП в составе: |  |  |  |
|  | Шкаф настенный с монтажными элементами |  |  |  |
|  | Модуль телеуправления (типа ТУ 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» |  | 1 |
|  | Блок реле на 4 объекта ТУ | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 8 |
|  | Блок питания DR30-24 | Mean Well, Тайвань | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3). | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
| 3. | Измерительные преобразователи: |  |  |  |
|  | Satec EM132 | ООО «ПЛЦ АС» | шт | 12 |
|  | Е842А | ОАО "Электроприбор" | шт | 27 |
|  | Е855А | ОАО "Электроприбор" | шт | 12 |
|  | Е858А1 | ОАО "Электроприбор" | шт | 2 |
| 4. | Кабельная продукция: |  |  |  |
|  | КВВГ-4*2,5 (единой неразрывной длиной) |  | м | 450 |
|  | КВВГ-10*2,5 (минимальная неразрывная длина отреза кабеля 500 метров). |  | м | 2000 |
|  | КИПВ-2*2*0,6 (единой неразрывной длиной) |  | м | 100 |
| 5. | Прочее: |  |  |  |
|  | Ячейка телемеханики и связи ЯТС-80ТУ34-09-10318-82. |  | шт | 1 |
|  | Панель телемеханики ПКР (2200*800*600) открытого исполнения(или аналог). ПКР-2-0-2-02. Н=2200. |  | шт | 1 |
|  | Бирка треугольная |  | шт | 100 |
|  | Стяжки 300х4,8 |  | уп. | 2 |
|  | Зажим ЗН24-4И25 тип 2 винтовой измерительный 4кв. мм 25А, на DIN рейку шир. 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 150 |
|  | Зажим ЗН24-4П25 тип 2 винтовой измерительный 4кв. мм 25А, на DIN рейку шир. 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 50 |
|  | Прижим стальной, на DIN-рейку 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 4 |
|  | DIN-рейка 35мм. Длина 2м |  | шт | 2 |
| 6. | Каналообразующее оборудование: |  |  |  |
|  | Кассета DLC-CBA |  | шт | 1 |
|  | Модуль управления DLC CPU |  | шт | 1 |
|  | Источник питания для абонентского комплекта DLC-R-PSU |  | шт | 1 |
|  | Плата приёмопередатчика FO - XCVR |  | шт | 2 |
|  | Плата Ethernet DLC-DLAN |  | шт | 4 |
|  | Плата абонентского интерфейса на 6 абонентов DLC-RI-POTS |  | шт | 1 |
|  | Плата станционного интерфейса на 6 абонентов DLC-LI-POTS |  | шт | 1 |
|  | Волоконно-оптический патч-корд FC-FC 3м |  | шт | 4 |
|  | Устройство электропитания УЭП – 2К 48/2 |  | шт | 1 |
|  | Аккумулятор DGM - 1245 |  | шт | 4 |
|  | Оптический кросс настенный ШКОС-М -1U/2 -08-FC/ST ~08-FC/D/APC ~08-FC/APC |  | шт | 1 |
|  | Оптический кабель ДПТа-П-08А (2*4) -10 кН |  | м | 100 |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 33U (600x800) дверь стекло. (типа ШТК-М-38.6.8-1ААА или аналог). |  | шт | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: |  | комплект | 1 |
|  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). |  | шт. | 1 |
|  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. |  | шт. | 1 |
|  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. |  | шт. | 1 |
|  | Комплект кабельных соединителей |  | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 120 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). |  | шт. | 6 |
|  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). |  | шт. | 1 |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данным перечнем, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком.

Таблица №4: Оценочная спецификация оборудования и материалов ТМ по ПС  «РП-4» поставляемые подрядчиком.

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Производитель совместимого оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф ТМ на базе УСПИ «Исеть 2» в составе: | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Шкаф настенный 1000х600х250 (ВхШхГ) с монтажными элементами. (или аналог). | ЗАО «НПП ИТК» г. Ижевск. | шт. | 1 |
|  | Коммуникационный контроллер «Синком-Д» (Базовая информационная емкость – до 500 ТС, 500 ТИ, 500 ТУ; порты: 1xEth, 1xCAN, 2xRS232/RS485, 2xRS485, порт GPS; 24B) или совместимый аналог. | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 2 |
|  | Блок питания DR30-24 (или совместимый аналог) | Mean Well, Тайвань | шт. | 3 |
|  | Модуль текущих телеизмерений на 32 ТИ (типа Т430У или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 2 |
|  | Модуль телесигнализации на 32 ТС (типа ТС 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 2 |
|  | Клеммник ТС/16 входов | ООО «НТК Интерфейс» | шт. | 10 |
|  | Промышленный GSM/SDGE(2G) IP-модем Моха OnCell G3150 c функцией VPN, интерфейс RS-232/422/485, 1xEthernet, c антенной Antey-906SMA (или совместимый аналог). | Moxa, Taйвань | шт. | 1 |
|  | Коммутатор Ethernet 8-port Moxa EDS-208A | Moxa, Taйвань | шт. | 1 |
|  | Приемник GLONASS/GPS «ПСТВ-1» |  | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | APC | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты 2-х пр. линии RS-485 | ООО «ТМ системы» | шт. | 3 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3) | ООО «ТМ системы» | шт. | 1 |
| 2. | Шкаф БРП в составе: |  |  |  |
|  | Шкаф настенный с монтажными элементами |  |  |  |
|  | Модуль телеуправления (типа ТУ 430 или совместимый аналог). | ООО «НТК Интерфейс» | шт | 1 |
|  | Блок реле на 4 объекта ТУ | ООО «НТК Интерфейс» | шт | 8 |
|  | Блок питания DR30-24 | Mean Well, Тайвань | шт | 1 |
|  | Устройство защиты линии УЗЛ-CAN | ООО «ТМ системы» | шт | 1 |
|  | Сервисный блок для настенного шкафа (КРН, магнитоконтакт, розетка 2К+3). | ООО «ТМ системы» | шт | 1 |
| 3. | Измерительные преобразователи: |  |  |  |
|  | Satec EM132 | ООО «ПЛЦ АС» | шт | 8 |
|  | Е842А | ОАО "Электроприбор" | шт | 18 |
|  | Е855А | ОАО "Электроприбор" | шт | 4 |
|  | Преобразователь измерительный МС 1218Ц (с двумя датчиками температуры). | ООО «НТК Интерфейс» | шт | 2 |
| 4. | Кабельная продукция: |  |  |  |
|  | КВВГ-4*2,5 (единой неразрывной длиной) |  | м | 450 |
|  | КВВГ-10*2,5 (минимальная неразрывная длина отреза кабеля 500 метров). |  | м | 2000 |
|  | КИПВ-2*2*0,6 (единой неразрывной длиной) |  | м | 100 |
| 5. | Прочее: |  |  |  |
|  | Панель телемеханики ПКР (2200*800*600) открытого исполнения ПКР-2-0-2-02. Н=2200. (или аналог). |  | шт | 1 |
|  | Бирка треугольная |  | шт | 100 |
|  | Стяжки 300х4,8 |  | уп. | 2 |
|  | Зажим ЗН24-4И25 тип 2 винтовой измерительный 4кв. мм 25А, на DIN рейку шир. 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 150 |
|  | Зажим ЗН24-4П25 тип 2 винтовой измерительный 4кв. мм 25А, на DIN рейку шир. 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 50 |
|  | Прижим стальной, на DIN-рейку 35мм. Изготовитель: «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | «УПП 5 ВОС», Санкт-Петербург. | шт | 4 |
|  | DIN-рейка 35мм. Длина 2м |  | шт | 2 |
| 6. | Каналообразующее оборудование: |  |  |  |
|  | Коммутатор 3 уровня D-Link DES-3810-28 |  | шт | 4 |
|  | Коммутатор D-Link DES-1005A |  | шт | 2 |
|  | SFP - модуль NSGate SFG-W02 (1.25 Gbps, SM, SC, 20 км) |  | шт | 2 |
|  | SFP - модуль NSGate SFG-W04 (1.25 Gbps, SM, SC, 40 км) |  | шт | 2 |
|  | SFP - модуль NSGate SFG-W12-D (1.25 Gbps, SM, SC, 120 км) |  | шт | 2 |
|  | SFP - модуль NSGate SFG-W16-D (1.25 Gbps, SM, LC, 160 км) |  | шт | 2 |
|  | Патч-корд/Шнур SM 9.5(8.3)/125, SC-FC, duplex, 10 м |  | шт | 3 |
|  | Патч-корд/Шнур SM 9.5(8.3)/125, SC-FC, duplex, 3 м |  | шт | 3 |
|  | Патч-корд/Шнур SM 9.5(8.3)/125, SC-FC, duplex, 3 м |  | шт | 3 |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 33U (600x800) дверь стекло. (типа ШТК-М-38.6.8-1ААА или аналог). |  | шт | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: |  | комплект | 1 |
|  | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). |  | шт. | 1 |
|  | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. |  | шт. | 1 |
|  | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. |  | шт. | 1 |
|  | Комплект кабельных соединителей |  | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 120 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). |  | шт. | 6 |
|  | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). |  | шт. | 1 |

Материалы, кабельная продукция, не учтённые данным перечнем, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком.

Зам. начальника ССДТУ

филиала «ХЭС»									А.Ю. Игошин