| Согласовано: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В. Новиков | «Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ХЭС» ________________________В.Ф. Ожегин |
| --- | --- |

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ

«Оснащение дуговыми защитами»

- Общие положения.

Инвестиционный проект «Оснащение дуговыми защитами» реализуется с целью повышения надежности электроснабжения потребителей путем применения дуговой защиты шин 6 (10) кВ.

- Краткое описание объекта, на котором проводится наладка.

Подстанция  110/6кВ «НПЗ» инвентарный №НВ010246, расположена по адресу: 680011, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Павловская д.16. Наладке подлежит устройство ФВИП.

Подстанция 35/6кВ «Эмальзавод» инвентарный №НВ010245, расположена по адресу: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сигнальная д.5а. Наладке подлежит устройство ФВИП.

Подстанция 35/6кВ «Берёзовка» инвентарный №00009762 расположена по адресу: 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Наладке подлежит устройство ФВИП.

Подстанция 35/10 кВ «Черняево» инвентарный №НВ010960 расположена по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо с. Черняево. Наладке подлежит устройство ФВИП.

Подстанция 110/35/6кВ «Байкальская» («Оборудование ПС110/35/6 кВ Байкальская» инв. № НВ035844) расположена по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре. ул. Водонасосная, 43.    Наладке подлежит устройство ФВИП.

Подстанция 35/10кВ «Болин» («Оборудование ПС 35/10кВ Болин» инв. № НВ035846) расположена по адресу: Хабаровский край, Амурский район, п.Мылки. Наладке подлежит устройство ФВИП.

Подстанция 110/10кВ «Озерная» расположена по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, п. Парин. Наладке подлежит устройство ФВИП.

- Провод и кабели.

Для цепей напряжения принят кабель:

ПС «НПЗ»:

- марки КВВГнг  10х1,5  L= 200 м;

- марки КВВГ     7х1,5     L=150 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный  ПВ1 1,5 мм2  L= 60м.

ПС «Эмальзавод»:

- марки КВВГнг  10х1,5  L= 140 м;

- марки КВВГ     7х1,5  L= 50 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный  ПВ1 1,5 мм2  L= 30 м.

ПС «Березовка»:

- марки КВВГ     7х1,5  L= 50 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный  ПВ1 1,5 мм2  L= 30 м.

ПС «Черняево»:

- марки КВВГнг  10х1,5  L= 20 м.

Для монтажа приняты провод монтажный  ПВ1  1,5 мм2  L= 20 м.

ПС «Байкальская»

Для цепей напряжения принят кабель:

- марки КВВГ. 7х1,5  L = 188м

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2  L = 20м, ПВ1 2,5 мм2  L = 10м.

ПС «Болин»

Для цепей управления принят кабель:

- марки КВВГ  7х1,5  L = 80м

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2  L = 20м, ПВ1  2,5 мм2  L = 10м

ПС «Озерная»

Для цепей напряжения принят кабель:

- марки КВВГ 7х1,5  L= 50 м;

Для внутрипанельного монтажа приняты провод монтажный ПВ1 1,5 мм2. L= 60м.

- Краткое описание основных объемов работ.

  - Подготовительные работы.

Согласование с заказчиком графика производства работ,

Доставка к месту работы оборудования и материалов.

Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

  - Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Таблица 1 Объем строительно-монтажных работ

| № п.п. |  |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | К-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС «НПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Монтаж блока ФВИП на яч. № 23, яч. № 24 |  |  | шт. | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
| 2. |  |  | Прокладка световодов блока ФВИП |  |  | шт. | 8 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
| 3. |  |  | Монтаж промежуточных реле на панели № 40 |  |  | шт. | 10 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 4. |  |  | Монтаж указательных реле на панели № 40 |  |  | шт. | 7 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 5. |  |  | Монтаж сигнальной арматуры на панели № 40 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 6. |  |  | Монтаж автоматического выключателя на панели № 40 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 7. |  |  | Монтаж автоматических выключателей в яч. № 23, № 24 |  |  | шт. | 4 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 8. |  |  | Монтаж накладок НКР-3 на панели № 40 |  |  | шт. | 6 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 9. |  |  | Монтаж DIN-рейки |  |  | шт. | 2 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 10. |  |  | Монтаж винтовой клеммы двухпроводной на DIN-рейку |  |  | шт. | 100 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 11. |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч. № 23, п. № 40 |  |  | м | 100 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
| 12. |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч. № 24, п. № 40 |  |  | м | 100 |  | Установка в ЗРУ, в ОПУ |  |  |
| 13. |  |  | Прокладка контрольного кабеля между п. № 40, п. № 18 |  |  | м | 20 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 14. |  |  | Прокладка контрольного кабеля между п. № 40, п. № 20 |  |  | м | 25 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 15. |  |  | Прокладка контрольного кабеля между п. № 40, п. № 22 |  |  | м | 30 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 16. |  |  | Прокладка контрольного кабеля между п. № 40, п. № 24 |  |  | м | 35 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 17. |  |  | Прокладка контрольного кабеля между п.№ 40, п. ЦС |  |  | м | 40 |  | Установка в ОПУ |  |  |
| 18. |  |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 |  |  | жил | 100 |  | п.№18, п.№20, п.№22, п.№24, п.№40, яч.№23, яч.№24 |  |  |
| 19. |  |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  | групп | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| ПС «Эмальзавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Монтаж блока ФВИП на яч.№11, яч.13 |  |  | шт. | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя яч.13 |  |  | шт. | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка световодов блока ФВИП |  |  | шт. | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточных реле в яч. № 13 |  |  | шт. | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж указательных реле в яч. № 13 |  |  | шт. | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж блока питания и заряда БПЗ-401 в яч. № 13 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж блока конденсаторов БК-402 в яч. № 13 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточных реле на ПЗ 1Т,2Т,СВ-6 |  |  | шт. | 3 |  | Установка в ОПУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж реле токовое РТ-40/10 яч.№11, яч.13 |  |  | шт. | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж накладок НКР-3 на панели яч.№11, яч.13 |  |  | шт. | 3 |  | Установка в ОПУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж винтовой клеммы двухпроводной на DIN-рейку |  |  | шт. | 50 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж DIN-рейки |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж указательных реле на панели ЦС |  |  | шт. | 2 |  | Установка в ОПУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж сигнальной арматуры на панели ЦС |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ОПУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№13, панели ПЗ 1Т |  |  | м | 45 |  | Прокладка в ЗРУ,ОПУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№13, панели ПЗ 2Т |  |  | м | 45 |  | Прокладка в ЗРУ,ОПУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№13, панели ПЗ СВ-6 |  |  | м | 50 |  | Прокладка в ЗРУ,ОПУ |  |  |
|  |  |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  | жил | 60 |  | РШ яч. №13, ПЗ 1Т, ПЗ 2Т, СВ-6, ЦС |  |  |
|  |  |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  | групп | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Наладка установленного устройства ФВИП и схемы ЗДЗ – 6 кВ |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| ПС «Березовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Монтаж блока ФВИП в яч.№15 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка световодов блока ФВИП |  |  | шт. | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточных реле в РШ яч.№15 |  |  | шт. | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточных реле в РШ яч.№14 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточных реле в РШ яч.№9 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточных реле в РШ яч.№20 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж указательных реле на фасаде РШ яч.№15 |  |  | шт. | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж накладок Н3 на фасаде РШ яч.№15 |  |  | шт. | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж сигнальной арматуры в РШ яч.№15 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя в РШ яч.№15 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж винтовых двухпроводных клеммников на DIN-рейку в РШ яч.№15 |  |  | шт. | 40 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Монтаж DIN-рейки |  |  | шт. | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№15, яч.№14 |  |  | м | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№15, яч.№9 |  |  | м | 30 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№15, яч.№20 |  |  | м | 30 |  | Установка в ЗРУ, ОПУ |  |  |
| 15. |  |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  | жил | 60 |  | яч.№15, яч.№9, яч.№20 |  |  |
| 16. |  |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  | групп | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Наладка установленного устройства ФВИП и схемы ЗДЗ – 6 кВ |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ПС «Черняево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Монтаж блока ФВИП в яч.№2 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя яч.2 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Прокладка световодов блока ФВИП |  |  | шт. | 2 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточных реле в яч. 2 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж указательных реле в яч. ЦС |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж указательных реле в яч. 2 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж токовых реле в яч. 4 |  |  | шт. | 2 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж винтовой клеммы двухпроводной на DIN-рейку |  |  | шт. | 30 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж накладок НКР-3 в яч.№2 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж БПЗ-401 в яч.№2 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж БК-402 в яч.№2 |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Монтаж DIN-рейки |  |  | шт. | 1 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.2, яч.4 |  |  | м | 20 |  | Установка в КРУН |  |  |
|  |  |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  | жил | 30 |  | РШ яч. 2, 4, ЦС |  |  |
|  |  |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  | групп | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Наладка установленного устройства ФВИП и схемы ЗДЗ – 10 кВ |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ПС «Байкальская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж блока ФВИП в яч.№13, яч.15 | шт. |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж блока ФВИП в яч.№3, яч.27 | шт. |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж промежуточных реле в яч.15 | шт. |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж автомата питания ЗДЗ в яч.15 | шт. |  | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж указательных реле в яч.15 | шт. |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж реле блокировки по току РС80М2М15 в яч.3, яч.27 | шт. |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж сигнальной арматуры в яч.15 | шт. |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж ключей в яч.15 | шт |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж связей между ячейками | шт |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.3, яч.13 | м |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.15, яч.27 | м |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.15, яч. 13 | м |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.15, панель №.20 ОПУ | м |  | 150 |  | Установка в ЗРУ, ОПУ |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между панель №.20 ОПУ, панель №.18 ОПУ | м |  | 5 |  | Установка в ОПУ |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка контрольного кабеля между панель №.20 ОПУ, панель №.15 ОПУ | м |  | 10 |  | Установка в ОПУ |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка датчиков освещенности в шинном и кабельном отсеке ячеек 6кВ | шт. |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж указательных реле на панлях №20, №18, №15 ОПУ | шт. |  | 3 |  | Установка в ОПУ |  |  |
|  |  |  |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил |  | 100 |  | ЗРУ, ОПУ яч.№3,№13,№15,№27, Панели №20, 18, 15 |  |  |
| 12. |  |  |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Проверка параметров устройства ФВИП | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Наладка установленных устройств ФВИП и схемы ЗДЗ – 6 кВ | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Устройство ФВИП.423133.004-03 | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| ПС «Болин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж блока ФВИП в яч.№1, яч.27 |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Монтаж промежуточных реле в яч.1 |  |  | шт. |  |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Монтаж автомата питания ЗДЗ в яч.1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Монтаж указательных реле в яч.№1 |  |  | шт. |  |  | 5 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Монтаж сигнальной арматуры в яч.№1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Монтаж реле блокировки по току РС80М2М15 в яч.3, яч.25 |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Монтаж ключей в яч.№1 |  |  | шт |  |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№1, яч.3 |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№25, яч.27 |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Прокладка контрольного кабеля между п. №4 ОПУ, п. №6 ОПУ |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.1, п.№4 ОПУ |  |  | м |  |  | 25 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.27, яч.1. |  |  | м |  |  | 25 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Прокладка датчиков освещенности в шинном и кабельном отсеке ячеек 10кВ |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  | жил |  |  | 50 |  | ЗРУ Яч.№1,№3,№25,№27, ОПУ панели №4, 6 |  |
|  |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  | групп |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. |  | Наладка установленного устройства ФВИП и схемы ЗДЗ – 10 кВ |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
| ПС «Озерная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж блока ФВИП на яч.№1 СР-10 1с |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  |  | Монтаж промежуточных реле в яч.№14, яч.№15 |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 3. |  | Монтаж реле максимального тока в яч.№14, яч.№15 |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 4. |  | Монтаж указательных реле в яч.№14, яч.№15, яч.№1 |  |  | шт. |  |  | 6 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 5. |  | Монтаж сигнальной арматуры в яч.№1 |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 6. |  | Монтаж автоматического выключателя яч.№1 |  |  | шт |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 7. |  | Монтаж ключей |  |  | шт |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 8 |  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№14, яч.№15 и яч.№1 |  |  | м |  |  | 60 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 9. |  | Прокладка датчиков освещенности в шинном и кабельном отсеке ячеек 10кВ |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 10. |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей и провода к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  | жил |  |  | 50 |  | ЗРУ Яч.№14,№15,№1 |  |
| 11. |  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 |  |  | жил |  |  | 10 |  | ЗРУ Яч.№14,№15 |  |
| 12. |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  | групп |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. |  | Наладка установленного устройства ФВИП и схемы ЗДЗ – 10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |
| ПС «Байкальская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ФВИП в яч.№13, яч.15 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж блока ФВИП в яч.№3, яч.27 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж промежуточных реле в яч.15 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж автомата питания ЗДЗ в яч.15 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 5. | Монтаж указательных реле в яч.15 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 6. | Монтаж реле блокировки по току РС80М2М15 в яч.3, яч.27 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 7. | Монтаж сигнальной арматуры в яч.15 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 8. | Монтаж ключей в яч.15 |  |  |  | шт |  |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 9. | Монтаж связей между ячейками |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 10. | Прокладка контрольного кабеля между яч.3, яч.13 |  |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 11. | Прокладка контрольного кабеля между яч.15, яч.27 |  |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 12. | Прокладка контрольного кабеля между яч.15, яч. 13 |  |  |  | м |  |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 13. | Прокладка контрольного кабеля между яч.15, панель №.20 ОПУ |  |  |  | м |  |  | 150 |  | Установка в ЗРУ, ОПУ |  |
| 14. | Прокладка контрольного кабеля между панель №.20 ОПУ, панель №.18 ОПУ |  |  |  | м |  |  | 5 |  | Установка в ОПУ |  |
| 15. | Прокладка контрольного кабеля между панель №.20 ОПУ, панель №.15 ОПУ |  |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ОПУ |  |
| 16. | Прокладка датчиков освещенности в шинном и кабельном отсеке ячеек 6кВ |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 17. | Монтаж указательных реле на панлях №20, №18, №15 ОПУ |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  | Установка в ОПУ |  |
| 18. | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  |  | жил |  |  | 100 |  | ЗРУ, ОПУ яч.№3,№13,№15,№27, Панели №20, 18, 15 |  |
| 19. | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  |  | групп |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |
| 2. | Наладка установленных устройств ФВИП и схемы ЗДЗ – 6 кВ |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |
| ПС «Болин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ФВИП в яч.№1, яч.27 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж промежуточных реле в яч.1 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж автомата питания ЗДЗ в яч.1 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж указательных реле в яч.№1 |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж сигнальной арматуры в яч.№1 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж реле блокировки по току РС80М2М15 в яч.3, яч.25 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж ключей в яч.№1 |  |  |  | шт |  |  | 3 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№1, яч.3 |  |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля между яч.№25, яч.27 |  |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля между п. №4 ОПУ, п. №6 ОПУ |  |  |  | м |  |  | 10 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля между яч.1, п.№4 ОПУ |  |  |  | м |  |  | 25 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля между яч.27, яч.1. |  |  |  | м |  |  | 25 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Прокладка датчиков освещенности в шинном и кабельном отсеке ячеек 10кВ |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  |  | жил |  |  | 50 |  | ЗРУ Яч.№1,№3,№25,№27, ОПУ панели №4, 6 |  |
|  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  |  | групп |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Наладка установленного устройства ФВИП и схемы ЗДЗ – 10 кВ |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
| ПС «Озерная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блока ФВИП на яч.№1 СР-10 1с |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
|  | Монтаж промежуточных реле в яч.№14, яч.№15 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 3. | Монтаж реле максимального тока в яч.№14, яч.№15 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 4. | Монтаж указательных реле в яч.№14, яч.№15, яч.№1 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 5. | Монтаж сигнальной арматуры в яч.№1 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 6. | Монтаж автоматического выключателя яч.№1 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 7. | Монтаж ключей |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 8 | Прокладка контрольного кабеля между яч.№14, яч.№15 и яч.№1 |  |  |  | м |  |  | 60 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 9. | Прокладка датчиков освещенности в шинном и кабельном отсеке ячеек 10кВ |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  | Установка в ЗРУ |  |
| 10. | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей и провода к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 |  |  |  | жил |  |  | 50 |  | ЗРУ Яч.№14,№15,№1 |  |
| 11. | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 |  |  |  | жил |  |  | 10 |  | ЗРУ Яч.№14,№15 |  |
| 12. | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. |  |  |  | групп |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка параметров устройства ФВИП |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Наладка установленного устройства ФВИП и схемы ЗДЗ – 10 кВ |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство ФВИП.423133.004-03 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |

  - Заключительные работы.

Вывоз приспособлений, демонтированного оборудования и материалов. Демонтированное оборудование и материалы доставить на базу СП ЦЭС.

Подготовка исполнительной документации на все виды произведенных работ, оформление акта приёмки.

- Основные технические требования.

  - Наладка  выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

  - Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

  - Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

  - Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Кабельный журнал.

  - Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ.

  - По окончанию работ подрядчик передаёт заказчику ЗИП  в соответствии с актом поставки материалов.

- Требования к выполнению строительно – монтажных работ.

6.1. Строительство выполняется на основании договора-подряда. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены  в  соответствии  с:

- рабочей документацией;

- системой  нормативных  документов  в  строительстве;

- государственными  и  отраслевыми  стандартами;

- действующими  Правилами  устройства  электроустановок  (ПУЭ);

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПин.

6.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.3. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

6.4. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

6.5. Подключение новых устройств РЗА к существующим выполняется по программе, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком с участием представителя СРЗАИ СП «ЦЭС».

- Определение стоимости и сметная документация.

7.1.Сметная стоимость  определяется  на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»):

7.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

7.1.2.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

7.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

7.2.	Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода:

7.2.1.Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2014г. с учетом изменений),  в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ.

7.2.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края).

7.2.3.	Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

7.3.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

7.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

7.5. Локальные сметные расчеты выполнить для каждой подстанции отдельно.

7.6.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы  «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

7.7. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3%.

- Требования к Участнику закупки.

8.1. Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- 24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока;

- В составе заявки участник должен предоставить копию СРО.

8.2. Участник должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственно-технологические,  квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

8.3. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (в соответствии с таблицей №1).

Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов:

Таблица№2 Требуемое количество машин и механизмов

| № п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобили бортовые, грузоподъемность не менее 3 т | ед. | 1 |
| 2 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 2 |

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельства о регистрации транспортного средства, копия договоров аренды.

8.4. Участник должен иметь в наличии аккредитованную электротехническую лабораторию. Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории  в органах Ростехнадзора. В случае отсутствия аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник вправе привлечь субподрядную организацию с учетом выполнения требований, установленных в закупочной документации.

8.5. Требования к персоналу Участника:

8.5.1. Персонал Участника должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности. В составе заявки подтвердить наличие квалификации документально (дипломы профессиональном  образовании, удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

8.5.2. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда  при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок

8.5.3. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593;

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503).

8.5.4. Подрядчик должен иметь достаточное, для исполнения договора, количество кадровых ресурсов (в соответствии с таблицей №2) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке  о кадровых ресурсах и подтверждается документально), в том числе:

Таблица №3 Требуемое количество кадровых ресурсов

| № п/п | Должность | Чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер - группа 5 (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Рабочие - группа 3,4 | 3 |
|  | ИТОГО: | 4 |

8.5.5. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

В составе заявки Участник должен предоставить приказ о предоставлении работникам прав.

8.6. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

8.7. К выполнению кадастровых и проектно-изыскательских работ допускается привлечение субподрядных организаций, при этом необходимо предоставить договор субподряда либо письмо готовности субподрядчика оказать услуги Подрядчику по выполнению необходимых работ с обязательным приложением копии свидетельства СРО субподрядчика о допуске к данным видам работ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

  - Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

Приемка производится представителем СРЗАИ СП «ЦЭС» с участием представителя подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств РЗА и ПА, проверка ВЧ канала,  проверка временных характеристик прохождения сигналов команд ПА, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

- Материально-техническое обеспечение.

  - Все материально-технические ресурсы, необходимые для производства работ подрядчик приобретает самостоятельно согласно таблице №1 .

  - Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

  - При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

Таблица №4 Перечень материалов

| № п/п | Материальные ресурсы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «НПЗ» |  |  |  |
| 1. | Блок ЗДЗ ФВИП.423133.004-003 | шт. | 4 |
| 2. | Датчик освещённости ФВИП.201119.010 | шт. | 8 |
| 3. | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 10 |
| 4. | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) | шт. | 6 |
| 5. | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) | шт. | 1 |
| 6. | Накладка НКР-3 | шт. | 6 |
| 7. | Сигнальная арматура ЛПМ-11 220 В | шт. | 1 |
| 8. | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 2 А; С; на DIN-рейку) | шт. | 5 |
| 9. | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 2 |
| 10. | Кабель КВВГнг 10х1,5 мм2 | м | 200 |
| 11. | Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 | м | 150 |
| 12. | Винтовые двухпроводные клеммники на DIN-рейку | шт. | 100 |
| 13. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 60 |
| 14. | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-32 | м | 40 |
| 15. | Трубка ПВХ «кембрик» D 5мм | м | 10 |
| ПС «Эмальзавод» |  |  |  |
| 1. | Блок ЗДЗ ФВИП.423133.004-003 | шт. | 2 |
| 2. | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V;2 А; С; на DIN-рейку) | шт. | 2 |
| 3. | Датчик освещённости ФВИП.201119.010 | шт. | 4 |
| 4. | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 3 |
| 5. | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) | шт. | 3 |
| 6. | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) | шт. | 2 |
| 7. | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 8. | Сигнальная арматура ЛПМ-11 220 В | шт. | 1 |
| 9. | Винтовая клемма двухпроводная на DIN-рейку | шт. | 50 |
| 10. | DIN-рейка для автоматического выключателя (1000мм) | шт. | 1 |
| 11. | Реле токовое РТ-40/10 | шт. | 4 |
| 12. | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) | шт. | 3 |
| 13. | Блок питания и заряда БПЗ-401 | шт. | 1 |
| 14. | Блок конденсаторов БК-402 | шт. | 1 |
| 15. | Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем | шт. | 1 |
| 16. | Кабель КВВГнг 10х1,5 мм2 | м | 90 |
| 17. | Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 | м | 50 |
| 18. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 30 |
| 19. | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-32 | м | 30 |
| 20. | Трубка ПВХ d5мм «кембрик» | м | 15 |
| ПС «Березовка» |  |  |  |
| 1. | Блок ЗДЗ ФВИП.423133.004-003 | шт. | 1 |
| 2. | Датчик освещённости ФВИП.201119.010 | шт. | 2 |
| 3. | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 5 |
| 4. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,5 А) | шт. | 3 |
| 5. | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) | шт. | 1 |
| 6. | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 7. | Сигнальная арматура ЛПМ-11 220 В | шт. | 1 |
| 8. | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 2 А; С; на DIN-рейку) | шт. | 1 |
| 9. | Винтовые двухпроводные клеммники на DIN-рейку | шт. | 40 |
| 10. | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 11. | Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 | м | 70 |
| 12. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 30 |
| 13. | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-32 | м | 10 |
| ПС «Черняево» |  |  |  |
| 1. | Блок ЗДЗ ФВИП.423133.004-003 | шт. | 1 |
| 2. | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V;2 А; С; на DIN-рейку) | шт. | 1 |
| 3. | Датчик освещённости ФВИП.201119.010 | шт. | 2 |
| 4. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,5 А) | шт. | 1 |
| 5. | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) | шт. | 1 |
| 6. | Накладка НКР-3 | шт. | 1 |
| 7. | Винтовая клемма двухпроводная на DIN-рейку | шт. | 30 |
| 8. | DIN-рейка для автоматического выключателя (1000мм) | шт. | 1 |
| 9. | Реле токовое РТ-40/10 | шт. | 2 |
| 10. | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) | шт. | 1 |
| 11. | Блок питания и заряда БПЗ-401 | шт. | 1 |
| 12. | Блок конденсаторов БК-402 | шт. | 1 |
| 13. | Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем | шт. | 1 |
| 14. | Кабель КВВГнг 10х1,5 мм2 | м | 20 |
| 15. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 20 |
| 16. | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-32 | м | 12 |
| 17. | Трубка ПВХ d5мм «кембрик» | м | 5 |
| ПС «Байкальская» |  |  |  |
| 1. | Блок ЗДЗ ФВИП.423133.004-003 | шт | 4 |
| 2. | Датчик освещённости ФВИП.201119.010 | шт | 8 |
| 3. | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт | 3 |
| 4. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,5 А) | шт | 3 |
| 5. | Реле указательное РУ-21 ( -220В ) | шт | 1 |
| 6. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,15 А) | шт | 1 |
| 7. | Ключ 4G-10-55-U | шт | 3 |
| 8. | Сигнальная арматура СКЛ белого свечения | шт | 1 |
| 9. | Автоматический выключатель АП50Б-2МТ ( 2,5 А; 3,5 Iн) | шт | 1 |
| 10. | Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 | м | 190 |
| 11. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 20 |
| 12. | Реле максимального тока РС80-М2-15 | шт | 2 |
| 13. | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 | м | 10 |
| 14. | Гофра монтажная 16 мм | м | 20 |
| ПС «Болин» |  |  |  |
| 1. | Блок ЗДЗ ФВИП.423133.004-003 | шт | 2 |
| 2. | Датчик освещённости ФВИП.201119.010 | шт | 4 |
| 3. | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт | 3 |
| 4. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,5 А) | шт | 3 |
| 5. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,16 А) | шт | 1 |
| 6. | Ключ 4G10-55-U | шт | 3 |
| 7. | Сигнальная арматура (СКЛ 11-2В-Л -2-220-Р - УХЛ 4-Б) | шт | 1 |
| 8. | Автоматический выключатель АП50Б-2МТ ( 2,5 А; 3,5 Iн) | шт | 1 |
| 9. | Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 | м | 80 |
| 10. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 20 |
| 11. | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 | м | 10 |
| 12. | Реле максимального тока РС80-М2-15 | шт | 2 |
| 13. | Гофра монтажная 16 мм | м | 20 |
| 14. | Реле указательное РУ-21 ( - 220В) | шт | 1 |
| ПС «Озерная» |  |  |  |
| 1. | Блок ЗДЗ ФВИП.423133.004-003 | шт | 2 |
| 2. | Датчик освещённости ФВИП.201119.010 | шт | 4 |
| 3. | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт | 2 |
| 4. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,015 А) | шт | 5 |
| 5. | Реле указательное РУ-21 ( - 0,025 А) | шт | 1 |
| 6. | Ключ 4G10-52-U | шт | 4 |
| 7. | Сигнальная арматура (СКЛ 11-2В-Л -2-220-Р - УХЛ 4-Б) | шт | 4 |
| 8. | Автоматический выключатель АП50Б-2МТ ( 2,5 А; 3,5 Iн) | шт | 4 |
| 9. | Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 | м | 60 |
| 10. | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 50 |
| 11. | Реле максимального тока РС80-М2-15 | шт | 2 |
| 12. | Гофра монтажная 16 мм | м | 50 |

- Сроки выполнения работ.

  - Начало работ - с момента заключения договора подряда;

  - Окончание работ не позднее – 30.09.2017.

- Гарантийные обязательства.

12.1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

12.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 60 месяцев.

Начальник службы РЗАиИ СП ЦЭС                                                   Г.А. Тимошок

Начальник ОКСиИ                                                                                В.А. Назаренко