

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 481/МКС-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Сцепная арматура для провода СИП»***

***закупка 1033 раздел 2.1.2 ГКПЗ 2017 г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск**  **ЕИС** № ***31705099827*** | **« 09 » июня 2017** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен «***Сцепная арматура для провода СИП»***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***4 258 139,38*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *О признании заявки ООО " "ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"*  *не соответствующей условиям запроса цен.*
3. *О признании заявки ООО "ЭнергоКомплект"* *не соответствующей условиям запроса цен.*
4. *О признании заявки ООО "АТОМ ИНЖИНИРИНГ"* *не соответствующей условиям запроса цен.*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
6. *Об итоговой ранжировке заявок*
7. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника закупки и его адрес*** | ***Цена заявки без НДС на участие в закупке*** | ***Цена заявки с НДС на участие в закупке*** |
| 1 | ***ООО «Южноуральская изоляторная компания»***  ИНН/КПП 7424032866/742401001  ОГРН 1147424002109 | ***3 214 393.00*** | ***3 792 983.74*** |
| 2 | ***ООО "ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"*** ИНН/КПП 5038110241/503801001  ОГРН 1155038000039 | ***3 502 750.96*** | ***4 133 246.13*** |
| 3 | ***ООО» НИЛЕД»*** ИНН/КПП 5036078497/503601001  ОГРН 1065074071578 | ***4 257 707.26*** | ***5 024 094.58*** |
| 4 | ***ООО ПО "РосЭнергоРесурс"*** ИНН/КПП 5404223516/540401001  ОГРН 1045401484490 | ***3 900 784.00*** | ***4 602 925.12*** |
| 5 | ***ООО "ЭнергоКомплект"*** ИНН/КПП 3812156110/381201001  ОГРН 1143850026814 | ***3 043 258.47*** | ***3 591 044.99*** |
| 6 | ***ООО "АТОМ ИНЖИНИРИНГ"***  ИНН/КПП 2724187491/272401001  ОГРН 1142724002277 | ***4 200 827.14*** | ***4 956 976.03*** |
| 7 | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** ИНН/КПП 7802536127/780201001  ОГРН 1157847279259 | ***4 241 504.36*** | ***5 004 975.14*** |
| 8 | ***ООО « Ункомтех Инжиниринг»*** ИНН/КПП 7706799420/770601001  ОГРН 1137746791247 | ***4 258 139.38*** | ***5 024 604.47*** |

***ВОПРОС 2 «О признании заявки ООО "ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника *ООО "* ***ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ*** *"* от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 б),в) Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Участником не предоставлены каталоги производителей сцепной арматуры СИП ООО «МЗВА» и ООО «Нилед», с подробным техническим описанием предлагаемой к поставке продукции, что противоречит п. 3.3 ТЗ. Невозможно проверить соответствие аналогов запрашиваемой продукции, что противоречит п. 4.6 технического задания.  2. Участник не предоставил протоколы испытаний на продукцию потенциальных производителей, что противоречит п. 4.4 ТЗ.  3. Участник предложил аналоги: зажим анкерный PA 4135, зажим анкерный клиновой PA 251100, зажим ответвительный влагозащищённый CD7, кронштейн анкерный СА 2000, которые отсутствуют в каталоге производителя ООО «ЕС Технолоджи. Проверить характеристики на соответствие требованиям ТЗ прил. 1.1 невозможно.  4. Участник предложил следующие аналоги продукции, которые не соответствуют продукции согласно таблице 1.1 приложения 1.1 ТЗ по техническим параметрам:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника | | зажим ответвительный P70 (поз. 5 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **35-150** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **35-95** мм2**.** | зажим ответвительный, P3x95 (поз. 5 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **25-95** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **25-95** мм2. *Невозможно зажать магистральный провод сечения.* **120-150** мм2**.** | | зажим ответвительный P 72 (поз. 7 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **35-95** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **2\*4-54** мм2**.** | зажим ответвительный P 72 (поз. 7 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **35-70** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **2\*4-54** мм2. *Невозможно зажать магистральный провод сечения.* **95** мм2**.** | | зажим ответвительный P 71 (поз. 8 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **35-95** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **4-54** мм2**.** | зажим ответвительный P 72 (поз. 8 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **35-70** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **4-54** мм2. *Невозможно зажать магистральный провод сечения.* **95** мм2**.** | |

***ВОПРОС 3 «О признании заявки ООО "ЭнергоКомплект"*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО " ЭнергоКомплект*** *"* от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 б), в) Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Участник не предоставил полные каталоги сцепной арматуры СИП производителей с подробным описанием технических характеристик, что противоречит п. 3.3 ТЗ. Невозможно оценить соответствие предлагаемой сцепной арматуры требуемым характеристикам.  2. Участник не предоставил протоколы испытаний на продукцию, что противоречит п. 4.4 ТЗ.  3. Предложил следующие аналоги продукции, которые не соответствует продукции согласно таблице 1.1 приложения 1.1 ТЗ по техническим параметрам:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника | | зажим ответвительный N 70 (поз. 9 табл. 1.1):  площадь сечения жилы ответвления: **16-95** мм2**.** | зажим ответвительный ZP 95 M (поз. 9 табл. 1.1):  площадь сечения жилы ответвления: **25-95** мм2. *Невозможно зажать провод ответвления* ***16*** *мм2****.*** | | зажим ответвительный N 645 (поз. 10 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **6-120** мм2**,** | зажим ответвительный ZP 645 M (поз. 10 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **16-95** мм2**,** *Невозможно зажать магистральный провод сечения* **120** мм2**.** | | зажим ответвительный герметичный P4 (поз. 12 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **6-120** мм2**,** | герметичный ответвительный зажим ZP 10 (поз. 12 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **16-95** мм2**,** *Невозможно зажать магистральный провод сечения* **6-10, 120** мм2**.** | |

***ВОПРОС 4 «О признании заявки ООО " АТОМ ИНЖИНИРИНГ "*** ***не соответствующей условиям запроса цен»***

Отклонить заявку Участника ***ООО*** *"* ***АТОМ ИНЖИНИРИНГ*** *"* от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее п.2.4.2.4 б),в) Документации о закупке

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Участник не предоставил полные каталоги сцепной арматуры СИП производителей с подробным описанием технических характеристик, что противоречит п. 3.3 ТЗ. Невозможно оценить соответствие предлагаемой сцепной арматуры требуемым характеристикам.  2. Участник не предоставил протоколы испытаний на продукцию, что противоречит п. 4.4 ТЗ.  3. Предложил следующие аналоги продукции, которые не соответствует продукции согласно таблице 1.1 приложения 1.1 ТЗ по техническим параметрам:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника | | зажим ответвительный P70 (поз. 5 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **35-150** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **35-95** мм2**.** | зажим ответвительный P3x95 (поз. 5 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **25-95** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **25-95** мм2. *Невозможно зажать магистральный провод сечения* **120-150** мм2**.** | | зажим ответвительный N 70 (поз. 9 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **22-150** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **16-95** мм2**.** | зажим ответвительный SLIP22.127 (поз. 9 табл. 1.1):  площадь сечения жилы магистрали: **10-70** мм2**,** площадь сечения жилы ответвления: **1,5-50** мм2. *Невозможно зажать магистральный провод сечения* **120-150** мм2 и провод ответвления **70-95** мм2**.** | |

***ВОПРОС 5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***ООО «Южноуральская изоляторная компания», ООО «НИЛЕД», ООО ПО «РосЭнергоРесурс», ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ», ООО «Ункомтех Инжиниринг»*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 6 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** |
| 1 место | ***Общество с ограниченной ответственностью «Южноуральская изоляторная компания»***  ИНН/КПП 7424032866/742401001  ОГРН 1147424002109 | ***3 214 393.00*** |
| 2 место | ***Общество с ограниченной ответственностью ПО "РосЭнергоРесурс"*** ИНН/КПП 5404223516/540401001  ОГРН 1045401484490 | ***3 900 784.00*** |
| 3 место | ***Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** ИНН/КПП 7802536127/780201001  ОГРН 1157847279259 | ***4 241 504.36*** |
| 4 место | ***Общество с ограниченной ответственностью НИЛЕД*** ИНН/КПП 5036078497/503601001  ОГРН 1065074071578 | ***4 257 707.26*** |
| 5 место | ***Общество с ограниченной ответственностью Ункомтех Инжиниринг*** ИНН/КПП 7706799420/770601001  ОГРН 1137746791247 | ***4 258 139.38*** |

***ВОПРОС 7 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

***Признать победителем*** открытого запроса цен  ***«Сцепная арматура для провода СИП»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО «Южноуральская изоляторная компания»*** (457040, Челябинска область г. Южно-Уральск, ул. Заводская, дом 3) на условиях: Цена: ***3 792 983,74*** руб. (цена без НДС: ***3 214 393,00*** руб.) Сроки завершения поставки: до 31.08.2017.Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ12) на основании счета, выставленного поставщиком. Гарантийный срок: 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*397-260*