Техническое задание на поставку Источников бесперебойного питания.

1. Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложения 1.1.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Требования к поставляемому оборудованию:

3.1. Оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

3.1.1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 от 22.07.2008;

3.1.2. ГОСТ Р 53325-2009 п.п. 7.1.11, 7.2.1.6, 7.2.3.1 - 7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2;

3.1.3. Оборудование иностранного производства должно иметь сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС-020-2011), "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС-004-2011);

3.1.4. ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99.

3.2. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложению №1.1) должна распространяться не менее 36 месяцев, на тепловизор – не менее 12 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3. Срок службы:

- герметичных АКБ не менее 10 лет;

- срок службы ИБП не менее 15 лет.

3.4. Продукция и её составные элементы (согласно Приложению №1.1) должны быть новыми, 2017 г. выпуска и ранее не используемыми и соответствовать техническим требованиям, указанным в техническом задании, опросных листах (Приложение №1.2), характеристикам, государственным стандартам, техническим условиям, иметь действующие сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество (предоставить в составе предложения Поставщика).

3.5. В случае предложения разными поставщиками технически разного оборудования, будут использованы следующие критерии оценки предложений поставщиков:

3.5.1. Соответствие технических характеристик оборудования – предложенные аналоги должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ.

3.5.2. Наличие сертификатов соответствия оборудования – если оборудование, указанное в ТЗ имеет сертификат систем добровольной или обязательной сертификации, то оборудование – аналог должно также иметь данный сертификат соответствия.

3.5.3. Не допускается признание аналогами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.

3.5.4. Не допускается признание аналогом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

3.7. Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ предприятием изготовителем на объекте. Стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой.

3.8. Организация системы мониторинга и управления ИБП:

3.8.1. Выполнить комплекс работ по созданию единой системы мониторинга и управления приобретаемых ИБП с использованием каналов операторов сотовой связи;

3.8.2. Реализовать вывод информации о состоянии ИБП на мобильное устройство – планшет по каналам операторов сотовой связи.

3.9. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.10. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Комплектность поставки:

4.1. Источники бесперебойного питания (далее ИБП):

4.1.1. ИБП, мощностью 160 кВА – 1 шт. для эл. снабжения корпуса D,

4.1.2. ИБП, мощностью 30 кВА – 1 шт. для эл. снабжения корпуса В,

4.1.3. ИБП, мощностью 80 кВА – 1 шт. для эл. снабжения корпуса M,

4.1.4. ИБП, мощностью 60 кВА – 2 шт. для эл. снабжения ПКД корпусов А1, G1

4.1.5. ИБП, мощностью 10 кВА – 5 шт. для эл. снабжения ПКД Юг, Север, Север2, Пирс, Центр.

ИБП с техническими характеристиками, согласно прилагаемых опросных листов. ИБП шкафного исполнения. Состав ИБП: источник бесперебойного питания, силовой модуль, батарейный кабинет, комплект батарей, перемычки для монтажа АКБ, плата c портом Ethernet и RJ-45, датчики температуры и влажности, работающие с поставляемой платой, модем, антенна усиления сотовой связи с кабелем нужной длины (не менее 50 м).

Остаточная емкость аккумуляторных батарей, поставляемых в комплекте с закупаемыми ИБП должна оставаться не менее 60% после 300 циклов при 100% разряде. Данное требование распространяется и на аккумуляторные батареи, закупаемые в ЗИП.

4.2. ЗИП:

4.2.1. Батарейный кабинет – 2 шт. В состав батарейного кабинета включить перемычки, для монтажа АКБ. В батарейном кабинете должны быть предусмотрены защитные аппараты (предохранители) для защиты установленного оборудования. Батарейный кабинет должен обеспечить размещение 100 шт. АКБ типа «DELTA» емкостью 90 А*ч, напряжением 12 В.

4.2.2. Аккумуляторные батареи:

- АКБ типа «DELTA» 12 В, 75 А*ч – 4 шт.;

- АКБ типа «DELTA» 12 В, 40 А*ч – 2  шт.;

- АКБ типа «DELTA» 12 В, 100 А*ч – 14 шт.;

- АКБ типа «DELTA» 12 В, 90 А*ч – 10 шт.;

- АКБ типа «DELTA» 12 В, 7,2 А*ч – 2  шт.;

- АКБ типа «DELTA» 12 В, 9 А*ч – 2 шт.;

4.2.3. Планшет защищенный для вывода информации с единой системы мониторинга и управления ИБП, со стойкостью к ударам и влаге с антибликовым экраном. Диагональ экрана не менее 10", частота процессора не менее 2 ГГц, оперативная память - не менее 3 Гб, модуль сотовой связи - 3G, 4G (LTE), встроенная память не менее 64 Гб, с поддержкой карт памяти, GPS, Wi-Fi, емкость аккумулятора не менее 6000 мАч.

4.3. Диагностическое оборудования:

4.3.1. Устройство разрядное типа УР-200. Предназначено для проведения контрольных разрядов аккумуляторных батарей стабилизированным током с целью определения их реальной емкости, а также для проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Основные технические характеристики приведены ниже.

| Разрядный ток устройства, А | 3 – 200 |
| --- | --- |
| Точность стабилизации разрядного тока не хуже, % | 0,7 |
| Максимально допустимое напряжение разряжаемой батареи, В | 260 |
| Минимально допустимое напряжение разряжаемой батареи, В | 168 |
| Точность отображения напряжения батареи не хуже, % | 0,7 |
| Действующее значение пульсаций разрядного тока от среднего значения разрядного тока, не более, % | 1,7 |

4.3.2. Тепловизор FLIR T640 предназначен для диагностики объектов электроэнергетики, выводит четкое изображение разрешением 640х480 пикселей. Интуитивный пользовательский интерфейс объединен с уникальным сенсорным дисплеем. Основные технические характеристики приведены ниже.

| Размер матрицы | 640х480 |
| --- | --- |
| Диапазон измерений температуры. °С | -40 - +2000°С |
| Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица |
| Порог температурной чувствительности | <0.03 °С при 30 °С |
| Погрешность измерения температуры | ±2°С, но не менее ±2% |
| Оптическое поле зрения. по горизонтали x по вертикали | 25° x 19°, |
| Пространственное разрешение | 0.68 мрад |
| Спектральный диапазон | 7.5-14 мкм |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Система наведения/указания | Лазер класс 2 с автоматическим распознованием |
| Дополнительные функции | + 8-и кратный цифровой зум., Функция линейного профиля, ИК-изображение с MSX, Пометки на инфракрасном и тепловом изображении, Непрерывный автофокус, Видоискатель (800х400 пикселей), Предустановки измерений |
| Функции отображения | +Профиль температуры |
| Фокусировка | Автоматическая/ручная, минимальное расстояние 30 cм |
| Программное обеспечение | FLIR Tools plus (лицензионный ключ) |
| Дисплей | 4.3” ЖК цветной дисплей с функцией Touchscreen, Поворотный объектив + Видоискатель |
| Передача данных | USB, WiFi, Bluethooth, видеовыход DVI, HDMI. |

4.3.3. Устройство переносное зарядное ПЗУ, является зарядным устройством на выходной ток 50 А и предназначено для работы в следующих режимах:

- заряд аккумуляторной батареи;

- подзаряд аккумуляторной батареи параллельно с работой на нагрузку;

Характеристики, значение на входе:

| U вх., переменный ток | 90...264 ВAC |
| --- | --- |
| Частота | 47-64 Гц |
| Ток | < 13 А (входное напряжение 100 В, полная нагрузка) |
| Пусковой ток | <50А (входное напряжение 115 В), <90А (входное напр. 230 В) |
| Ток утечки | < 1,5 мА при 240 В на входе |

Характеристики, значение на  Выходе

| Диапазон регулирования выходного напряжения | 0…14 В |
| --- | --- |
| Регулировка выходного тока | 0…50 А |
| Размах пульсации выходного напряжения | <150 мВ |
| КПД | 83% |

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя: до 15.08.2017г.

5.2. Оплата поставленной продукции:  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

6. Требования к Участнику.

6.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемую продукцию.

6.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с приложениями 1.1, 1.2.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования или документы, указанные в п. 3, п.6, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.