Опросный лист к ИБП

Технические требования к ИБП

| Параметр | Значение / требование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип оборудования | ИБП напольного иcполнения |  |
| Вид ИБП | C двойным преобразованием (On-line) |  |
| Способ монтажа | Напольный |  |
| Возможность параллельной конфигурации | Да | Опция |
| Номинальная мощность, кВА не менее | 160 |  |
| Количество фаз (вх/вых) | 3/3 |  |
| Количество входных сетей | 2 |  |
| Входное напряжение | 400В |  |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 400В -15% +20% До -40% при 50% номинальной нагрузки |  |
| Номинальная частота на входе | 50 Гц ±10% |  |
| Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |  |
| Полное гармоническое искажение тока (THDi) | <3% |  |
| Скорость изменения частоты байпаса | 1 Гц/с (устанавливается до 3 Гц/с) |  |
| Номинальное напряжение байпаса | Номинальное выходное напряжение ±15% |  |
| Номинальная частота байпаса | 50 Гц |  |
| Допуск по частоте байпаса | ±2% (устанавливается от 1% до 8%) |  |
| Выходное напряжение инвертора | 380/400/415 В | Возможность выбора |
| Номинальная частота на выходе инвертора | 50 Гц |  |
| Допуск по выходной частоте инвертора | ±0,01% | При отсутствии сети |
| Допуск по напряжению инвертора | ±1% | Статическое |
| Перегрузка при Pf 0.8 | 125% - 10 мин, 150% - 1 мин. |  |
| КПД в режиме двойного преобразования при полной нагрузке | До 94,5 % |  |
| КПД в режиме Eco Mode | 98% |  |
| Наличие встроенного ручного байпаса | Да |  |
| Наличие системы управления заряда АБ | Да |  |
| Коммуникационные интерфейсы | RS-232, 2 слота для дополнительных коммуникационных плат |  |
| Опции | плата с сухими контактами, плата синхронизации (АВР, ИБП др.пр-ва), плата RJ-45 (Web/SNMP), модуль контроля окружающей среды, модуль параллельной работы, внешний ручной байпас, разделительный трансформатор, плата RS-485 (PROFIBUS), защита от обратного тока |  |
| Наличие ЖК дисплея | Да |  |
| Время поддержки при нагрузке 160 кВА, не менее мин. | 30 |  |
| Габаритные размеры ШхГхВ | Указывается производителем |  |
| Уровень шума, не более дБ | 65 |  |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |  |
| Наличие сервисной службы у Поставщика | Да |  |
| В комплект поставки должно входить | Компакт-диск с программным обеспечением, руководство пользователя. |  |