- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Промышленная,13, г. Хабаровск, 680009, Россия  Тел: (4212) 599-159;

E-mail: doc@khab.drsk.ru  ОКПО 98097847, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/272402001

| «Согласовано»: Директор СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» ___________________ Д.А. Фёдоров «Согласовано»: Начальник СПРиТП филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» ___________________ Ю.А. Журавлев | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» _____________________ С.В. Новиков |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Реконструкция ТП, ПС для технологического присоединения потребителей филиала «ХЭС» на территории СП ЦЭС»

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Замена трансформаторов тока в ячейках 6, 10 кВ подстанций 35, 110 кВ

СП «Центральные электрические сети»

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2017г.

1.2. -№ 1297/ХЭС от 16.05.14 Заявитель: АО «Оборонэнерго»филиал «Дальневосточный»  в интересах заказчика ООО «Ресурс». Наименование и адрес объекта : Дополнительная мощность для организации электроснабжения площадки для добычи ПГС в г. Вяземский. Максимальная мощность 1830 кВт в т.ч дополнительно присоединяемая мощность 600 кВт

1.3. - № 1353/ХЭС от 14.06.13 г.  Заявитель: АО «Оборонэнерго» филиал «Дальневосточный» в интересах заказчика «Региональное управление заказчика капитального строительства Восточного военного округа. Наименование и адрес объекта: Военный городок №6 в п. Князе – Волконское, Хабаровского края. Максимальная мощность: увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 1390 кВт. Максимальная мощность с учетом увеличения составит 4030.

1.4  -  № 2159/ХЭС от 09.07.2015 г. Заявитель: ОАО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский». Наименование и адрес объекта: племенной птицеводческий завод «Хабаровский». Инкубатор. ТП №1, расположенный в Хабаровском крае, Хабаровском р-не, 2,8 км от села Гаровка-1. Максимальная мощность: увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 550 кВт (максимальная мощность с учетом увеличения составит 2336,75 кВт).

1.5. -  № 2832/ХЭС от 18.08.2015 г. Заявитель: АО «Хабаровская горэлектросеть» в интересах МАУ «Парк Северный». Наименование и адрес объекта: дополнительная мощность для организации электроснабжения объекта: «Фитнес клуб Gold’s Gym в парке Северный» в г. Хабаровске. Ул. Профессора Даниловского М.П. Максимальная мощность: увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 400 кВт. Максимальная мощность с учетом увеличения составит:

По фидеру №119 ПС СМР – 2716 кВт;

По фидеру №216 ПС СМР – 3000 кВт.

1.6 - № 2507/ХЭС от 30.07.15г Заявитель: АО «Хабаровская горэлектросеть» в интересах ООО «ЗемСтройИнвест». Наименование и адрес объекта: Торгово-развлекательный центр по ул. Павла Леоньтьевича Морозова в г Хабаровске . Максимальная мощность:увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 1400 кВт. Максимальная мощность с учетом увеличения составит 3000кВт:

1.7 - №2618/ХЭС от 19.07.16г. Заявитель:ООО «Леруа Мерлен» в Хабаровском крае, г. Хабаровск, ул Морозова П.Л д.86. Максимальная мощность: 1120,82 кВт, в том числе доп присоединяемая мощность в размере 200кВт

2. Объем  выполняемых работ:

Объект: Дополнительная мощность для организации электроснабжения площадки для добычи ПГС в г. Вяземский

  - В линейной ячейке 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «Вяземская» выполнить замену трансформатора тока ТПОЛ-10 100/5 на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (НВ010178 Оборудование ПС Вяземская 110/10/6 кВ).

Тип трансформатора тока принять  ТПОЛ-10 200/5 0,5S/10Р – 2 шт.

  - Выполнить проверку трансформаторов тока в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения»;

  - Изменить уставки МТЗ в линейной ячейке 10 кВ №12

  - Выполнить пускоко-наладочные работы по проверке МТЗ в линейной ячейке 10 кВ №12;

  - после замены трансформаторов тока, ДО включения линейной ячейки № 10 необходимо уведомить группу транспорта электроэнергии ВРЭС о выполненной замене для фиксации изменения Ктт

  - После включения линейной ячейки 10 кВ №12 под нагрузку снять векторные диаграммы токовых цепей защиты и измерения;

  - Предусмотреть замену амперметра на соответствующее К тт.

  - Форму протоколов по проверке трансформаторов тока, изменения уставок МТЗ и векторных диаграмм токовых цепей защиты и измерения согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

Объект: Военный городок №6 в п. Князе –Волконское

  - В линейной ячейке 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ «Дубки» выполнить замену трансформатора тока ТЛМ-10 300/5 на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № HB009728 РТП-35/10 ПС "Дубки" 2Х6300 кВа).

  - Тип трансформатора тока принять ТЛК-10 400/5 0,5S/10Р – 2 шт.

Выполнить проверку трансформаторов тока в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения»;

  - Изменить уставки МТЗ в линейной ячейке 10 кВ №8;

  - Предусмотреть замену амперметра на соответствующее К тт.

  - Выполнить пускоко-наладочные работы по проверке МТЗ в линейной ячейке 10 кВ №8;

  - после замены трансформаторов тока, ДО включения линейной ячейки № 8 необходимо уведомить СТЭ о выполненной замене для фиксации изменения Ктт

  - После включения линейной ячейки 10 кВ №8 под нагрузку снять векторные диаграммы токовых цепей защиты и измерения;

  - Форму протоколов по проверке трансформаторов тока, изменения уставок МТЗ и векторных диаграмм токовых цепей защиты и измерения согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

Объект: племенной птицеводческий завод «Хабаровский». Инкубатор. ТП №1

  - В линейной ячейке 6 кВ №12 ПС 35/6 кВ «Тепличный комбинат» выполнить замену трансформатора тока ТВЛМ-10 100/5 на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № HB009328   ТП-35/6 кВ Тепличный комбинат 6300Х2	).

Тип трансформатора тока принять ТВЛМ-10 300/5 0,5S/10Р – 2 шт.

  - Выполнить проверку трансформаторов тока в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения»;

  - Изменить уставки МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №12;

  - Выполнить пуско-наладочные работы по проверке МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №12;

  - после замены трансформаторов тока, ДО включения линейной ячейки № 12 необходимо уведомить СТЭ о выполненной замене для фиксации изменения Ктт

  - После включения линейной ячейки 6 кВ №12 под нагрузку снять векторные диаграммы токовых цепей защиты и измерения;

  - Форму протоколов по проверке трансформаторов тока, изменения уставок МТЗ и векторных диаграмм токовых цепей защиты и измерения согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

Объект: «Фитнес клуб Gold’s Gym»

  - В линейной ячейке 6 кВ №216 ПС 110/35/6 кВ «СМР» выполнить замену трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 Ктт-300/5 0,5S/10Р ф.А,ф.В,ф.С на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № HB010311 Оборудование ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ПС "Северный м-н").

Тип трансформатора тока принять  ТОЛ-СЭЩ-10-21 Ктт- 400/5 0,5S/10Р ф.А, ф.В, ф.С – 3 шт.

  - В линейной ячейке 6 кВ №119 ПС 110/35/6 кВ «СМР» выполнить замену трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10-21  Ктт- 300/5 0,5S/10Р ф.А , ф.В, ф.С на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № HB010311 Оборудование ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ПС "Северный м-н").

Тип трансформатора тока принять  ТОЛ-СЭЩ-10-21  Ктт- 300/5    0,5S/10Р     ф.А, ф.В, ф.С– 3 шт.

  - Выполнить проверку трансформаторов тока в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения»;

  - Изменить уставки МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №119, №216;

  - Выполнить пускоко-наладочные работы по проверке МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №119, №216;

  - после замены трансформаторов тока, ДО включения линейной ячейки № 119, 216 необходимо уведомить СТЭ о выполненной замене для фиксации изменения Ктт

  - После включения линейной ячейки 6 кВ №119, №216 под нагрузку снять векторные диаграммы токовых цепей защиты и измерения;

  - Предусмотреть замену амперметра на соответствующее К тт.

  - Форму протоколов по проверке трансформаторов тока, изменения уставок МТЗ и векторных диаграмм токовых цепей защиты и измерения согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

Объект: Торгово-развлекательный центр по ул. Павла Леоньтьевича Морозова

В линейной ячейке 6 кВ №43 ПС 110/6 кВ «МЖК» выполнить замену трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1 УХЛ2      Ктт- 200/5    0,5S/10Р   ф.А, ф.С на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № HB031849

Оборудование ПС "МЖК" 110/6 кВ)

Тип трансформатора тока принять  ТОЛ-СВЭЛ-10-1 УХЛ2      Ктт- 400/5  0,5S/10Р    ф.А ,   ф.С – 2 шт.

В линейной ячейке 6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «МЖК» выполнить замену трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 Ктт- 200/5    0,5S/10Р   ф.А, ф.С на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № HB031849

Оборудование ПС "МЖК" 110/6 кВ)

Тип трансформатора тока принять  ТОЛ-СЭЩ-10-11   Ктт- 400/5  0,5S/10Р  ф.А ,   ф.С – 2 шт.

  - Выполнить проверку трансформаторов тока в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения»;

  - Изменить уставки МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №43, №13;

  - Выполнить пускоко-наладочные работы по проверке МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №119, №216;

  - после замены трансформаторов тока, ДО включения линейной ячейки № 43, 13 необходимо уведомить СТЭ о выполненной замене для фиксации изменения Ктт

  - После включения линейной ячейки 6 кВ №43, №13 под нагрузку снять векторные диаграммы токовых цепей защиы и измерения;

  - Предусмотреть замену амперметра на соответствующее К тт.

  - Форму протоколов по проверке трансформаторов тока, изменения уставок МТЗ и векторных диаграмм токовых цепей защиты и измерения согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

Объект : ООО «Леруа Мерлен»

  - В линейной ячейке 6 кВ №43,28 ПС 35/6 кВ «Индустриальная» (инв № HB033403 Оборудование ПС 35кВ "Индустриальная")

  - выполнить монтаж трансформаторов тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S

Тип трансформатора тока принять яч.43,28 ТПОЛ-10М-2 УХЛ2  Ктт- 200/5    0,5S/10Р   ф.А ,   ф.С -4 шт.

Выполнить проверку трансформаторов тока в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения»;

  - Изменить уставки МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №43, №28;

  - Выполнить пуско-наладочные работы по проверке МТЗ в линейной ячейке 6 кВ №43, №28;

  - после замены трансформаторов тока, ДО включения линейной ячейки № 43, 28 необходимо уведомить СТЭ о выполненной замене для фиксации изменения Ктт

  - После включения линейной ячейки 6 кВ №43, №28 под нагрузку снять векторные диаграммы токовых цепей защиты и измерения;

  - Предусмотреть замену амперметра на соответствующее К тт.

  - Форму протоколов по проверке трансформаторов тока, изменения уставок МТЗ и векторных диаграмм токовых цепей защиты и измерения согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

3. Требования к выполнению работ:

3.2. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, представителей технического  (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Хабаровского края.

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска на производство работ.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

| - Требования к Участнику закупки: 4.1 Необходимо предоставить копию СРО, оформленного в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), Наличие свидетельства СРО о допуске на проведение инженерных изысканий по трассированию линейных объектов. П. 20 «Устройство наружных электрических сетей и линий связи»: 20.2. Устройство сетей электроснабжением до 35 кВ включительно. 20.5. Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно. 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением до 35 кВ включительно. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. П.24 «Пусконаладочные работы»: 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. Проектно-изыскательские работы: 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 4.2. Участник должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (материально-технические, производственно-технологические, квалифицированными кадровыми ресурсами). 4.3. Участник должен иметь достаточное для исполнения договоров количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (в количестве в соответствии с таблицей 1) для выполнения работ (данная информация указывается в справке о материально-технических ресурсах и подтверждается документально: заверенными Участником копиями свидетельств о регистрации транспортного средства, находящихся в собственности организации, либо заверенными Участником копиями договоров аренды/лизинга транспорта). Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов: Таблица 1 № п/п; Ресурсы; Ед. измерения; Кол-во (не менее штук). 1; Бригадный автомобиль; ед.; 1. Итого; ед.; 3. 4.4. Для проведения испытаний Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях аккредитованную электротехническую лабораторию. Необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов: 4.4.1. Действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (требование п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением не менее 10 кВ. 4.4.2. Акт проверки готовности электротехнической лаборатории и средств измерений, и эксплуатации.В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить копии документов на привлекаемую электротехническую лабораторию в соответствии с требованиями п.п. 4.4.1-4.4.2, а также заверенные Участником копии (по своему усмотрению из перечисленных): а) договор аренды, б) соглашение о намерениях заключить договор аренды, в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ г) гарантийного письма о предоставлении лаборатории. .4.5. Требования к персоналу Участника: 4.5.1. Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов и иметь соответствующую группу по электробезопасности в соответствии с требованиями пунктов 1.5., 2.4., 2.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.201 № 328н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов (в количестве в соответствии с таблицей 2) соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается копиями документов государственного образца о начальном профессиональном образовании, имеющие право выдачи нарядов - допусков на проведение работ в электроустановках, должны иметь группу по электробезопасности не ниже V по электроустановкам напряжением выше 1000 В и не ниже IV - по электроустановкам напряжением до 1000 В, необходимо предоставить копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках). Таблица 2 Рабочий персонал № п/п; Должность; Чел, не менее. 1; Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) (группа 5); 1. 2; Рабочие (группа 3-4); 4. ИТОГО; 5. 4.5.2. Руководителем организации Участника письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав: - выдающего наряд, распоряжение; - ответственного производителя работ; - производителя работ (наблюдающего); - члена бригады; - на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении). В составе заявки Участник должен предоставить приказ о предоставлении работникам прав. 4.6. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций. 4.7. Участник вправе заключать с субподрядчиками договоры для выполнения кадастровых и проектно-изыскательских работ. 4.8. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме не превышающем, расчета стоимости Заказчика. 5. Требования к выполнению сметных расчетов: 5.1.Сметная стоимость определяется на основании : 5.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»; 5.1.2. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»; 5.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ». 5.2. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: 5.2.1.Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2014г. с учетом изменений), в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов. Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ. 5.2.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края). 5.2.3. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). 5.3. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004. 5.4. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет. 5.5. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «WIN RIK» или «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом. 5.6. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3%. 5.7. На объект, предусматривающий выполнение проектной документации, предоставить отдельный сметный расчет затрат, выполненный на основании справочник базовых цен на проектные работы либо иным способом. - Материально-техническое обеспечение 6.1 Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Поставляемая Участником продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. 6.2 Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям: Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации). Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России. Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель). 6.3. Используемые Участником материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). 7. Правила контроля и приемки выполненных работ: 7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 7.2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. 7.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ предоставляются непосредственно после выполнения этих работ, но не реже 1 раза в месяц. 7.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Участника о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11). Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; - технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; - акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; - общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами; Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. 8.Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ - с момента заключения договора Окончание выполнения работ – 30.10.2017 - Гарантии исполнителя: 9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта. 9.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ. 9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. 10. Другие требования. 10.1. Участник обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: - Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией. 10.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учета выполненных работ (фора КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 10.3. В течение 10 рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет предпроектное обследование объектов согласно перечня (Приложение 2 к договору), в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней, письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит Приложение: - Опросный лист Начальник службы РЗиА СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» Г.А. Тимошок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы транспорта электроэнергии СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» А.В. Волов |  |  |

| Начальник ВРЭС СП ЦЭС филиала АО «ДРСК» «ХЭС» | О.И. Терещенко |
| --- | --- |

Начальник ГРЭС СП ЦЭС

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»                                                                     Г.Ю. Журавлев

| Начальник СРЭС СП ЦЭС филиала АО «ДРСК» «ХЭС» | А.В. Галяткин |
| --- | --- |

ИО Начальника ОКСиИ

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»                                                                      М.М. Шаркунов

Костин Сергей Александрович

Инженер 1 кат. ОКСиИ

59-91-69, 24-69

kostin_sa@khab.drsk.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подстанции |  | Вяземская |
| 2 | Количество ячеек, шт. |  | 1 |
| 3 | Порядковый номер присоединения |  | 11 |
| 4 | Договор на ТП |  | № 1297/ХЭС от 16.05.14 |
| 5 | Номенклатурное обозначение шкафа |  |  |
| 6 | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| 7 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |
| 8 | Схемы главных цепей |  |  |
| 9 | Вид оперативного тока вспомогат. цепей и значение напряжения, В |  | постоянный ток 220 В |
| 10 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение |  |  |
| 11 | Назначение шкафа |  | Линейный |
| 12 | Измерительные приборы |  |  |
| 13 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) |  | ТПОЛ-10 200/5 0,5S/10Р Амперметр Э42702-150/5 |
| 14 | Предохранители ПК |  |  |
| 15 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) |  |  |
| 16 | Исполнение ввода (воздух, кабель, шинный) |  |  |
| 17 | Исполнение вывода (воздух, шинный, кабель(кол-во кабелей) |  |  |
| 18 | Реле, требующие уточнения характеристик по заказу | Вид защиты |  |
| 19 | Вид оперативного тока и напряжение питания блока управления, В |  |  |
| 20 | Вид оперативного тока и напряжение питания блока питания, В |  |  |
| 21 | ОПН-6/7,2/680 УХЛ2 |  |  |
| 22 | Примечание: данные опросного листа могут быть уточнены проектом |  |  |

Начальник Вяземского РЭС

СП «ЦЭС»  филиала «ХЭС»                                                                                   О.И.Терещенко

Начальник службы РЗиА

СП «ЦЭС» филиала «ХЭС»                                                                                          Г.А. Тимошок

Начальник службы транспорта

электроэнергии СП «ЦЭС»

филиала «ХЭС»                                                                                                                    А.В. Волов