«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _19.01.17_ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Береговая-2_, №ф. 6кВ «_3 », КТП № 80034,  наименование ____________ ТМ 6/0,4 _160  кВА;  № ф. 0,4 кВ, _новый_

№ опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО____концевая опора новой ВЛИ-0,4 кВ_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___210____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 270 м |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 7 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 (3*50+1*54,6) | 295 м* |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | Автоматический выключатель 63 А |  | 1 шт |

*- длина СИП с учетом спуска и захода в РУ-0,4 кВ в КТПН

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: для подключения Заявителя необходимо запроектировать и построить новую ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах от КТП-80034 до границы участка. В  КТП  установить автоматический выключатель.

Начальник     ШРЭС							Кузнецов П.А.

«_____»  _____________20__ г.