«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н.Старовойтов.

"_____" ________________ 2016 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _________ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Западная, №ф. 6(10) кВ «13», опора № 66/17.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____288___ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 380 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 2 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 3 |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП 3 1х70 В т. ч. На заход ТП и ошиновки РЛНД | 1200 55 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД10/250 | 2 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ | КТП 250/6/0,4 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ 100/6/0,4 | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Садовое общество заброшено и заросло деревьями и кустарниками. Границы дорог и участков указаны представителями заявителей ориентировочно. На публичной кадастровой карте участки отсутствуют, определить  точное расположение заявителей нет возможности. Требуется строительство ВЛ 6 кВ от оп. № 66/17 ПС «Западная» Ф-13, с установкой КТП. Подрезка крон и ветвей 0,8га. Акт составлен согласно предоставленной кадастровой схеме. Требуется согласование и проект.

Начальник   АРРЭС                                          ______________  Матюхин Д.А.