Начальнику СТП _Шамшур А.А.

от ДолжностьОтвЛицаРодПадеж ФИООтвЛицаРодПадеж

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _________ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Кролевцы, №ф. 6(10) кВ «21»,  № опоры59/8/13

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __690______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 1130 |  |
|  |  |  | КЛ | 85 |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 21 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 5 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП 3 1х70 ААБлУ 3х95 В т. ч. На заход ТП и ошиновки РЛНД | 3545 115 50 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД10/250 | 2 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | 4 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | КТП40кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:Участок расположен с. Кролевцы в черте Артемовского ГО  Ближайшая ВЛ0.4кВ опора№1\7\15\2 КТП-5209 по прямой линии на расстоянии 690 метров. Для присоединения заявителя требуется в пролете опор  №59/8/13-№59/8/14 установить промежуточную опору№59/8/13/1строительство ВЛ 6 кВ от ф-21 пс Кролевцы .,учесть проход над ВЛ 0,4 кВ , 1 прохода под ВЛ 110 кВ и ещё 1 прохода под ВЛ 35 кВ в кабельном исполнении 110 метров , либо пониженными опорами,  строительство ВЛ6кВ вдоль ЛЭП 110,35кВ около 900 метров , установка КТП-40кВА. Проектируемое строительство ВЛ6кВ будет проходить по землям Артёмовского ГО, возможно по фермерским землям, либо находящимся на оформлении. Требуется чистка просеки -500 метров.

Главный инженер АРРЭС                                                                                                Дюба С.Н.