Приложение 2

к приказу от 17.01.2013г. № 31 «А»

Ведомость контрольного замера

| дата | « | 22 | » | февраля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ТП № | 6797«Первомайская» | от фид. | 1 «Николаевка» | от ПС | 35/10 Ивановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Т1 | 100 | кВа |  | ПБВ в полож. | 5 | , всего всего ступеней | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т2 |  | кВа |  | ПБВ в полож. |  | , всего всего ступеней |  |

| Замер № п/п | Наименование присоединения | U, В |  |  | I, Ф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-0 | В-0 | С-0 | А | В | С | N |
|  | Ввод 0,4кВ | 228 | 230 | 229 | 14 | 20 | 12 | 14 |
|  | Фидер № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленинская д. №177 оп. 52 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ленинская д. №146 оп. 71 |  | 201 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ленинская д. №173 оп. 49 |  |  | 199 |  |  |  |  |

Информация о состоянии фидера, к которому будет осуществлено ТПр (марка, сечение провода, длина фидера (с учётом отпаек), состояние опор):

ВЛ-0,4кВ Ф-2 «Первомайская» длина линии до последнего заявителя L-1180м., провод АС-16 (нулевой)-25 (фазные) мм2. Опоры деревянные в неудовлетворительном состоянии, ж/б приставки разрушены.

Используемые приборы: 1. Клещи измерительные М268 дата испытания 11.01.16г

2.

Приложения:

- Принципиальная схема ТП (утвержденная).

Замер производил:      _________________          Ю.А. Авраменко

подпись                                                         Ф.И.О.