«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _________ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Касатка, №ф. 6(10) кВ «7», № опоры __106__.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___640_______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 60 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | АС 50/8 В том числе ошиновка РЛ, Ввод в ТП | 188,1 20 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД 10/200 | 1 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-25кВа | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: к опоре № 106 установить укос стойкой СВ 105, выполнить переход через а/д  с пользованием стоек СВ 110. Переход через дорогу (Артём-Кролевец-Заводской) выполнить с использованием повышенных траверс. Установить СТП 25 кВА.

Начальник АРРЭС		Матюхин Д.А.