«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Троица_, №ф. 6(10) кВ «_24_», ТП № _______,  наименование _Зарубино__ ТМ 6-10/0,4 ___ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _24__

№ опоры ___19___.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:

355    метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 154 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в один провод (м) |  |  |  | СИП-3 1х50 | 483 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД-10/400 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 201 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2А 4х50 | 211 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 211 | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП-25кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Выполнить отпайку от опоры №19 ЛЭП 10кВ, Ф-24, ПС «Троица». Установить СТП-25 кВа. Установить укос в оп.№19 Ф-24 ПС «Троица».

Начальник     ХРЭС                     ____ ___                        Ильинов Е. А.