УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

АО «ДРСК» «ПЭС»

_________________С.И.Чутенко

«_____» ________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительно-монтажные работы по созданию временных резервных схем электроснабжения объектов площадки проведения ВЭФ-2017 на территории ДВФУ о. Русский"

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2017.

1.2. Организация бесперебойного электроснабжения объектов Восточного Экономического Форума.

2. Вид работ: новое строительство.

3. Перечень работ:

3.1. Предпроектное обследование существующих сетей филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» на предмет возможности подключения вновь устанавливаемого оборудования, определение точек подключения и размещения ИБП, определения и согласование площадок размещения ИБП, шкафов АВР 0,4 кВ, трассировка КЛ

4. Объемы работ:

4.1. Монтаж и подключение следующих источников бесперебойного снабжения потребителей первой особой категории:

4.1.1 ИБП, мощностью 160 кВА – 1 шт. для эл. снабжения корпуса D,

4.1.2 ИБП, мощностью 30 кВА – 1 шт. для эл. снабжения корпуса В,

4.1.3 ИБП, мощностью 80 кВА – 1 шт. для эл. снабжения корпуса M,

4.1.4 ИБП, мощностью 60 кВА – 2 шт. для эл. снабжения ПКД корпусов А1, G1

4.1.5. ИБП, мощностью 10 кВА – 5 шт. для эл. снабжения ПКД Юг, Север, Север2, Пирс, Центр.

ИБП передается Подрядчику от Заказчика в полном объеме необходимом для монтажа и ввода в эксплуатацию. В объем монтажных работ по ИБП входит:

- установка батарейных кабинетов ИБП;

- монтаж и подключения кабельных связей;

- сборка и монтаж элементов аккумуляторных батарей;

- другие работы необходимые для ввода в эксплуатацию и проведения шеф-монтажных работ (шеф-монтажные работы выполняются отдельно, по договору поставки ИБП). Монтаж выполнить в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя ИБП.

4.2. Монтаж и подключение шкафов АВР на два ввода 0,4 кВ для следующих потребителей первой особой категории:

4.2.1 шкаф АВР на 1600А – 1 шт. для резервирования потребителей корпуса S с 3-мя вводами два из которых основные (от Т1 и Т-2) и один резервный (от ДГУ) и двумя выводами для подключения к секции шин №1 и №2 в ТП

4.2.2 шкаф АВР на 40А – 1 шт. для резервирования потребителей корпуса В,

4.2.3 шкаф АВР на 200А – 1 шт. для резервирования потребителей ВРУ2 корпуса D,

4.2.4 шкаф АВР на 300А – 1 шт. для резервирования потребителей ВРУ3 корпуса D,

4.2.5 шкаф АВР на 250А – 1 шт. для резервирования потребителей корпуса G,

4.2.6 шкаф АВР на 40А – 1 шт. для резервирования потребителей корпуса M,

4.2.7 шкаф АВР на 80А – 1 шт. для резервирования потребителей корпуса M,

4.2.8 шкаф АВР на 100А – 1 шт. для резервирования потребителей ПКД корпуса А1,

4.2.9 шкаф АВР на 80А – 1 шт. для резервирования потребителей ПКД корпуса G1,

4.2.10. шкаф АВР на 40А – 5 шт. для резервирования потребителей ПКД Юг, Север, Север2, Пирс, Центр.

4.3. шкафы АВР применить в соответствии со схемными решениями, разработанными ООО «ЕРСМ» Сибири». Поставка шкафов АВР, необходимые МТР для подключения поставляются Подрядчиком.

4.4. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР;

5. Состав и сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 20.08.2017.

6. Особые условия:

6.1. Временная резервная схема электроснабжения объектов площадки проведения ВЭФ-2017 должна обеспечивать потребителей корпуса S, В, D, G, М по первой особой категории надежности и пункты контроля доступа корпусов А1, G1, а также ПКД Юг, Север, Север2, Пирс, Центр через ИБП с учетом расчетного времени автономной работы ИБП в максимум нагрузки не менее 30 минут.

6.2. Подрядчик подготавливает трассу прохождения КЛ, установку ИБП, батарейных шкафов, шкафов АВР и щитового оборудования на основании выданных Заказчиком схем.

6.3. Строительно-монтажные работы выполнять квалифицированным персоналом с соблюдением действующих норм и правил.

6.4. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта.

7. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

7.1. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком типов и марок применяемого оборудования и материалов.

7.2. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

7.3. Назначение приказом  подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

7.4. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ на территории кампуса и корпусах ДВФУ в установленном законом порядке.

7.5. Извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов.

7.6. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР).

7.7. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. При необходимости с оформлением допуска для производства работ в зоне действующих электроустановок.

7.8. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

-  СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие  вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона).

7.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

7.10. Монтаж ЛЭП 0,4:

•	Акт приемки законченного строительства;

•	Акт технической готовности электромонтажных работ;

•	Акт освидетельствования скрытых работ: по устройству траншей, оснований, прокладке кабеля, обратной засыпке;

•	Исполнительная схема ЛЭП;

•	Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

•	Протоколы испытания кабеля;

•	Протоколы испытания оборудования;

•	Лицензия на ВВ лабораторию (копия);

•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

7.11. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в Владивостокский РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС.

7.12. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- 	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- 	изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- 	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

7.13. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

8. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

8.1. Поставку материалов и оборудования, кроме ИБП на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком. При замене оборудования и материалов на аналоги, согласовать изменения с Заказчиком

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

8.2. Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям:

- Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России.

- Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель).

8.3. Требования к сертификации продукции:

- Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

- Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах  проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

8.4. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

8.5. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

9. Приемка выполненных работ:

9.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

9.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

9.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

9.4. Приемка выполненных работ осуществляется  Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

9.5. Приемка разработанной рабочей  документации  производится по итогу завершения этапа работ,  до 25 числа месяца, в котором завершен этап работ. Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные в соответствии с видом работ по формам: ПР-2, З-1) по каждому из объектов.

9.6. Приемка выполненных строительно-монтажных работ производится ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик до 25 числа месяца, в котором завершены работы, представляет Заказчику акт выполненных работ  в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные по форме КС-2) по каждому из объектов. К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

9.7. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 60 календарных дней после подписания актов выполненных работ форма (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов на скрытые работы, исполнительной документации и предъявления счетов-фактур.

9.8. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

10. Дополнительные требования к Участникам:

10.1. Участник закупочной процедуры должен иметь допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 (с учетом изменений от  23.06.2010г №294) «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в том числе:

- «Виды работ по подготовке проектной документации

- 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

- Строительно-монтажные работы:

- 20.2. Устройство сетей электроснабжением до 35 кВ включительно.

- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением до 35 кВ включительно.

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты».

10.2.  Для выполнения работ Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях следующее минимальное количество машин и механизмов указанное в таблице 1.

Таблица 3. Машины и механизмы.

| № п/п | Ресурс | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран | Ед. | 1 |
| 2 | Автомобиль бортовой | Ед. | 1 |
| 3 | Бригадный автомобиль | Ед. | 1 |

10.3. Для проведения испытаний Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях аккредитованную электротехническую лабораторию.

10.4. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

11 Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям:

11.1 Необходимо предоставить копию СРО о допуске к работам по перечню, указанному в п. 10.1 настоящего технического задания, оформленного в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

11.2 Заверенные Участником копии свидетельств о регистрации транспортного средства,  либо договоры аренды (соглашение о намерениях заключить договор аренды, либо договор на оказание услуг машин и механизмов, либо гарантийное письмо о предоставлении машин и механизмов) в  соответствии с требованиями п. 10.2.

11.3 Заверенные Участником копии следующих документов:

11.3.1. Действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (требование п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 6 (10) кВ включительно.

11.3.2. Акт проверки готовности электротехнической лаборатории и средств измерений, и эксплуатации.

В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить копии документов на привлекаемую электротехническую лабораторию в соответствии с требованиями п.п. 11.3.1, 11.3.2, а также заверенные Участником копии (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) гарантийного письма о предоставлении лаборатории.

11.4.  Требования к выполнению сметных расчетов:

11.4.1. Сметная стоимость  определяется  на основании Методических указаний по определению сметной стоимости строительства «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ» (Приложение 1 к Техническому заданию).

11.4.2. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

-    В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

- Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов).

- Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот,  к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

11.4.3.	Прогнозная стоимость на период строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

11.4.4. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

11.4.5. Сметную документацию  рекомендовано выполнить с применением  программного комплекса «ГрандСмета»,  действующей лицензированной версии не ниже 7.0., позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается использование иного программного обеспечения, совместимого с ПО Заказчика. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

11.4.6. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме соответствующем, расчету плановой стоимости Заказчика. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение №2 к техническому заданию).

12.  Гарантии Подрядчика:

12.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

12.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

12.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

13. Приложения:

1. Методика определения сметной стоимости;

2. Требования «Протокол согласования нормативов для расчетов сметной документации».

Заместитель директора

по развитию и инвестициям                                                                              В.А.Скаредин

Согласовано:

Первый заместитель директора

по производству – главный инженер						      С.Н.Корчемагин

И.о. начальника департамента

капитального строительства

и инвестиций АО «ДРСК»                                                                                   Э.В.Шумилов