### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал « Хабаровские электрические сети»

Юридический адрес АО «ДРСК»: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28.

ИНН/КПП 2801108200/272402001, р/с 40702810003010113258

Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск

Почтовый адрес:680009, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

| СОГЛАСОВАНО И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам _____________________ Ю.А. Кульмановская Директор СП « Северные электрические сети» _____________________ Н.В. Булах | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора - главный инженер ___________________ В.Ф. Ожегин «______» ________________ 2017 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме: «Технический аудит, филиал ХЭС».

1. Основание на оказание услуг по проведению технического аудита.

1.1. Задача обеспечения надежного функционирования объектов энергетики, энергосистем и электроснабжения в целом всегда рассматривалась как основная цель электроэнергетической отрасли и государственной политики в аспекте энергетической безопасности.

Наибольшее внимание надежности электроснабжения уделяется на этапе эксплуатации объектов, обеспечивающих передачу и распределение электроэнергии.

При эксплуатации надежность обеспечивается за счет контроля состояния и поддержания работоспособности сети (мониторинг, диагностика, техобслуживание, ремонты, модернизация), а также реконструкции и технического перевооружения с применением современных коммутационных аппаратов и распределительных устройств повышенной надежности.

Достижение основных стратегических целей «развитие электрических сетей» и «надёжное электроснабжение потребителей» напрямую связано с постоянным контролем и периодическим проведением технического аудита подстанций.

- Цель оказания услуг

2.1. Проведение независимой оценки технического состояния оборудования, анализ организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов на подстанциях (далее ПС) и воздушных линиях электропередачи (далее ВЛ) с выдачей рекомендаций и предложений по устранению рисков в работе оборудования и его эффективного использования по ПС и ВЛ Чегдомынского РЭС СП «Северные электрические сети».

2.2. Определение соответствия технического состояния оборудования ПС и ВЛ (далее – объекты) стандартам, нормам, правилам, инструкциям в области пожарной, экологической безопасности и др.

3. Заказчик.

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

4. Объекты технического аудита.

4.1.  «Чегдомынский РЭС» СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», в части проверки материального и финансового обеспечение ремонтов и ТО, технологического взаимодействия подразделений, выполнения годовых планов ремонтов и ТО, ведения соответствующей документации на местах, влияния этих факторов на снижение аварийности оборудования и повышение надежности электроснабжения.

- ПС Шахта 35 кВ

Бухгалтерское наименование:

-  Оборудование ОРУ-35 кВ ПС Шахта инв.№ HB007152;

- Оборудование ПС 35/6/6,3кВ  Шахта инв.№ HB035894

- ПС Чегдомын 35 кВ

Бухгалтерское наименование:

- Оборудование ОРУ-35 кВ ПС Чегдомын инв.№ HB007154;

- Оборудование ЗРУ 6кВ ПС "Чегдомын" инв.№ HB007121

- ПС Ч 35 кВ

Бухгалтерское наименование:

- Оборудование ОРУ-35 кВ ПС Ч инв.№ HB007140;

- Оборудование ЗРУ-6 кВ ПС Ч инв.№ HB007141

- ВЛ 35 кВ Ургал – Ч с отпайкой на ПС Шахта (Т-305/306) - (выборочно);

протяжённость 34,9 км, кол-во опор 176

Бухгалтерское наименование:

- ВЛ-110 кВ Т-305, Т-306 ПС "Ургал" ПС "Ч" инв.№ HB007104

- ВЛ 35 кВ Ургал – Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын

(Т-301/302) - (выборочно);

протяжённость 18,19 км, кол-во опор 176

Бухгалтерское наименование:

- ВЛ-35 кВ Т-301, Т-302 ПС "Ургал"-ПС "ЦЭС" 2 цепн. протяж. 8607,7 м31 ж/б, 14шт. опор инв.№ HB007098;

- ВЛ-35 кВ ПС Т-301 ПС "ЦЭС"- ПС "Чегдомын"  протяж. 8,85км 12мет., 32 ж/б опоры инв.№ HB007101

- ВЛ 35 кВ Чегдомын – Шахта (Т-315) - (выборочно);

протяжённость 1,905 км, кол-во опор 13

Бухгалтерское наименование:

- ВЛ-35 кВ Т-315 ПС "Чегдомын"-ПС "Шахта" протяж. 1851,5м 10ж/б,3 мет.опоры инв.№ HB007114

- ВЛ 35 кВ Шахта – Карьер с отпайками (Т-316) - (выборочно);

протяжённость 6,793 км, кол-во опор 38

Бухгалтерское наименование:

- ВЛ-35 кВ Т-316 ПС "Шахта"- линейный разъединитель протяж. 8474м инв.№ HB007113.

- Объем работ по техническому аудиту и содержание услуг.

Технический аудит включает в себя:

  - проверку организации и выполнение ремонта оборудования ПС и ВЛ;

  - проверку организации эксплуатации оборудования ПС и ВЛ;

5.1. СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

5.1.1. Организация технического контроля и надзора за организацией эксплуатации электротехнического оборудования, проведение периодических технических освидетельствований и ведение технического паспорта энергообъекта.

5.1.2. Наличие, качество и полнота утвержденных производственных инструкций по эксплуатации, технологических и оперативных схем.

5.1.3. Наличие и ведение технической документации на рабочих местах оперативного персонала.

5.2. СОСТОЯНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

5.2.1. Оценка соответствия требованиям НТД нагрузки, уровня напряжения, температуры отдельных элементов трансформаторов (реакторов), характеристик масла и параметров изоляции, исправности  устройств охлаждения, регулирования напряжения, других элементов.

5.2.2. Установка трансформаторов. Соблюдение уклонов крышки и маслопроводов трансформаторов. Состояние и соответствие действующим нормативам бака, расширителя, системы охлаждения (течи, уровни масла, окраска, наличие надписей, заземление, контроль температуры и т. д.).

5.2.3. Оценка состояния и соответствия действующим НТД вводов, их изоляции и уровня масла.

5.2.4. Наличие устройств защиты и регенерации масла. Качество масла. Соответствие нормативным требованиям.

5.2.5. Оценка соответствия режимов работы трансформаторов, соблюдение требований по длительности работы с перегрузками.

5.2.6. Профилактические испытания и измерения.

5.2.7. Состояние резервных трансформаторов собственных нужд (нормально включены или отключены).

5.2.8. Оснащенность приборами контроля и устройствами защиты. Их работоспособность.

5.2.9. Состояние маслоприемных устройств, маслоотводов, маслосборников.

5.2.10. Организация, качество и своевременность проведения ремонтных работ и технического обслуживания трансформаторов и реакторов и их составных частей с учетом технического состояния, определяемого измерениями, испытаниями и внешним осмотром. Наличие и выполнение графиков. Причины невыполнения, принимаемые меры.

5.2.11. Анализ наличия «узких» мест, и принимаемых (или не принимаемых)  мер по их устранению, повышению надежности и работоспособности оборудования.

5.3. СОСТОЯНИЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

5.3.1. Состояние и соответствие нормативным требованиям эксплуатации оборудования распредустройства: наличие надписей, расцветки фаз, указателей положения выключателей, приводов разъединителей, короткозамыкателей, заземляющих ножей, наличие и исправность блокировок, состояние вторичной коммутации, наличие обогрева в шкафах РЗА, состояние изоляции и соответствие ее фактическим условиям работы.

5.3.2. Состояние и соответствие нормативным требованиям масляных выключателей (состояние вводов, уровни масла, состояние гидрозатвора и дыхательных отверстий).

5.3.3. Состояние и эксплуатация другого высоковольтного оборудования распредустройств и молниезащиты.

5.3.4. Анализ и оценка условий эксплуатации средств защиты от перенапряжений (разрядников, регистраторов срабатывания, дугогасящих катушек, молниеотводов). Соответствие их характеристик проекту и расчетам.

5.3.5. Оснащенность и состояние средств определения мест повреждения на ВЛ и КЛ (фиксирующие приборы, указатели повреждений фаз, осциллографы и т.д.).

5.3.6. Состояние КРУ (КРУЭ) и выполнение мероприятий по повышению надежности их работы.

5.3.7. Наличие и выполнение графиков осмотров оборудования, профилактических испытаний и измерений.

5.3.8. Организация ремонтных работ  и технического обслуживания, качество и своевременность проведения.

5.3.9. Анализ наличия «узких» мест, и принимаемых (или не принимаемых) мер по их устранению, повышению надежности и работоспособности оборудования.

5.4. СОБСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

5.4.1. Соответствие схемы собственных нужд переменного и постоянного тока проекту, возможности обеспечения надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах.

5.4.2. Оценка состояния и эксплуатации распредустройств собственных нужд. Наличие утвержденных ремонтных схем собственных нужд.

5.4.3. Резервирование схем питания РУ для обеспечения  надежности работы. Наличие, характеристика и работоспособность резервных источников питания ответственных механизмов и устройств.

5.4.4. Организация осмотров оборудования распредустройств, наличие и выполнение графиков, фиксирование результатов и принимаемые меры.

5.4.5. Проведение испытаний электрооборудования РУ в соответствии с НТД.

5.4.6. Состояние оперативной и технической документации по собственным нуждам.

5.4.7. Состояние рабочего и аварийного освещения.

5.4.8. Организация ремонтных работ  и технического обслуживания, качество и своевременность проведения.

5.4.9. Анализ наличия «узких» мест и принимаемых (или не принимаемых) мер по их устранению, повышению надежности и работоспособности оборудования.

5.5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ И СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

5.5.1. Возможность обеспечения длительной надежной работы и необходимого уровня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах.

5.5.2. Наличие электрических схем щитов постоянного тока, его распределения; схем взаимного резервирования аккумуляторных батарей (АБ) и резервного питания щитов постоянного тока; схем собственных нужд по постоянному току для нормальных, ремонтных и аварийных режимов работы.

5.5.3. Оценка состояния и эксплуатации АБ. Состояние сети постоянного тока.

5.5.4. Организация осмотров и проведения регламентных операций по поддержанию работоспособности АБ. Наличие и выполнение графиков. Наличие журналов и фиксирование  результатов работы.

5.5.5. Наличие и соответствие действующим нормам приборов для контроля напряжения, мощности и температуры электролита.

5.5.6. Наличие устройства контроля изоляции. Соответствие действующим нормам.

5.5.7. Наличие приточно-вытяжной вентиляции, ее соответствие НТД и проекту.

5.5.8. Наличие разделительного трансформатора между цепями постоянного и переменного тока при применении выпрямительных устройств, наличие сигнализации об отключении выпрямительных устройств.

5.5.9. Проведение ремонтов аккумуляторной установки и батареи (по мере необходимости).

5.5.10. Организация обслуживания АБ квалифицированным персоналом. Укомплектованность персонала необходимыми средствами защиты и приборами.

5.5.11. Анализ наличия «узких» мест, и принимаемых (или не принимаемых) мер по их устранению, повышению надежности и работоспособности оборудования.

5.6. СОСТОЯНИЕ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

5.6.1. Наличие паспортов и качество оформления  технической документации на каждую кабельную линию.

5.6.2. Наличие и качество ведения кабельных журналов.

5.6.3. Оценка технического состояния кабельных сооружений:

5.6.3.1. Состояние трассировки и раскладки кабелей, уплотнений мест прохода через стены, потолки;

5.6.3.2. Состояние кабелей и металлоконструкций по внешнему осмотру в кабельных помещениях и на открытых трассах;

5.6.3.3. Температурный и влажностный режим в кабельных помещениях и на открытых трассах. Дренирование кабельных каналов.

5.6.4. Соблюдение сроков и требований норм профилактических испытаний кабельных линий.

5.6.5. Наличие установленных наибольших токовых нагрузок для каждой линии.

5.6.6. Организация контроля теплового режима кабелей.

5.6.7. Организация осмотров состояния трасс и кабельных линий, состояние уплотнений мест прохода через стены, потолки, наличие графиков, установленная периодичность.

5.6.8. Обеспечение пожарной безопасности кабельных сооружений. Проведение пассивной защиты кабелей нанесением огнезащитных покрытий (при необходимости).

5.6.9. Анализ наличия «узких» мест, и принимаемых (или не принимаемых) мер по их устранению, повышению надежности и работоспособности оборудования.

5.7. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

5.7.1 Наличие и правильность ведения всей необходимой эксплуатационной документации на эксплуатируемые ВЛ, в том числе:

- паспортов линий,

- журналов учета выполненных на линии работ,

- листков осмотра,

- журналов неисправностей ведомости проверки линейной изоляции;

- ведомостей измерений габаритов и стрел провеса проводов и тросов;

- ведомостей измерений сопротивлений заземляющих устройств;

- ведомостей (журналов) измерений загнивания деталей деревянных опор;

- ведомости измерений болтовых соединений проводов;

- ведомости измерений тяжения в оттяжках опор;

- ведомости неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом ремонте;

- журналы неисправностей ВЛ и  др.

5.7.2. Наличие технической документации по ВЛ:

- перечни эксплуатируемых ВЛ с основными характеристиками;

- инвентарные описи ВЛ;

- исполнительные проекты ВЛ с трассой и профилем;

- трехлинейные схемы ВЛ с расцветкой фаз, границами районов и участков;

- однолинейные схема сети на плане местности с номерами пограничных опор;

- акты приемки ВЛ;

-  схематические трассы;

- списки переходов и пересечений с указанием габаритов;

- журналы или схемы установки соединителей на проводах и тросах;

- чертежи опор ВЛ;

- расчеты и чертежи переходов и пересечений;

- таблицы расчетных и минимально допустимых диаметров деревянных опор по каждой ВЛ в отдельности;

- утвержденные местные производственные инструкции и их список;

- списки материалов и оборудования аварийного запаса;

- инвентарные описи производственных и хозяйственных сооружений;

- планы земельных участков, документы отвода.

5.7.3. Наличие и соблюдение утвержденных графиков технического обслуживания линий электропередачи, в том числе – учет необходимой, в соответствии  с НТД, номенклатуры и периодичности работ по ТО, правильность и полнота их отражения.

5.7.4. Полнота выполнения проверочных операций при проведении технического обслуживания и осмотров ВЛ:

- проверка расстояний от проводов (тросов) до поверхности земли, различных объектов, измерение стрел провеса;

- проверка положения опор,

- антикоррозионного покрытия металлических опор и подножников;

- загнивания древесины опор;

- состояния проводов, грозозащитных тросов, контактных соединений, подвесок и арматуры, заземляющих устройств опор, трубчатых разрядников, защитных промежутков.

5.7.5. Полнота наличия и порядок применения технологических карт по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линиях электропередачи.

5.7.6. Порядок эксплуатации ВЛ на территории предприятий и организаций, в полосах отвода железных и автомобильных дорог, вблизи аэродромов, в охранных зонах трубопроводов и линий связи.

5.7.7. Организация ремонтных работ  и технического обслуживания, качество и своевременность проведения.

5.7.8. Анализ наличия «узких» мест, и принимаемых (или не принимаемых) мер по их устранению, повышению надежности и работоспособности оборудования.

5.8. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.8.1. Оценка уровня обеспеченности всего работающего электрооборудования устройствами релейной защиты от всех видов повреждения и соответствие их фактическим режимам работы первичного оборудования.

5.8.2. Соблюдение необходимой периодичности и объемов техобслуживания устройств РЗА.

5.8.3. Наличие и состояние техдокументации по устройствам РЗА и приборам учета:

- принципиальные или структурные схемы;

- инструкции или методические указания по наладке и проверке;

- технические данные об устройствах в виде карт уставок и характеристик;

- исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные;

- рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА;

- программы производства работ по техническому обслуживанию устройств РЗА;

- заводская документация.

5.8.4. Наличие оперативно-ремонтных схем (ОРС), типовых бланков переключений (ТБП). Качество и полнота указаний по РЗА в ОРС и ТБП.

5.8.5. Наличие расчетов уставок, селективности и чувствительности защитных устройств в цепях оперативного тока, их согласование с проектной организацией. Состояние карт (журналов) уставок по РЗА с указанием максимально допустимых нагрузок оборудования.

5.8.6. Оценка ведения журналов по РЗА и ПА на щитах управления, ознакомление под роспись дежурного персонала с записями.

5.8.7.Состояние принципиальных, монтажных или принципиально-монтажных исполнительных схем УРЗА. Своевременность пересмотра, соблюдение порядка внесения изменений и дополнений.

5.8.8. Наличие, качество и полнота программ испытаний при вводе в работу оборудования и УРЗА после ремонта, реконструкции.

5.8.9. Контроль соответствия периодичности и объемов технического обслуживания устройств РЗА требованиям НТД (по паспортам-протоколам, рабочим журналам и протоколам проверок).

5.8.10. Порядок учета нормально отключенных устройств РЗА в соответствии с Перечнем, утвержденным техническим руководителем энергообъекта, с указанием режимов, в которых они вводятся в работу.

5.8.11. Наличие неисправностей защитных аппаратов (автоматических выключателей и предохранителей в цепях оперативного тока). Ведение журнала дефектов. Оценка своевременности принятия мер к устранению дефектов.

5.8.12. Наличие отключенных устройств РЗА, измерительных приборов на действующем оборудовании из-за неисправности, незаконченности монтажа и наладки. Принимаемые меры.

5.8.13. Порядок учета и анализа всех случаев срабатывания и отказов устройств РЗА.

5.8.14. Наличие и состояние инструкций для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА.

5.8.15. Подготовка персонала (ИТР и эл. монтеров) на допуск к самостоятельному техническому обслуживанию УРЗА.

5.8.16. Оценка правильности организации работ на панелях РЗА и в цепях вторичной коммутации.

6. Условия оказания услуг.

6.1. Проведение технического аудита объектов «Чегдомынского РЭС» СП «Северные Электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» осуществляется в соответствии с Рабочей программой проведения технического аудита.

6.2.  Дата начала оказания услуг: с момента заключения Договора.

Дата окончания оказания услуг: 25 декабря 2017 г.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проведению работ (услуг):

  - СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;

  - СО 153-34.20.120-2003 (2007) Правила устройства электроустановок;

  - РД 153-34.0-03.150-00 ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

  - СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования;

  - Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 19 февраля 2000 г. N 49.

  - СО 153-34.21.521-91 Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений;

  - СО 34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений;

  - СО 34.04.181-2003  Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

  - СТО 56947007-29.240.119-2012 Методика оценки технического состояния зданий и сооружений  объектов ОАО «ФСК ЕЭС», введен Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.04.2012 № 190;

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 №390;

  - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261;

  - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденные Первым заместителем Председателя Правления РАО "ЕЭС России" О.В. Бритвиным 9 марта 2000 г.;

  - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261;

  - Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417;

  - РД 153-34.0-20.363-99 Методика инфракрасного контроля электрооборудования и ВЛ;

  - РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ;

  - Методические указания по оценке технического состояния воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ и их элементов. Служба передового опыта ОРГРЭС. М., 1996 год.

  - Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий:

Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ РД 34.20.508.

Часть 2. Кабельные линии напряжением 110 - 500 кВ РД 34.20.509

  - Прочие действующие документы НТД по усмотрению Заказчика (по необходимости).

7. Требования к объёмам оказываемых услуг и разработке отчетной документации.

7.1. Технический аудит проводится в следующей последовательности:

- Подбор проектной и исполнительной документации у Заказчика;

- Проведение технического аудита (с выездом на объекты);

- Оформление результатов технического аудита и предоставление их Заказчику.

7.2. Технический аудит проводится по следующим направлениям:

- анализ аварийности на объекте, достаточность и выполнение противоаварийных мероприятий;

- организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонтной деятельности на объекте;

- наличие и правильность ведения всей необходимой эксплуатационной документации;

- наличие перспективных и годовых планов ремонтных работ и их выполнение;

- наличие и соблюдение утвержденных графиков технического обслуживания, в том числе учет необходимой, в соответствии с НТД, номенклатуры и периодичности работ по ТО, правильность и полнота их отражения;

- наличие и укомплектованность предприятия аварийным резервом для проведения аварийно-восстановительных работ;

- наличие необходимых проектов производства работ и технологических карт на основные виды работ и инструкций на выполняемые виды работ при обслуживании и ремонте объекта;

- определение фактического технического состояния объекта;

- определение приоритетов при составлении перспективной и годовой ремонтной программы и др.

7.3. Результатом оказанной услуги является Отчет (для каждого Объекта отдельно) о проведении технического аудита, подписанный Исполнителем и согласованный  главным инженером филиала АО «ДРСК» «ХЭС»  (далее Отчет), с приложением перечня мероприятий по преодолению (устранению или минимизации) выявленных технологических и управленческих рисков (далее Приложение).

    - Отчет должен содержать:

  - краткую характеристику проверяемого Объекта (ПС, ВЛ);

  - анализ и оценку аварийности на Объекте, достаточность и выполнение противоаварийных мероприятий;

  - анализ организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонтной деятельности на объекте, оценку состояния охраны труда и пожарной безопасности;

  - анализ систем управления надежностью с определением наиболее значимых рисков, угрожающих устойчивости сети и надежности электроснабжения потребителей;

  - предложения в части:

для  ПС:

- повышения эффективности производства, планирования ремонта (замены) и развития основного оборудования;

- совершенствования процесса управления технологическими рисками и управления производственным процессом;

- мероприятий по снижению расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;

- обоснования включения в целевые программы (по объемам замещения выработавших ресурс и имеющих высокий физический и моральный износ оборудования), в том числе по видам оборудования;

для  ВЛ:

- повышения эффективности технического обслуживания, планирования ремонта и реконструкции ВЛ;

- совершенствования процесса управления технологическими рисками и управления производственным процессом;

- обоснования включения в целевые программы по объемам замещения выработавших ресурс и имеющих высокий физический и моральный износ элементов ВЛ;

по вопросам состояния охраны труда и пожарной безопасности:

- повышения эффективности управления охраной труда и пожарной безопасностью;

- устранения рисков травмирования персонала;

- улучшения условий труда.

  - выводы по результатам технического аудита.

    - Приложением к отчету должна являться таблица – перечень наиболее крупных выявленных технологических и управленческих рисков и несоответствий, с ранжированием по значимости, с указанием выявленных отклонений и несоответствий (замечаний), создающих угрозу снижения надежности и эффективности электроснабжения потребителей, а так же с перечнем мероприятий по их преодолению и устранению.

    - Отчет может быть дополнен и другими разделами по усмотрению Исполнителя.

- 8. Перечень и комплектность результатов услуг, подлежащих приёмке Заказчиком.

  - Разработанная рабочая документация, а также Отчет являются собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Отчет, а так же  рабочую документацию в полном объёме  предоставить заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде.

- 8.3. Отчет должен  быть представлен, с учетом следующих требований:

1) На титульном листе отчета в бумажном виде должны быть оригинальные печати организации Исполнителя и подлинные подписи руководителя организации и руководителя работ, а также основных исполнителей.

2) При подготовке отчета применяется текстовый редактор Microsoft Word с использованием шрифтов Times New Roman размером 14 с интервалом 1,0-1,5 pt для основного текста и размером 12 - для оформления табличных материалов и приложений.

3) Текст отчета и приложения к нему печатаются на стандартных листах бумаги А4 (210х297). Левое поле - 3,0 см, правое - 1,25 см, верхнее - 2,5 см и нижнее - 2,0 см.

4) Нумерация страниц - сквозная по тексту документа справа в нижней части страницы. Для основной части нормативно-технической документации применяется нумерация арабскими цифрами, для вспомогательной (вступительной части) - римскими цифрами.

5) Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего текста нормативно-технической документации, за исключением таблиц приложений. Таблицы каждого приложения нумеруют арабскими цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой.

6) Отчет в электронном виде в формате Word должен содержать оглавление с гиперссылками на главы и разделы.

7) В тексте должны присутствовать ссылки на использованную литературу, перечень литературы должен прилагаться в конце отчета.

Отчет в электронном виде должен быть представлен на CD диске:

- в формате Adobe Acrobat (файл с расширением pdf);

- в формате Word (файл с расширением doc);

- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома).

- титульный лист CD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

- допускается представление приложений в виде отдельных специфических  файлов (чертежи, схемы), конвертация которых в формат Adobe Acrobat затруднена или невозможна.

- Требование к контрагенту, привлеченному к оказанию Услуг:

9.1. Предоставляет расчёт стоимости услуг в объёме, соответствующему Техническому заданию Заказчика.

9.2.  Устанавливает сроки оказания услуг в пределах, предусмотренных в техническом задании.

9.3. Предоставляет сведения о предполагаемых производителях работ (экспертов) согласно таблицы 1:

| Ф.И.О. | Квалификация | Область аттестации | Группа по электро безопа сности* | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника | Организация, выдавшая удостоверение | Аттестация действительна до: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Работники, направляемые для оказания услуг, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Квалификация и группа по электробезопасности персонала – согласно требованиям к командированному персоналу по главе 12РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001).

  - Наличие свидетельства саморегулируемой организации о праве осуществления деятельности в области энергетического обследования (на основании 372-ФЗ от 01.07.2017 «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации);

– наличие свидетельства об аккредитации в качестве экспертной организации, привлекаемой к проведению мероприятий по осуществлению государственного энергетического надзора выданного Федеральной службой по аккредитации.

  - Требования к последовательности оказания услуг: в соответствии с согласованным графиком оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем.

  - Услуги оказываются в условиях действующего объекта, силами и средствами Исполнителя.

  - Персонал Исполнителя должен быть обеспечен, за счет работодателя, средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с Трудовым кодексом РФ и федеральными нормами бесплатной выдачи СИЗ.

  - Материалы, инструменты, оборудование для оказания услуг приобретаются Исполнителем самостоятельно.

  - Доставка на объекты собственного персонала, необходимых приборов, инструмента и материалов осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.

  - Наличие положительного опыта оказания аналогичных услуг.

  - Наличие в собственности или на ином законном основании измерительной техники и приборов диагностики для фиксации результатов внешних осмотров, проводимых в рамках мероприятий по оценке технического состояния оборудования (в частности: тепловизоры, измерители прочности бетона, виброанализаторы, высотомеры, ультразвуковые толщиномеры и пр.).

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантией качества оказанных исполнителем услуг являются свидетельство саморегулируемой организации. Гарантийный срок на оказание услуг 24 месяца со дня подписания акта сдачи – приемки услуг.

10.2. Если в процессе оказания услуг или в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя,  Исполнитель устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные сторонами сроки подписанными уполномоченными лицами.

11. Приемка оказанных услуг.

11.1. Приемка оказанных услуг осуществляется назначенной комиссией, согласно действующих нормативных документов с составлением Акта сдачи-приемки, утверждаемого техническим руководителем предприятия-заказчика.

- Дополнительные (прочие) условия

  - Технический аудит проводится, в том числе, на территориях действующих электроустановок, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.

| Главный инженер СП «СЭС» |  | М.Г. Рукшин |
| --- | --- | --- |