

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 632/МТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому аукциону на право заключения договора: *Блоки КТПБ 35 кВ*** *для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»***, закупка 22 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «03» ноября 2017 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО «АльянсЭнерго»*
3. *Об отклонении участника закупки ООО «Востокэнерго»*
4. *Об отклонении участника закупки АО «Дальэнерготехкомплект»*
5. *Об отклонении участника закупки ООО «Таврида Электрик МСК»*
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого аукциона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке (руб. без учета НДС)*** |
| **1** | Регистрационный номер участника: 632/МТПиР-1 | ***21 500 000,00*** |
| **2** | Регистрационный номер участника: 632/МТПиР -2 | ***22 000 000,00*** |
| **3** | Регистрационный номер участника: 632/МТПиР -3 | ***22 000 000,00*** |
| **4** | Регистрационный номер участника: 632/МТПиР -4 | ***22 000 000,00*** |
| **5** | Регистрационный номер участника: 632/МТПиР -5 | ***22 000 000,00*** |
| **6** | Регистрационный номер участника: 632/МТПиР -6 | ***22 000 000,00*** |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника закупки ООО «АльянсЭнерго»***

**РЕШИЛИ:**

 Отклонить заявку Участника ***ООО «АльянсЭнерго»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «в» пункта 2.8.2.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:1. Отсутствуют сканированные копии технических условий на изготовление блоков КТПБ 35, что не соответствует п.3.5.1 технического задания.

*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Приложен только первый лист отсканированной копии технических условий на изготовление блоков КТПБ 35, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания в котором указана необходимость предоставления полного текста ТУ.*2. Предоставленопросной лист на разъединители 35 кВ не заверенный печатью, что не соответствует п.3.5.3 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. В предоставленном после дополнительного запроса опросном листе на закупку разъединителей 35 кВ указана категория размещения 2 по ГОСТ15150 (под навесом без гололеда), что не соответствует категории размещения оборудования указанной в техническом задании и опросном листе на закупку оборудования, где указана 1 категория по ГОСТ 15150 (для эксплуатации на открытом воздухе).*3. Отсутствует ведомость ЗИП, что не соответствует п.3.5.6 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. По результатам доп. запроса на отсутствие ведомости ЗИП Участником была указана ссылка на «Руководство по эксплуатации ИВЕЖ.674633.001Э». По результатам изучения данного руководства по эксплуатации ведомость ЗИП не обнаружена, в связи с чем данное несоответствие не устранено. В приложенном руководстве по эксплуатации указана ПС Артельное 35, что не соответствует объекту закупки оборудования на ПС 35 кВ Исток.*4. Отсутствует подтверждение антикоррозийной защиты металлоконструкций блоков методом горячего либо термодиффузионного оцинкования, не соответствует п.3.8 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.* *В ответ на дополнительный запрос, тип антикоррозийной защиты металлоконструкций блоков методом горячего оцинкования подтверждается только в тексте сопроводительного письма. Так как ТУ на изготовление блоков КТПБ 35 не представлены в полном объеме, подтвердить факт выполнения антикоррозийной защиты не представляется возможным.*5. Отсутствует подтверждение включения в комплект поставки съемных защитных ограждений для безопасного обслуживания выключателей, что что не соответствует п.3.15 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.* *В ответ на дополнительный запрос включение в комплект поставки съемных защитных ограждений для безопасного обслуживания выключателей подтверждается только в тексте сопроводительного письма. Так как ТУ на изготовление блоков КТПБ 35, не предоставлены подтвердить факт наличия защитных ограждений не представляется возможным.* |

***ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки участника закупки ООО «Востокэнерго»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Востокэнерго»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «в» пункта 2.8.2.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
|  В заявке участника:1. Предлагаемые к поставке отдельные металлоконструкции для установки вакуумных выключателей 35 кВ (реклоузеров 35 кВ), разъединителей 35 кВ и трансформаторов напряжения 35 кВ не являются аналогами требуемых к поставке блоков КТПБ-35 кВ, предусматривающих установку элегазовых выключателей 35 кВ и разъединителей 35 кВ на общей металлоконструкции (блоке), что не соответствует п.3.9. технического задания о поставке блоков КТПБ-35 кВ высокой заводской готовности, позволяющей минимизировать трудозатраты и время на их монтаж и наладку.2. Согласно предоставленных планов предлагаемое оборудование невозможно разместить на существующей площадке ОРУ-35 кВ ПС «Исток», ввиду их большего габаритного размера относительно требуемых в п.1 технического задания. То есть оборудование не входит на существующую площадку, предназначенную для размещения оборудования ОРУ 35 кВ, что не соответствует п.1, п.3.2 технического задания и плану компоновки подстанции.3.Отсутствуют сканированные копии технических условий на изготовление блоков КТПБ 35, разъединителей РГ, что не соответствует п.3.5.1 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Приложен только первый лист отсканированной копии технических условий на изготовление блоков КТПБ 35, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания в котором указана необходимость предоставления полного текста ТУ.*4. Предоставлен план размещения оборудования без печати (заверения) *производителя* блоков КТПБ 35, что не соответствует п.3.5.3 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Предоставленные планы размещения оборудования не соответствуют п. 1 и п. 3.2. технического задания в части размещения оборудования на существующей площадке ПС.*5. Отсутствует руководство по эксплуатации и техническое описание блоков КТПБ 35, что не соответствует п.3.5.5 и п.3.5.4 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. В приложенном руководстве по эксплуатации указана ПС Артельное 35, что не соответствует объекту закупки оборудования на ПС 35 кВ Исток. Также в руководстве по эксплуатации не указаны выключатели 35 кВ как будут устанавливаться в блоки и эксплуатироваться.*6. Отсутствует ведомость ЗИП, что не соответствует п.3.5.6 технического задания.*Замечание* ***не снято****. По результатам дополнительного запроса на отсутствие ведомости ЗИП Участником была указана ссылка на «Руководство по эксплуатации ИВЕЖ.674633.001Э». В результате изучения данного руководства по эксплуатации- ведомость ЗИП не обнаружена, в связи с чем данное несоответствие не устранено. В приложенном руководстве по эксплуатации указана ПС Артельное 35, что не соответствует объекту закупки оборудования на ПС 35 кВ Исток.*7.Отсутствуют опросные листы на выключатели с *встроенными* трансформаторами тока, что не соответствует п.3.5.3 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** В предоставленных опросных листах на реклоузеры отсутствует информация о трансформаторах тока. |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника закупки АО
«Дальэнерготехкомплект»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***АО «Дальэнерготехкомплект»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «в» пункта 2.8.2.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
|  В заявке участника:1.  Предоставлена декларация соответствия на элегазовый выключатель с истекшим сроком действия (до 19.05.2015), что не соответствует требованиям п.3.4 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.* *В ответ на дополнительный запрос предоставлена декларация соответствия на колонковый элегазовый выключатель ВГТ 110 кВ, что не соответствует техническому заданию, в котором указан баковый выключатель 35 кВ. В связи с чем замечание участником не устранено.*2. Отсутствуют сканированные копии технических условий на изготовление блоков КТПБ 35, что не соответствует п.3.5.1 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.* *После дополнительного запроса приложен только первый лист отсканированной копии технических условий на изготовление блоков КТПБ 35, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания в котором указана необходимость предоставления полного текста ТУ.*3. Отсутствует ведомость ЗИП, что не соответствует п.3.5.6 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.* *В ответ на дополнительный запрос об отсутствии ведомости ЗИП указано, что в комплект поставки включен ЗИП указанный в приложении к техническому заданию (опросные листы на закупаемое оборудование), однако в опросных листах, приложенных участником нет ведомости ЗИП, в связи с чем данное замечание не устранено.* |

***ВОПРОС № 5. Об отклонении заявки участника закупки ООО «Таврида Электрик МСК»***

**РЕШИЛИ:**

 Отклонить заявку Участника ***ООО «Таврида Электрик МСК»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «в» пункта 2.8.2.1 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
|  В заявке участника:1. Предлагаемые к поставке отдельные металлоконструкции для установки вакуумных выключателей 35 кВ (реклоузеров 35 кВ), разъединителей 35 кВ и трансформаторов напряжения 35 кВ не являются аналогами требуемых к поставке блоков КТПБ-35 кВ, предусматривающих установку элегазовых выключателей 35 кВ и разъединителей 35 кВ на общей металлоконструкции (блоке), что не соответствует п.3.9. технического задания о поставке блоков КТПБ-35 кВ высокой заводской готовности, позволяющей минимизировать трудозатраты и время на их монтаж и наладку.2. Согласно предоставленных планов предлагаемое оборудование невозможно разместить на существующей площадке ОРУ-35 кВ ПС «Исток», ввиду их большего габаритного размера относительно требуемых в п.1 технического задания. То есть оборудование не входит на существующую площадку, предназначенную для размещения оборудования ОРУ 35 кВ, что не соответствует п.1, п.3.2 технического задания и плану компоновки подстанции.3. Предоставлен план размещения оборудования без печати (заверения) *производителя* блоков КТПБ 35, что не соответствует п.3.5.3 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Предоставленные планы размещения оборудования не соответствуют п. 1 и п.3.2. технического задания в части размещения оборудования на существующей площадке ПС.*4.Отсутствуют опросные листы на выключатели *с встроенными* трансформаторами тока, что не соответствует п.3.5.3 технического задания.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.*** В предоставленных опросных листах на реклоузеры отсутствует информация о трансформаторах тока. |

***ВОПРОС № 6. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

 Признать заявки № 632/МТПиР-2 и № 632/МТПиР-5 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*исполнитель Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*