Приложение  № 2

ЛОТ № 2: Компоненты системы учета второго типа (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в  филиалах АО «ДРСК» «АЭС», «ПЭС», «ХЭС»)

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал  «Амурские электрические сети»: (ст. Благовещенск, Заб.ж.д.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический энергии однофазный РиМ 129.01.ВК3 | шт. | 491 |
| 2 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 129.01.ВК4 | шт. | 23 |
| 3 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазны РиМ 489.02.ВК3 | шт. | 199 |
| 4 | ###### Прибор учета прямого включения на 10 кВ РиМ 384.02/2 (с УЗПНол с терминалом мобильным РиМ 099.01-09) | шт. | 1 |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 714 |

  - Филиал  «Приморские электрические сети»: (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрический энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 50 |
| 2 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.18ВК3 | шт. | 85 |
|  | ###### ИТОГО | шт. | 135 |

1.3.  Филиал  «Хабаровские электрические сети»: (ст. Хабаровск-2, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счётчик электрической энергии трёхфазный РиМ 489.13. | шт. | 23 |
| 2 | ###### Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 268 |
| 3 | ###### Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02 (с монтажным устройством РиМ 000.01) | шт. | 9 |
| 4 | ###### Терминал мобильный технологический, РиМ-099.01.03 | шт. | 1 |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 301 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции (отборочные критерии )

2.1.  Срок поставки продукции -  до 15 октября 2017 года.

Заказчик оставляет за собой право  досрочной поставки по согласованию с Участником (Поставщиком).

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Условия оплаты согласно проекту договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком

3. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 2, № 2-1, № 2-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 3 квартала 2017 года.

3.3. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 3 квартала 2017 года.

3.4. Участником (Поставщик) обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель УСПД, счетчика и дистанционный дисплей.

3.5. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

3.6. Передача информации об электропотреблении от прибора учета до уровня маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна осуществляться по RF, PLC, RS 485 и др. (в понятие «RF» включаются каналы, реализованные в не лицензируемом диапазоне радиочастот, в том числе на протоколах ZigBee).

3.7. При использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, радиомодем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных;

3.8. Передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производиться с обязательным шифрованием данных.

3.9. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика;

3.10. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

– для маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) не менее 6 лет (при необходимости поверки).

3.11. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа прибора учета, должна поставляться единым комплектом с приборами учета электроэнергии.

3.12. Передача данных со счетчиков электрической энергии должна осуществляться дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста.

3.13. Счетчики должны:

– осуществлять прямую передачу данных на удаленный (выносной) цифровой дисплей отображения информации без участия концентраторов, УСПД (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– иметь климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– наличие в комплекте провода для подключения дисплея к сети 220 В и/или батареек в необходимом количестве для функционирования удаленного дисплея (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 2 (двух) (не относиться к прибору учета РиМ 129.01.ВК4).

– иметь встроенное реле: для однофазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 80 А (не относиться к прибору учета РиМ 129.01.ВК3). Для трехфазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 60 А (не относиться к прибору учета РиМ 129.01.ВК4);

3.14. Маршрутизаторы (концентраторы, УСПД) должны:

– выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с приборов учета, указанных в Разделе 1, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

– в бытовом секторе обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным двум взаимодублирующим и взаиморезервируемым интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC);

– на уровне ТП обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF), силовая сеть (PLC) или RS-485;

– передача информации до центра сбора информации должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet;

– При использовании каналов связи GPRS для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF)) любого оператора связи;

– при отсутствии каналов сотовой связи стандарта GSM/GPRS и Ethernet необходимо обеспечить использование локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с интеграцией данных в программное обеспечение.

– обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых приборов учета электрической энергии. Точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до +60°С.

– обеспечивать передачу накопленных данных в различные системы верхнего уровня для их дальнейшей обработки и хранения;

– обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством       опломбировки     разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля.

– возможность параметрирования маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна быть обеспечена при снятии механической пломбы и/или вводе пароля, при этом, в «Журнале событий», автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

– иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий».

– напряжение питания  от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%.

– электропотребление с полным набором электронных модулей не должно превышать 100 Вт.

– охлаждение должно осуществляться за счет естественной конвекции.

– обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

– должно быть выполнено на одной плате по модульном принципу в едином корпусе промышленного исполнения, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.).

– в комплект поставки должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800 или подобные) с техническими характеристиками:

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБ | 5 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

Предоставление в составе документов маршрутизаторов (концентраторов, УСПД)  паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно.

4. Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям, которые изложены в Разделе 3 Участник:

4.1. Предоставляет контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемой продукции);

4.2. Предоставляет в обязательном порядке отсканированный документ, подтверждающий соответствие  продукции указанным ниже ГОСТам.

– Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии»;

– ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»;

– ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

– ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»),

– IEC61107 или ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии»;

– ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

– ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s»;

– ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии».

4.3. Должен предоставить подтверждение, что все компоненты систем учета электроэнергии одного производителя (письмо в свободной форме);

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога в объеме соответствующем техническим требованиям указанной продукции (Приложение 1-2 «Минимальные технические характеристики оборудования»).

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.5. В случае предложения аналогов закупаемой продукции:

4.5.1. Участник должен понимать, что предложенная продукция закупается для использования ее в существующем программно-техническом комплексе «РМС 2150».

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и конкурсной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

4.5.2. Предлагаемая к поставке продукция должна быть полностью адаптирована для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «РМС 2150», маршрутизаторов каналов связи марки РиМ 099.02 и мобильных терминалов РиМ 099.01 по всем параметрам настоящего технического задания.

4.5.3. Необходимо предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

4.5.4. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК».

4.5.5. Если для обеспечения монтажа и работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «РМС 2150», необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования и/или программного обеспечения, они должны быть учтены в предложении Участника и выделены в коммерческом предложении отдельной строкой.

4.5.6. Если, для обеспечения работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «РМС 2150», необходимы дополнительные затраты на работы по пуско-наладке и адаптации для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «РМС 2150», маршрутизаторов каналов связи марки РиМ 099.02 и мобильных терминалов РиМ 099.01, они должны быть учтены в предложении Участника. При этом данные затраты указываются в коммерческом предложении отдельной строкой с расшифровкой по видам работ. Предоставление описания технологии установки приборов учета - обязательно.

4.5.7. Необходимо предоставить письмо завода-изготовителя предлагаемой продукции о взаимозаменяемости предложенной продукции и указанной в техническом задании.

4.5.8. Необходимо предоставить протоколы обмена данных предлагаемой продукции, для целей обеспечения ее совместимости с программно-техническим с комплексом «РМС 2150».

5. Условия гарантии

Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.  Участник (Поставщик) должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Отборочные критерии к Участнику:

6.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции.

6.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения (т.е. являться разборчивым и читаемым).

В случае  невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

- 7 . Требования к лингвистическому обеспечению

7.1. Вся техническая документация на предлагаемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

7.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

7.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

7.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Приложения: 1. Приложение 2-1 – Расчет стоимости поставляемой продукции;

2. Приложение 2-2 – Минимальные технические характеристики продукции.