Приложение № 1-2

Минимальные технические характеристики продукции

| Счетчик электрической энергии CE208 C2.849.2.OPR1.QD (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Однофазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа и дистанционный дисплей | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту или на отводе ЛЭП | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 220; 230 |  |
| 4 | Базовый (макс.) ток, А | 5(80) |  |
| 5 | Класс точности актив | 1,0 |  |
| 6 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети |  |
| 7 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
| 8 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 9 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 10 | Встроенное реле | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А |  |
| 11 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 14 | Должна быть предусмотрена индикация случаев аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 15 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 18 | Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи, не менее лет | 10 |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 20 | Должна быть предусмотрена функция: - по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи | Обязательно |  |
| 21 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
| 22 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 суток |  |
| 23 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 100 записей |  |
| 24 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Счетчик электрической энергии CE308 C36.746.OPR1.QYVF RP03 DLP (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр |  | Требования Заказчика |  | Предложения Участника |  |
| 1 | трехфазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа и дистанционный дисплей |  | Обязательно |  |  |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту или на отводе ЛЭП |  | Обязательно |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В |  | 3х220; 230/380;400 |  |  |  |
| 4 | Базовый (макс) ток, не менее, А |  | 5(100) |  |  |  |
| 5 | Класс точности актив |  | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры |  | - фазное напряжение; - линейное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети; |  |  |  |
| 7 | Коммуникационные интерфейсы |  | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |  |  |
| 8 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с |  | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |  |  |
| 9 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) |  | Обязательно |  |  |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики |  | Обязательно |  |  |  |
| 11 |  | Встроенное реле |  | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 100 А |  |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет |  | Обязательно |  |  |  |
| 13 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации |  | Обязательно |  |  |  |
| 14 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) |  | Обязательно |  |  |  |
| 15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков |  | Обязательно |  |  |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет |  | 16 |  |  |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч |  | 180000 |  |  |  |
| 18 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени |  | Обязательно |  |  |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С |  | -40…+60 |  |  |  |
| 20 | Ведение журнала месячных показаний, суточного потребления |  | Глубина хранения не менее 36 записей |  |  |  |
| 21 | Ведение журнала суточных показаний |  | Глубина хранения не менее 128 записей |  |  |  |
| 22 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки абонента, перепрограммирования служебных параметров |  | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |  |  |
| 23 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) |  | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |  |  |

| Счетчик электрической энергии CE303 S31 543 JAVZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 0,5S/1,0 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - активной и реактивной мощности потерь; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | - Два равноприоритетных, независимых, гальванически развязанных интерфейса связи: RS-485 и оптопорт. |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Счетчик электрической энергии CE303 S31 746 JAVZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(100) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 0,5S/1,0 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - активной и реактивной мощности потерь; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | - Два равноприоритетных, независимых, гальванически развязанных интерфейса связи: RS-485 и оптопорт. |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Счетчик электрической энергии CE208 S7.148.2.OG.QV GS01 IEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложения Участника |
|  | Прибор учета электрической энергии однофазный 10 (100) А для установки на щиток с GSM интерфейсом. |  |
|  | Номинальное напряжение 220; 230 В |  |
|  | Базовый (макс.) ток 10(100) А |  |
|  | Класс точности актив 1,0 |  |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры - фазное напряжение; - фазный ток; - активная, реактивная и полная мощности; - коэффициент мощности; - частота сети; - Активная энергия нарастающим итогом (месячные, суточные накопления); - Реактивная энергия нарастающим итогом; - Активная мощность профиля нагрузки. |  |
|  | Коммуникационные интерфейсы. В приборе учета встроен интерфейс передачи данных: GSM. |  |
|  | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с: Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - GSM, Начальная и рабочая скорости обмена - 9600 бод; - Оптопорт, от 300 до 38400 бод |  |
|  | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А |  |
|  | Счетчики электрической энергии оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков |  |
|  | Счетчик имеют встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) |  |
|  | Счетчики электрической энергии имеют функцию самодиагностики. Во время работы счетчик выполняет автоматическую самодиагностику: – проверку целостности метрологически значимой части программного обеспечения (МЗЧ ПО); – проверку целостности метрологических параметров; – проверку целостности накопленных данных; – диагностику часов реального времени. Счетчик ежеминутно формирует обобщенный сигнал успешного/неуспешного завершения самодиагностики в регистраторах. |  |
|  | Счетчики электрической энергии оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания 30 лет |  |
|  | Предусмотрена индикация случаев аварийные ситуации. Счетчик выводит на ЖКИ информационные сообщения и сообщения об ошибках и сбоях |  |
|  | Предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка) |  |
|  | Межповерочный интервал 16 лет |  |
|  | Средняя наработка счетчиков на отказ не менее 220 000 ч |  |
|  | Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи не менее 10 лет. Замена литиевого элемента питания не влечет за собой необходимость внеочередной поверки. |  |
|  | Диапазон рабочих температур -45…+70 ˚С |  |
|  | Не предусмотрена функция ограничения/отключения нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи |  |
|  | Ведение журнала месячных показаний - Глубина хранения не менее 35 месяцев. В случае передачи показаний в ПО cEnergo или другое ПО, которое поддерживает прибор СЕ208, глубина хранения данных ограничивается только глубиной хранения информации в базе данных. |  |
|  | Ведение журнала суточных показаний - Глубина хранения не менее 127 суток |  |
|  | Счетчики электрической энергии обеспечивают функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров Глубина хранения не менее 100 записей для каждого журнала. |  |
|  | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) - Возможность программирования 4 тарифов |  |

| Счетчик электрической энергии CE303 S34 746 JR1Q2VZ CE831M01.03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования Заказчика | Предложение Участника |
|  | Номинальное напряжение 3х220; 230/380; 400В |  |
|  | Базовый (макс) ток, не менее 5(100)А |  |
|  | Класс точности актив/реактив 1,0/1,0 |  |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: - линейное напряжение; - фазное напряжение; - фазный ток; - частота сети; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности cos φ. |  |
|  | Коммуникационные интерфейсы. В приборе учета встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и оптопорт, кроме того, счетчик имеет возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
|  | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с: Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, 300-19200 бод; - оптопорт, 300-9600 бод. |  |
|  | Встроенное реле. Коммутируемый ток при активной нагрузке 100А |  |
|  | Счетчики электрической энергии так же оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков |  |
|  | Предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка) |  |
|  | Предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации |  |
|  | Счетчики электрической энергии имеют функцию самодиагностики |  |
|  | Счетчики электрической энергии так же оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 30 лет (срок службы счетчика). Замена литиевого элемента питания не влечет за собой необходимость внеочередной поверки. |  |
|  | Счетчик должен иметь встроенные календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) |  |
|  | Счетчики не оснащены интерфейсом RS-485. Организация удаленного доступа к прибору учета осуществляется посредству встроенного радио интерфейса, который обеспечивает аналогичный функционал, что и RS485. |  |
|  | Межповерочный интервал 16 лет |  |
|  | Средняя наработка счетчиков на отказ не менее 220 000 ч |  |
|  | Счетчики электрической энергии обеспечивают измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени |  |
|  | Диапазон рабочих температур -40…+60 ˚С |  |
|  | Ведение журнала месячных показаний - Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
|  | Ведение журнала суточных показаний - Глубина хранения не менее 128 суток |  |
|  | Счетчики электрической энергии обеспечивают функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, перепрограммирования служебных параметров, состояния дискретных входов/выходов - Глубина хранения не менее 1000 записей |  |
|  | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут |  |
|  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину 128 суток |  |
|  | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) - Возможность программирования 4 тарифов |  |