Приложение № 2-2

Минимальные технические характеристики продукции

| Наименование продукции: Счетчик однофазный многотарифный РиМ 129.01.ВК3 220 В, 5 (100) А, RF, PLC, с защитой от хищений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Однофазный счетчик (ДДМ) с арматурой необходимой для его монтажа + дистанционный дисплей (ДД) | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| 4 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(100) |  |
| 5 | Класс точности актив | 1,0 |  |
| 6 | Схемы включения | Двухпроводная |  |
| 7 | Потребляемые мощности Полная/активная, потребляемая в цепи напряжения | не более 1,8 Вт (10 ВА) |  |
| 8 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | -активная энергия; - активная мощность с периодом интегрирования 1 с |  |
| 9 | Коммуникационный интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два взаимодублирующих и взаиморезервируемых интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC) |  |
| 10 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 11 | Защита от несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом (аппаратном) и программном уровне | Обязательно |  |
| 12 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 13 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч -ДД -ДДМ | 140000 220000 |  |
| 14 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+55 |  |
| 15 | В комплект поставки счетчика должна входить необходимая арматура для монтажа | Обязательно |  |
| 16 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 2 тарифов |  |

| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 129.01.ВК4 3х220 В, 5 (100) А, RF, PLC, с защитой от хищений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Трехфазный счетчик (ДДМ) + дистанционный дисплей (ДД) с арматурой необходимой для его монтажа. | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 3х220 |  |
| 4 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(100) |  |
| 5 | Класс точности актив | 1,0 |  |
| 6 | Схемы включения | Трехпроводная |  |
| 7 | Потребляемые мощности Полная/активная, потребляемая в цепи напряжения | не более 1,5 Вт (10 ВА) |  |
| 8 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | -активная энергия; - активная мощность с периодом интегрирования 1 с |  |
| 9 | Коммуникационный интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC) |  |
| 10 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 11 | Защита от несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом (аппаратном) и программном уровне | Обязательно |  |
| 12 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 13 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч -ДД -ДДМ | 140000 220000 |  |
| 14 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+55 |  |
| 15 | В комплект поставки счетчика должна входить необходимая арматура для монтажа | Обязательно |  |
| 16 | Встроенные интерфейсы связи должны поддерживать функцию ретрансляции и радиомоста | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов | 1 тариф |  |

| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 489.13 3х220В, 5 (7,5)А, RS-485, RF, PLC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 4 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | - не более 1,5 Вт (10ВА) - не более 0,1 ВА - не более 3 Вт |  |
| 5 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - линейное напряжение; - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности cos φ. |  |
| 6 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), а также RS-485 и оптопорт, кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
| 7 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с |  |
| 8 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 9 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт с протоколом обмена, соответствующим МЭК 61107 | Обязательно |  |
| 10 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 11 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 14 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, оптический порт, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 15 | К интерфейсу RS-485 счетчиков должно быть предусмотрено подключение дополнительного оборудования, например, коммуникаторов для организации удаленного доступа к счетчику | Обязательно |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 18 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени | Обязательно |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 20 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
| 21 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 128 суток |  |
| 22 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, перепрограммирования служебных параметров, состояния дискретных входов/выходов | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |
| 23 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 24 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину 186 суток | Обязательно |  |
| 25 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Наименование продукции: Счетчик однофазный многотарифный РиМ 189.12.ВК3 с функцией управления порогом мощности (в том числе дистанционное включение/отключения нагрузки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Однофазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа.+ дистанционный дисплей | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 220; 230 |  |
| 4 | Базовый (макс.) ток, не менее, А | 5(80) |  |
| 5 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 6 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | - не более 1,8 Вт (10ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |  |
| 7 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети |  |
| 8 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции и радиомоста в АИИС КУЭ |  |
| 9 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 11 | Встроенное реле | Коммутируемый ток при активной нагрузке не более 80 А |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 14 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 15 | Должна быть предусмотрена индикация случаев аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 16 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 17 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 18 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 19 | Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи, не менее лет | 10 |  |
| 20 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени | Обязательно |  |
| 21 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 22 | Должна быть предусмотрена функция: - по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи | Обязательно |  |
| 23 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
| 24 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 суток |  |
| 25 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 100 записей |  |
| 26 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 27 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину, не менее 128 суток | Обязательно |  |
| 28 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 489.02 ВК3 с функцией управления порогом мощности (в том числе дистанционное включение/отключения нагрузки) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр |  | Требования Заказчика |  | Предложение Поставщика |
| 1 |  | Однофазный счетчик + дистанционный дисплей с арматурой необходимой для его монтажа. |  | Обязательно |  |  |
| 2 |  | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту |  | Обязательно |  |  |
| 3 |  | Номинальное напряжение, В |  | 3х220; 230/380;400 |  |  |
| 4 |  | Базовый (макс) ток, не менее, А |  | 5(80) |  |  |
| 5 |  | Класс точности актив |  | 1,0 |  |  |
| 6 |  | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи |  | - не более 1,5 Вт (10ВА) - не более 0,1 ВА - не более 3 Вт |  |  |
| 7 |  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры |  | - фазное напряжение; - линейное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети; |  |  |
| 8 |  | Коммуникационные интерфейсы |  | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |  |
| 9 |  | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с |  | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |  |
| 10 |  | Встроенное реле |  | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А |  |  |
| 11 |  | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) |  | Обязательно |  |  |
| 12 |  | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики |  | Обязательно |  |  |
| 13 |  | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет |  | Обязательно |  |  |
| 14 |  | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации |  | Обязательно |  |  |
| 15 |  | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) |  | Обязательно |  |  |
| 16 |  | Межповерочный интервал, не менее, лет |  | 16 |  |  |
| 17 |  | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч |  | 180000 |  |  |
| 18 |  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени |  | Обязательно |  |  |
| 19 |  | Диапазон рабочих температур, ˚С |  | -40…+60 |  |  |
| 20 |  | Должна быть предусмотрена функция: - по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи |  | Обязательно |  |  |
| 21 |  | Ведение журнала месячных показаний, суточного потребления |  | Глубина хранения не менее 36 записей |  |  |
| 22 |  | Ведение журнала суточных показаний |  | Глубина хранения не менее 128 записей |  |  |
| 23 |  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки абонента, перепрограммирования служебных параметров |  | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |  |
| 24 |  | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут |  | Обязательно |  |  |
| 25 |  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину 128 суток |  | Обязательно |  |  |
| 26 |  | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) |  | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |  |
| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 489.13 3х220В, 5 (7,5)А, RS-485, RF, PLC |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр |  | Требования Заказчика |  | Предложение Поставщика |  |
| 1 | Номинальное напряжение, В |  | 3х220; 230/380; 400 |  |  |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А |  | 5(10) |  |  |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив |  | 1,0/2,0 |  |  |  |
| 4 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи |  | - не более 1,5 Вт (10ВА) - не более 0,1 ВА - не более 3 Вт |  |  |  |
| 5 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры |  | - линейное напряжение; - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности cos φ. |  |  |  |
| 6 | Коммуникационные интерфейсы |  | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), а также RS-485 и оптопорт, кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |  |  |
| 7 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с |  | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с |  |  |  |
| 8 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков |  | Обязательно |  |  |  |
| 9 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт с протоколом обмена, соответствующим МЭК 61107 |  | Обязательно |  |  |  |
| 10 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) |  | Обязательно |  |  |  |
| 11 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации |  | Обязательно |  |  |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики |  | Обязательно |  |  |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет |  | Обязательно |  |  |  |
| 14 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, оптический порт, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) |  | Обязательно |  |  |  |
| 15 | К интерфейсу RS-485 счетчиков должно быть предусмотрено подключение дополнительного оборудования, например, коммуникаторов для организации удаленного доступа к счетчику |  | Обязательно |  |  |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет |  | 16 |  |  |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч |  | 180000 |  |  |  |
| 18 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени |  | Обязательно |  |  |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С |  | -40…+60 |  |  |  |
| 20 | Ведение журнала месячных показаний |  | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |  |  |
| 21 | Ведение журнала суточных показаний |  | Глубина хранения не менее 128 суток |  |  |  |
| 22 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, перепрограммирования служебных параметров, состояния дискретных входов/выходов |  | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |  |  |
| 23 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут |  | Обязательно |  |  |  |
| 24 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину 186 суток |  | Обязательно |  |  |  |
| 25 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) |  | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |  |  |

| Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 489.18.ВК3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Однофазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа.+ дистанционный дисплей | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380;400 |  |
| 4 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(100) |  |
| 5 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 6 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | - не более 1,5 Вт (10ВА) - не более 0,1 ВА - не более 3 Вт |  |
| 7 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - линейное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети; |  |
| 8 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
| 9 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 10 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы, цифровой интерфейс связи, многотарифное меню (возможность программирования до 4 тарифов), встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 13 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 14 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 18 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени | Обязательно |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 21 | Ведение журнала месячных показаний, суточного потребления | Глубина хранения не менее 36 записей |  |
| 22 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 128 записей |  |
| 23 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки абонента, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |
| 24 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 25 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину 128 суток | Обязательно |  |
| 26 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Наименование продукции: Наименование продукции: Счетчик трехфазный многотарифный РиМ 384.02/2 10 кВ, 20(100)А, RF, GSM/GPRS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 20(100) |  |
| 3 | Ток чувствительности, актив/реактив, мА | 20/40 |  |
| 4 | Класс точности актив/реактив | 0,5S / 1 |  |
| 5 | Потребляемые мощности - параллельные цепи - последовательные цепи - встроенные модули связи | - не более 4 Вт - не более 40 ВА - не более 3 Вт |  |
| 6 | Измерение параметров качества электрической энергии в сети и отображение в режиме индикации на дисплее | - действующее значение напряжения; частота; - длительность провала напряжения; - глубина провала напряжения; - длительность перенапряжения |  |
| 7 | Технические параметры и метрологические характеристики счетчиков должны соответствовать требованиям: ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23. | Обязательно |  |
| 8 | Коммуникационные интерфейсы | радиоканал (RF) и модуль GSM/GPRS |  |
| 9 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, от 2400 до 38400 Бод; - GSM/GPRS, 9600/115200 Бод; |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Защита данных учета и параметров счётчиков электрической энергии на программном уровне - система паролей, на аппаратном уровне - механическая блокировка от несанкционированного доступа (электронная пломба, аппаратная блокировка и т.д.) | Обязательно |  |
| 12 | Осуществление контроля правильности подключения измерительных цепей учета | Обязательно |  |
| 13 | Разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа | Обязательно |  |
| 14 | Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика) | Обязательно |  |
| 15 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
| 16 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 186 суток |  |
| 17 | Ведение журнала событий, состоящего из ряда поджурналов, в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 5120 записей |  |
| 18 | Ведение журнала «Профиль нагрузки» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 19 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом на глубину, не менее 186 суток | Обязательно |  |
| 20 | Ведение журнала событий, журнала показателей качества электричества, журнала превышения порога мощности | Обязательно |  |
| 21 | Прибор учета должен быть оснащен модулем GPS/GLONASS для синхронизации времени | Обязательно |  |
| 22 | Возможность проведения поверки счетчиков через числоимпульсный интерфейс (DIN 43864) на месте установки | Обязательно |  |
| 23 | - Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 24 | Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи, не менее лет | 10 |  |
| 25 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 10 |  |
| 26 | Срок службы не менее, лет | 30 |  |
| 28 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 29 | Пыле-влагозащищенность для приборов учета устанавливемых внепомещений | IP 55 |  |
| 29 | Возможность программирования до 4 тарифов | Обязательно |  |
| 30 | Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем УСПД или ИВК | Обязательно |  |
| 31 | Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных | GSM/GPRS |  |
| 32 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+55 |  |
| 33 | В комплект поставки счетчика должна входить необходимая арматура для монтажа | Обязательно |  |

| Наименование продукции: Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Поставщика |
| 1 | Маршрутизатор каналов связи должен выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с существующих и устанавливаемых приборов учета, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации, кроме того предназначен для конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными счётчиков перечисленных в техническом задании. |  |
| 2 | Маршрутизатор каналов связи должен осуществлять связь с устройствами по следующим каналам связи: - 1) PLC (силовая сеть): - скорость обмена не менее 1600 Бит/с; 2) RF (радиоканал): - частотный диапазон 433,92±0,87 МГц; - 8 частотных каналов; - мощность передатчиков не более 10 мВт. - скорость обмена не менее 2400 Бит/с; 3) RS-485: - скорость обмена от 4,8 до 115,2 кБит/с; - 2-проводный; - макс. кол-во приемопередатчиков в канале - 32 Интерфейс обмена данными с сервером сбора GSM/GPRS: - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 - GPRS класс – 10 |  |
| 3 | Количество счетчиков опрашиваемых УСПД, не менее 500 |  |
| 4 | Защита ИВКЭ от несанкционированного доступа должна выполнять как на аппаратном уровне (опломбировка разъёмов, функциональных модулей и т.п.), так и на программном (доступ к ИВКЭ должен обеспечиваться только при вводе пароля) |  |
| 5 | ИВКЭ должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и на цифровом табло |  |
| 6 | УСПД, при размещении в электроустановках, должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, а также обеспечивать удобство технического обслуживания. В комплект поставки должно входить устройство для защиты УСПД от коммутационных и грозовых перенапряжений |  |
| 7 | УСПД должно обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии |  |
| 8 | Напряжение питания УСПД от сети переменного или постоянного тока должно составлять 3х220/380 В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20% |  |
| 9 | Электропотребление УСПД, с полным набором электронных модулей, не должно превышать 60 Вт |  |
| 10 | УСПД должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур от минус 40 до 45 °С |  |
| 11 | Необходимо использовать УСПД, выполненное в едином корпусе. Конструкция УСПД должна позволять размещать его как на стандартных панелях, так и в специализированных шкафах |  |
| 12 | УСПД должно обеспечивать (иметь): - опрос устройств автоматизированной системы (АС); - накопление и сохранение в энергонезависимой памяти измерительной информации, данных о маршрутах передачи данных, номерах и типах используемых каналов, журналов работы устройств АС не менее 12 месяцев, а также передачу данных данных по интерфейсам RF, PLC, GSM/GPRS в центры сбора и обработки информации. В качестве основного канала используется GSM/GPRS-канал; - функцию самодиагностики; - автоматическое восстановление функций сбора после восстановления питания (при отсутствии резервного питания); Обеспечение «хода внутренних часов» и синхронизация времени на ИИК не более 0,5 с/сут.; - наработку на отказ не менее 100 000 часов; - время восстановления работоспособности на месте установки (заменой модулей) не более 24 часов; Срок службы - не менее 20 лет |  |

|  | Терминал мобильный технологический, РиМ-099.01.03 в комплекте: Ноутбук, конвертор USB-RF, Конвертор USB-PLC, Конвертор USB-RS232/RS485, Блок питания автомобильный, Сумка, USB-GPS приемник, Модем сотовый с антенной, осциллограф с сетевым адаптером, кабель USB A(M) - USB B(M), Компакт-диск с ПО и РЭ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | должен осуществлять связь с устройствами при помощи конверторов по следующим каналам связи: - 1) PLC (силовая сеть): - скорость обмена 2400 Бод; - несущая частота 50 - 95 кГц; 2) RF (радиоканал): - частотный диапазон 433,92±0,87 МГц; - 8 частотных каналов; - мощность передатчиков не более 10 мВт. - скорость обмена 4800 Бод; 3) RS-485/232: - скорость обмена от 4,8 до 115,2 кБод; - 2-проводный; |  |
| 2 | Состав: Ноутбук, конвертор USB-PLC, конвертор USB-RF, конвертор USB-RS232/RS-485, блок питания автомобильный, сумка, USB-GPS приемник, Модем сотовый с антенной, осциллограф с сетевым адаптером, кабель USB A(M) - USB B(M), Компакт-диск с ПО и РЭ Паспорт |  |
| 3 | Напряжение питания от сети переменного или постоянного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20% |  |
| 4 | Должно быть предусмотрено электропитание от автомобильной сети и от собственных аккумуляторов |  |
| 5 | Возможность конфигурирования и дистанционного съема данных с однофазных и трехфазных приборов учета для организации учета по интерфейсам RF, PLC, RS-232, RS-485 |  |
| 6 | должен иметь возможность передачи данных в систему верхнего уровня для их дальнейшей обработке и хранения |  |
| 7 | Защита от несанкционированного доступа должна выполняться на программном уровне (доступ должен обеспечиваться только при вводе пароля) |  |
| 8 | должен обеспечивать коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии |  |
| 9 | должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур от 0 до +40 °С |  |