- Контактная информация

| Информация о Заказчике: (эксплуатирующей организации) | Организация | ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС» |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес | ул. Командорская, 13а, г. Владивосток, Приморский край, 690080 |
|  | Наименование объекта | ПС 110/35/6 Давыдовка |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон / факс |  |
|  | E-mail |  |
| Информация об изготовителе: | Организация |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон / E-mail |  |

- Конфигурация шкафа

| Укажите знаком или впишите необходимые параметры |  | *- отмечены типовые решения |
| --- | --- | --- |
| Шкаф (исполнение, И=1) |  |  |
| Конструкция шкафной оболочки | Типовое исполнение на базе отечественного производителя ГК «Провенто» г. Нижний Новгород* |  |
|  | Нетиповое исполнение на базе немецкого производителя Rittal |  |
|  | Другое (по согласованию) _______________________________________________________ |  |
| Габаритные размеры шкафа (Ш*В*Г) мм | 806*2260*637 (в том числе цоколь размерами 800*200*600)* |  |
|  | Другое (по согласованию) _______________________________________806*2060*637 |  |
| Цвет | Шкаф светло-серый RAL 7035* |  |
|  | Цоколь чёрный RAL 7022* |  |
|  | Другое (по согласованию) _______________________________________________________ |  |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4 (Окружающая температура от +1°C до +40°C, относительная влажность 60%)* |  |
|  | Температура окружающего воздуха от __°C до __°C Относительная влажность воздуха ___% |  |
| Способ установки | Напольный* |  |
|  | Настенный |  |
| Вид обслуживания | Двухсторонний* |  |
|  | Односторонний (выполняется с поворотной монтажной плитой) |  |
| Лицевая дверь | Одностворчатая (металлическая) с окном в области терминала* |  |
|  | Одностворчатая стеклянная |  |
|  | Другое (по согласованию) _______________________________________________________ |  |
| Задняя дверь | Одностворчатая металлическая* |  |
|  | Двухстворчатая металлическая |  |
|  | Другое (по согласованию) _______________________________________________________ |  |
| Ввод кабелей | Снизу* |  |
|  | Сверху |  |

| Специфические особенности шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание терминала(ов) и дискретных входов | =110 В |  |  |  |  |  | =220 В* |  |  |  |  |  |
|  | Другое (по согласованию) ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализация | =110 В |  |  |  |  |  | =220 В* |  |  |  |  |  |
|  | Другое (по согласованию) ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытательные блоки | На усмотрение завода изготовителя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование измерительных клемм вместо испытательных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель |  |  |  | БИ (4,6) ЧЭАЗ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | POCON (4,8) Weidmüller |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FAME (4,6,8) Phoenix Contact2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывести на кл. ряд сигнал положения крышек испытательных блоков (невозможно для БИ ЧЭАЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 –БИ ЧЭАЗ ставятся в шкаф с одним терминалом (не более 21 шт.) или в панель с одним или двумя терминалами (не более 27 шт.). Невозможно завести более трех токов через испытательный блок. 2 – БИ FAME позволяет завести самое большое количество присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение места повреждения (вписать наименование линий или количество)3 | Аппаратное (выполняется терминалом(и)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одностороннее ОМП |  |  |  |  |  |  | Двухстороннее ОМП |  |  |  |  |
|  | 2 ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программное (расчеты выполняются в WinBres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одностороннее ОМП |  | Двухстороннее ОМП |  |  |  |  |  |  | Многостороннее ОМП |  |  |
| 3 - Карта заказа ОМП заполняется отдельно. По всем вопросам касательно ОМП обращаться к Ермакову Константину (сектор ОМП, тел.:(8352) 23-77-55 доб. 556) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы связи | МЭК-101* |  |  |  |  | МЭК-103* |  |  |  |  |  | МЭК-104* |
|  | ModBus-RTU* |  |  |  |  | МЭК 61850-8-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое (по согласованию) __________________________ModBus, МЭК 60870-5-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конфигурация последовательных портов | RS422, RS485* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST (многомод), RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С37.94, RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST (многомод), ST (многомод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C37.94, C37.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывести на клеммный ряд RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывести на клеммный ряд RS422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конфигурация портов Ethernet | Два порта RJ45* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Четыре порта RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Два порта RJ45, два порта SFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Четыре порта SFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конфигурация модулей SFP разъема Х5.1-Х5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коннектор: | DLC* (2 волокна) |  | LC (1 волокно) |  |  |  |  |  |  | SC (1 волокно) |  |
|  | Тип волокна: | Многомод* |  |  |  |  |  |  | Одномод Длина, км: |  |  |  |
|  | Модель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конфигурация модулей SFP разъема Х5.3-Х5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коннектор: | DLC* (2 волокна) |  | LC (1 волокно) |  |  |  |  |  |  | SC (1 волокно) |  |
|  | Тип волокна: | Многомод* |  |  |  |  |  |  | Одномод Длина, км: |  |  |  |
|  | Модель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевое оборудование | Кабель для локальной сети Ethernet (4 витые пары, экранированная, 100 Ом), _50___м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель для локальной сети RS-485 (1.5 витые пары, экранированная, 120 Ом), ____м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель для локальной сети RS-422 (2.5 витые пары, экранированная, 120 Ом), ____м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевой адаптер Б0201 (преобразует RS485/RS422 в RS232) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GSM - модем (марка, тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевой коммутатор (марка, тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое (по согласованию) _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием и передача сигналов точного времени | GPS – антенна с кабелем снижения длинной ___ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| ЗИП | Блок аналоговых входов |  |
|  | Блок миллиамперных входов |  |
|  | Плата дискретных входов |  |
|  | Плата блока питания |  |
|  | Плата микропроцессора |  |
|  | Испытательные блоки, крышки, коммутационные перемычки (указать при необходимости) |  |
| Другое оборудование | USB Flash Drive 8 Gb (поставляется в кол. 1 шт. на терминал) | 16 Gb 1 шт. |
|  | Другое (компьютер, ноутбук и т.д.) необходимо указать характеристики | Ноутбук YH Pavilion 15-au101ur |

- Список работ, выполняемых на объекте заказчика

| Вид работ | Краткая информация |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | Установка шкафа, прокладка кабеля, монтаж дополнительного оборудования, разделка кабеля и внутренний монтаж |
| Шеф-монтажные работы (ШМР) | Выполнение работ по монтажу и подключению оборудования персоналом заказчика под руководством персонала производителя |
| Пуско-наладочные работы (ПНР) | Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования |
| Шеф-наладочные работы (ШНР) | Проверка монтажа, проверка связи (настройка), проверка уставок и редактирование (без погрузки только визуально). Проверка, испытание и наладка любого другого используемого оборудования, производителем которого не является НПП Бреслер НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ |

- Конфигурация терминала(ов)

| Исполнение «И» |  | 0 | Терминал (И=0) |  | 1 | Шкаф (И=1) | 2 | Панель (И=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип:; «БРЕСЛЕР-; 0; 1; 1; 7; .010.; 3; 3; 1; 2; .; ». обозначение параметров: И К А Д М I-ый терминал К А Д М II-ой терминал Терминал имеет четыре конструктивных исполнения (1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый габариты) и комплектуется тремя типами входных блоков: Блок аналоговых (А) входов - токи или напряжения с трансформаторной развязкой; Блок дискретных входов (Д) - каждый терминал в минимальном исполнении имеет 12 доступных пользователю дискретных входов (находятся на плате микропроцессора). Дальнейшее их наращивание выполняется установкой дополнительных блоков дискретных входов, имеющих по 32 входа; Блок миллиамперных (М) входов - могут быть выполнены непосредственно на напряжение до 600 В или ток до 50 мА. Обычно используются для контроля: напряжения оперативного питания, унифицированных сигналов датчиков АСУ (0…20 мА), сигналов ВЧ приемо-передатчиков, напряжения возбуждения генератора и т.д. Гальваническая развязка – 2,5 кВ. Возможное количество и сочетание блоков выбирается в соответствии с таблицей: |
| Конструктив - К | Количество аналоговых блоков - А |  |  | Максимальное суммарное количество блоков дискретных и миллиамперных входов - Д+М |  |  |  |  |
| 1 габарит 177х 266х203 мм | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 габарит 270х 266х203 мм | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 габарит 375х266х203 мм | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 габарит 482х266х203 мм | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |

| Общие настройки терминала(ов) РАС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Терминал А1 | Терминал А2 |
| Длительность записи до аварийного режима (0,1 - 5), с | 0,5 |  |
| Длительность записи аварийного режима (0,1 - 50), с | 5 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима (0,1 - 50), с | 2 |  |
| Работа самописца (указать интервал выборок, с 0,1 - 3600) | Да (________) | Да (________) |

При заполнение таблиц необходимо указать следующие:

Максимальное регистрируемое значение. Максимально возможное действующие значение напряжения или ударных токов КЗ во вторичных цепях.

Данные трансформатора. Коэффициент трансформации из первичных цепей во вторичные цепи.

Условия пуска. В этой колонке указывается условие пуска (неполнофазному режиму (НФР), неисправности измерительного ТН (НКФ), нулевой последовательности (НП), обратной последовательности (ОП), прямой последовательности (ПП), частоте (Ч), действующему значению (ДЗ)), по которой происходит пуск регистратора.

Типы условий пуска: по снижению (С), превышению (П) (указывается после условия пуска / -чертой).

Величина уставки. Указывается значение уставки данного сигнала, по которой происходит пуск регистратора (может задаваться в % от номинального значения).

Тип сигнала управления пуском. В этой колонке указывается тип дискретного сигнала ((прямой) пуск при замыкании, (инверсный) пуск при размыкании), по которой происходит пуск регистратора.

  - I-ый терминал.

| Конструктивное исполнение терминала «К» | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество блоков аналоговых входов «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Количество блоков дискретных входов «Д» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество блоков миллиамперных входов «М» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

    - Аналоговые входы

| ### Номер блока A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала |  | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Условия пуска | Величина уставки | Коэф. возврата |
|  | ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1 |  | Ia1 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1 |  | Ib1 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1 |  | Ic1 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 2 |  | Ia2 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 2 |  | Ib2 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 2 |  | Ic2 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Пушкинская-Давыдовка |  | Ia3 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Пушкинская-Давыдовка |  | Ib3 | 150 | 600/5 |  |  |  |

| ### Номер блока A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала |  | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Условия пуска | Величина уставки | Коэф. возврата |
|  | ВЛ 110кВ Пушкинская-Давыдовка |  | Ic3 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка |  | Ia4 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка |  | Ib4 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка |  | Ic4 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | ШСВ 110кВ |  | Ia5 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | ШСВ 110кВ |  | Ib5 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | ШСВ 110кВ |  | Ic5 | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | Трансформатор Т1 |  | Ia6 | 150 | 300/5 |  |  |  |

| ### Номер блока A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала |  | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Условия пуска | Величина уставки | Коэф. возврата |
|  | Трансформатор Т1 |  | Ib6 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | Трансформатор Т1 |  | Ic6 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | Трансформатор Т2 |  | Ia7 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | Трансформатор Т2 |  | Ib7 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | Трансформатор Т2 |  | Ic7 | 150 | 300/5 |  |  |  |
|  | Резерв |  | - | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | Резерв |  | - | 150 | 600/5 |  |  |  |
|  | Резерв |  | - | 150 | 600/5 |  |  |  |

Примечание. 1. При записи аварийного режима программно предусмотреть возможность задания фиксированного времени записи аварийного процесса независимо от наличия условий для пуска.

    - Дискретные входы

| Стационарные дискретные входы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала | Тип сигнала управления пуском |  |  |
|  |  |  | Прямой | Инверсный | Отсутствует |
|  |  | Работа защит ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1 | v |  |  |
|  |  | РПО ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1 | v |  |  |
|  |  | АПВ ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 1 | v |  |  |
|  |  | Работа защит ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 2 | v |  |  |
|  |  | РПО ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 2 | v |  |  |
|  |  | АПВ ВЛ 110кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка 2 | v |  |  |
|  |  | Работа защит ВЛ 110кВ Пушкинская-Давыдовка | v |  |  |
|  |  | РПО ВЛ 110кВ Пушкинская-Давыдовка | v |  |  |
|  |  | АПВ ВЛ 110кВ Пушкинская-Давыдовка | v |  |  |
|  |  | Работа защит ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка | v |  |  |
|  |  | РПО ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка | v |  |  |
|  |  | АПВ ВЛ 110кВ Западная-Давыдовка | v |  |  |
|  |  | Внутренние логические сигналы |  |  |  |
|  |  | Внутренние логические сигналы |  |  |  |
|  |  | Внутренние логические сигналы |  |  |  |
|  |  | Внутренние логические сигналы |  |  |  |

| ### Номер блока Д |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № входа | Обозначение | Наименование сигнала | Тип сигнала управления пуском |  |  |
|  |  |  | Прямой | Инверсный | Отсутствует |
|  |  | Работа защит ШСВ 110кВ | v |  |  |
|  |  | РПО ШСВ 110кВ | v |  |  |
|  |  | АПВ ШСВ 110кВ | v |  |  |
|  |  | Работа защит Т 1 | v |  |  |
|  |  | РПО Т 1 | v |  |  |
|  |  | Работа защит Т 2 | v |  |  |
|  |  | РПО Т 2 | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |
|  |  | Резерв | v |  |  |

    - Миллиамперные входы

| ### Номер блока М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала |  | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Условия пуска | Величина уставки | Коэф. возврата |
|  | Напряжение фазы «A» 1секции 110кВ |  | Ua1 | 87 | 1100 |  |  |  |
|  | Напряжение фазы «B» 1 секции 110кВ |  | Ub1 | 87 | 1100 |  |  |  |
|  | Напряжение фазы «C» 1 секции 110кВ |  | Uc1 | 87 | 1100 |  |  |  |
|  | Напряжение «3Uo» 1 секции 110кВ |  | 3Uo1 | 120 | 636 |  |  |  |
|  | Напряжение фазы «A» 2 секции 110кВ |  | Ua2 | 87 | 1100 |  |  |  |
|  | Напряжение фазы «B» 2 секции 110кВ |  | Ub2 | 87 | 1100 |  |  |  |
|  | Напряжение фазы «C» 2 секции 110кВ |  | Uc2 | 87 | 1100 |  |  |  |
|  | Напряжение «3Uo» 2 секции 110кВ |  | 3Uo2 | 87 | 1100 |  |  |  |

| ### Номер блока М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сигнала |  | Обозначение | Макс Регистр значение | Данные трансформатора | Условия пуска | Величина уставки | Коэф. возврата |
|  | Оперативное питание относительно земли |  | +Uп | 250 |  |  |  |  |
|  | Оперативное питание относительно земли |  | -Uп | 250 |  |  |  |  |
|  | Резерв |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Резерв |  | - |  |  |  |  |  |

Каждый терминал содержит 12 встроенных дискретных входов. Дальнейшее наращивание сигналов производится отдельными платами по 32 входа.