Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф дистанционной и токовой защиты линий ШЭ 2607 013-27Е2УХЛ4 или аналог для ПС 110/10 «Бикин» согласно карте заказа – Приложение №1.1 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2018г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета выставленного поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2017г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3.Оборудование должно быть защищено от проникновения в шкаф твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий) и от проникновения воды с учетом ГОСТ 14254-96 «Международный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».

3.4.Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

3.6. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.7.Требования к стойкости устройств, при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Международный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

3.8. Жесткость несущей металлоконструкции НКУ должна обеспечивать исключение недопустимых деформаций при установке всех необходимых приборов и аппаратов, в том числе устанавливаемых на местах монтажа. (По ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»).

3.9. На лицевой и оборотных сторонах шкафа должно быть место для надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями (п. 5.9.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ).

3.10. Применяемые микропроцессорные устройства должны соответствовать исполнению IP42 по лицевой панели и IP20 по остальным элементам в соответствии с ГОСТ 14254.

3.11. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание, электрические схемы.

3.12.Представленные Участником карты заказа должны заполняться согласно формам предложенным  Заказчиком – Приложения №1.1.

3.13..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям приложенных карт заказа (Приложения №1.1). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.14. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.15. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.15.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа Приложения №1.1.

3.15.2. Для обеспечения надежного электроснабжения в стоимость оборудование предусмотреть ЗИП терминалов аналога основной и резервной защиты линии.

3.15.3. Габаритные размеры шкафов не должны превышать заданных размеров, указанным в картах заказа Приложения №1.1.

3.16. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно картам заказа Приложения №1.1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание, чертежи с габаритными и установочными размерами, мнемосхемы).

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.