«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата  01.06.2017 г. (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-миниТЭЦ Центральная,  РП 1 ф. 106, ТП № 1106,  1С 0,4, яч.2 гр.19.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___132____ метра.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  | Кабель АВБбШв 4х16 | 140 |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  | Муфты концевые 4 КВ(Н)Тп 1 | 2 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационного аппарата АВ 0,4 согласно заявленной мощности. | ВА57-35, 31.5 А |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Учесть пересечение КЛ 0,4 кВ с воздушными линиями электропередач и связи, коммуникациями. Выполнить укладку КЛ согласно ПУЭ, осуществить выставление реперов вдоль прохождения КЛ.

Подключение смонтированной КЛ 0,4 кВ произвести в  ТП 1106 РУ 0,4 кВ к АВ 0,4 резерв.

Начальник ВРЭС     _____________________________  Якимов С.А.