«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 06.06.2017 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-«Барабаш», №ф. 6(10) кВ «13», № опоры 126.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____390___ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ | 15 |  |
|  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор 1; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | СИП3 1х50 в т.ч. заход в ТП | 55 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНДз 10/400 | 1 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |
| 3.1. 3.2. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) Установка силового трансформатора в ТП | СТП-25/10/0,4 | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

- 12. Примечания: До сетей 0,4 кВ 393м если делать 0.4 кВ., до сетей 10 кВ 15м, для подключения заявителя рекомендуем установить СТП 25 кВА, установить дополнительную опору №126/1, от опоры №126 до опоры №126/1, на опоре №126 Ф-13 ПС «Барабаш» необходимо установить укос, на опоре №126/1 установить разъединитель и новое СТП-25 кВА. Необходима чистка просеки в кол-ве 15 деревьев.

И.о. начальника ХРЭС                                                                                         А.В. Декин