«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _15/03/2017__ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Сокольчи , №ф. 6(10) кВ « 2»,  № опоры _96__.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __2000 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 325 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 7 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП-3 1х50 | 340 м |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД-10/400 | 2 шт |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-10/0,4 ТМГ-25 кВА | 1 шт |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Ближайшее расстояние до сетей 10 кВ – 325м. Установить укос к Опоре №96. Требуется расчистка трассы ВЛ-10 кВ расстоянием 300 метров и шириной охранной зоны 10 метров. Не возможно рассчитать количество деревьев из- за густой залесености.

Начальник ПРЭС                                                                                    Агафонов А.Н