Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«___» ______________ 2017г.

Дата 14.02.17 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель Машкова О.В.  телефон: 89247293327

2. Наименование объекта: заключение  новое строительство

3. Адрес объекта: п.Лучегорск  5 м/он дом 8_____________

4. Заявленная мощность (кВт): 15_____________________

5. Заявленный класс напряжения (кВ): _380_____________

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3):      3_____

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: ___________

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-Лучегорск, №ф.10 кВ Ф-4 Лучегорск-Насосная оп№4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 150 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 120 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  | 1 |
| 1.3. |  | Подвеска провода, в три провода (м) |  |  | СИП3 1*50 |  | 125 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД-10 кВ |  | 1 |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (шт.) |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛИ | 30 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.); ж/б. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 3*50+1*50 |  | 35 |
|  |  |  |  | 4 провода СИП |  |  |  |
| 2.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | 250 КВА |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Необходима установка укоса к существующей опоре ВЛ-10 кВ   Ф-4  Лучегорск – Насосная  ПС 110/35/10 кВ  Лучегорск, строительство ВЛ-10 кВ, установка КТП10/0,4 250 кВА и строительство ВЛ-0,4 кВ. Чистка просеки 0,01 Га, ОСД 8 шт.

Гл. инженер ПРЭС                         ________________                                    Шибанов С.В.

Должность                                        Подпись                                                  Ф.И.О

«14»  февраля 2017 г.