Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

__________   А.Р. Окунев

«31» марта 2017_г.

Дат.29.03.17г.__ (заполнения акта обследования)

Акт обследования

- Заявитель _Мышев Евгений Николаевич__ телефон: _89084648811___

2. Наименование объекта: _Жилой дом___

Фактический объект __Жилой дом____

3. Адрес объекта: примерно в 10220 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира : Приморский край, Дальнереченский район, ст. Эбергард, ул. Школьная д.2

4. Максимальная мощность (кВт): ________ 15 кВт___

5. Заявленный класс напряжения (кВ): _____10 кВ___

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): __3__

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: -

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-220/110/35/10 кВ «И», №Ф. 6(10) кВ Ф№3 «И - Сальское», проектируемая опора. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___356____ метра. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ | 350 |  |
|  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 5 |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | СИП3 1х50 | 370 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД -630/10 У1 | 1 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Выполнить строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп. 565 ВЛ-10 кВ Ф-3 «И-Сальское» до  границ земельного участка Заявителя проводом  3 СИП3 1х50 мм2. На опоре 565 установить укос в сторону ответвления. Выполнение отпайки изолированным проводом необходимо выполнить  в связи с тем, что Ф-3 И-Сальское часто отключаемый. Выбрубка ОСД 30 шт.

__Гл. инженер ДРЭС___                         ________________                                    Кудин А.В.

Должность                                               Подпись                                                  Ф.И.О

«_29_»  _марта _2017_ г.