Техническое задание на закупку Комплектных Трансформаторных Подстанций способом Открытого Запроса Предложений на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1 Оборудование поставляется в соответствии с Приложением №6.

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки и отгрузки продукции на склад Грузополучателя:

-  отгрузка продукции на склад грузополучателя не ранее 20 декабря 2017г.

- поставка продукции на склад грузополучателя до 28 февраля 2018г.

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть 2017г.- 2018г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении № 2.

3.3. Оборудование и  комплектующие его изделия должны изготавливаться из материалов экологически безопасных согласно требований ГОСТов 14695-80 и 12.2.007.0.-75.

3.4. Нормативный срок службы оборудования должен быть не менее 30 лет.

3.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

3.6. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

Трансформатор – декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96;

КТП, КМТП, СТП - декларацию соответствия ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96

В составе заявки представить отсканированные копии:

3.7.1. Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.7.2. Протоколов испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64.

3.8. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования,  в составе заявки представить отсканированные копии:

3.8.1. ТУ,  в соответствии, с которыми выпускается оборудование.

3.8.2. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование.

3.8.3. Техническое описание.

3.8.4.  Инструкция по эксплуатации оборудования.

3.8.5. Электрические схемы предлагаемых ТП.

3.8.6. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить подробные технические характеристики предлагаемой продукции.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемой продукции или документы, указанные в п.3 Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.9. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев и распространяется на силовые трансформаторы, шкафы КРУ, НКУ, а также на встроенное в них оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.10. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

3.11. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.12. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», «технические условия». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования согласно Приложению 1, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*4.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.11.7  документации о закупке.

Общие требования к КТП, МТП, СТП

|  | Характеристики оборудования | Требуемые | Предлага емые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП, КМТП, СТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. | да |  |
| 2 | Столбовые трансформаторные подстанции (СТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.36(и) ("Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25-63кВА столбового типа"). | да |  |
| 3 | Мачтовые трансформаторные подстанции (КМТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.07(и) ("Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250 кВА мачтового типа"). | да |  |
| 4 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. | да |  |
| 5 | Корпус КТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями. | да |  |
| 6 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее | 10 лет |  |
| 7 | Соединение в СТП и КМТП между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты выполнить одним из следующих проводников СИП2, СИП4, АВВГ | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 8 | Отходящие от автоматических выключателей проводники до низковольтной приемной траверсы КТП | СИП2, СИП4 |  |
| 9 | Провод в месте прохождения сквозь корпус КТП на низковольтную приемную траверсу КТП необходимо защитить от повреждений. | требуется указать способ защиты |  |
| 10 | В КТП типа «киоск» между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку | медные шины, алюминиевые шины |  |
| 11 | В КТП должна быть реализована токовая защита нулевой последовательности от однофазных коротких замыканий на землю в сети НН 0,4 кВ (п. 3.2.66. ПУЭ 7-издание). | да |  |
| 12 | В КТП установить ОПН-10 кВ и ОПН-0,4 кВ. | да |  |
| 13 | Крепежные изделия для установки силового трансформатора должны быть унифицированы и подходить без переделки для любого устанавливаемого силового трансформатора, который допускается к установке в КТП. | да |  |
| 14 | Аппарат для управления сетью наружного освещения должен быть защищен от осадков и источников постороннего света и иметь выдержку времени. | фотореле |  |
| 15 | Петли в конструкции дверей КТП. | внутренние петли |  |
| 16 | Для запирания дверей КТП применить | Трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки |  |
| 17 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы КТП : - привод главных ножей выключателя нагрузки с главным рубильником 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | да |  |
| 18 | КТП необходимо комплектовать разъединителями типа, в которых контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством гибкой связи (рекомендуемый производитель ООО УК «Электрощит»-Самара»). | РЛНД(З)-10 |  |
| 19 | В КТП типа «киоск» в которых по типовому проекту коммутационный аппарат со стороны 10 кВ устанавливается внутри КТП в ячейках типа КСО, в отсеке ВН, необходимо вместо разъединителей устанавливать выключатели нагрузки | ВНА(П)-10 ВНР(П)-10. |  |
| 20 | Силовые трансформаторы ТМГ- герметичные | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 21 | В случае если, в опросных листах при заказе КТП, не будет прописан ток уставки срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей 0,4 кВ, то по умолчанию в КТП должны устанавливаться автоматические выключатели 0,4 кВ с током уставки срабатывания электромагнитных расцепителей равным (п. 7.3.139 ПУЭ 7-издание): |  |  |
| 21.1 | для КТП предназначенных для установки в городской черте не более 4-х номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 4 *Iн; | да |  |
| 21.2 | для КТП предназначенных к установки в сельской местности не более 7-ми номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 7 *Iн; | да |  |
| 22 | В трансформаторном отсеке КТП предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий, защищенных от пыли и осадков. | да |  |
| 23 | В КТП типа «киоск» в трансформаторном отсеке должны быть отверстия с двух сторон КТП для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | да |  |
| 24 | При использовании ячеек типа КСО, телемеханики и т.п. необходимо предусмотреть обогрев. | да |  |
| 25 | Автоматические выключатели НН необходимо применять с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. | да |  |
| 26 | Место установки проходных изоляторов на крышке короба РУ ВН. Для предотвращения попадания влаги в местах крепления изолятора к крышке короба применить один из способов: - Место крепления исполнить выше поверхности крышки на 8-10 мм (наплыв, штамповка); - Крышку короба РУ ВН выполнить из стали толщиной не менее 5 мм. | Указать способ исполнения 1 или 2 |  |
| 27 | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 | да |  |
| 28 | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 | да |  |
| 29 | Степень защиты ТП IP - не ниже | IP34 |  |
| 30 | Воздушный ввод ВН и выход НН | В отдельных коробах с возможным доступом для замены изоляторов и шин. |  |
| 31 | Предусмотреть установку трансформаторов тока на вводах и на всех отходящих фидерах с номиналами, соответствующими номиналам защитных устройств. Выполнить проверку по условиям, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение принять в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки | да |  |
| 32 | Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях | да |  |
| 33 | Обеспечить герметическое соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика | да |  |
| 34 | Пол в КТПН должен быть выполнен из рифлёного металла поверх металлических швеллеров, во всех отсеках. | да |  |
| 35 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. | да |  |
| 36 | Соответствие оборудования требованиям сейсмостойкости по шкале MSK-64, не менее | 7 баллов |  |