«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя  Инв.номер PR0002987

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Волчанец, №ф. 6(10) кВ «_9», КТП № _7104_______,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 ___100___ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____     1          ___

№ опоры __18______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ______5____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 110 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | АС-50 | 345 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6. | Подрезка крон деревьев (шт.) |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 50 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 2; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-4 4х25 | 52 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Устройство воздушного вывода с КТП (шт.) |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП-25/6/0,4 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-25/6/0,4 | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4 кВ |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. 1; на ж/б приставке. | одностоечная |  | 1 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подачи 380В необходимо:

Произвести реконструкцию ВЛ-0,22 кВ ф1 КТП 7104 длиной 675метров, т.к. заявитель запитан от ВЛ-0,22 кВ, а ближайшая 0,4 кВ расположены в РУ-0,4 кВ. В связи с этим предлагается:

1.  Заменить деревянную опору ВЛ 6 кВ №169 на ж/б.

2. Построить ВЛ 6кВ.

3. Установить СТП

4. Построить ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до границ участка заявителя .

И.о. начальника ПРРЭС                                       А.А.Макуха