Приложение  2

к техническому заданию на

техническое обслуживание средств пожароохранной сигнализации                         филиала «ЭС ЕАО»

Регламент работ по техническому обслуживанию ИТСО филиала «ЭС ЕАО»

| Техническое обслуживание систем пожароохранной сигнализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ |  |  | Периодичность обслуживания |
| 1.1. Ежемесячно: |  |  |  |
|  | -Внешний осмотр пультов -Внешний осмотр детекторов -Внешний осмотр распределительных коробок (модулей расширения) |  | Ежемесячно |
| 1.2. Ежеквартально: |  |  |  |
|  | -Работы по п.1.1 -Тестирование срабатывания каждой зоны -Проверка работоспособности пультов -Замер величины питающего напряжения -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений |  | Ежеквартально |
| 1. 3. Раз в полгода: |  |  |  |
|  | -Работы по п.п. 1.1.,1.2. -Проверка работоспособности всех компонентов сигнализации -Очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность (или по мере необходимости) -Проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов -Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов -Обезжиривание, очистка коммутационных соединений, мест спайки спиртом -Чистка контактов компонентов охранной сигнализации -Проверка программного обеспечения системы, корректировка, исправление -Продувка детекторов |  | Раз в полгода |
| 1.4. Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову «Заказчика» |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  |  |  |
| 2.1. Ежемесячно: |  |  |  |
|  | -Внешний осмотр коммутационных центров, видеорегистраторов, мониторов и источников питания, видеокамер -Проверка режимов работы мультиплексоров -Проверка правильности функционирования видеорегистраторов -Чистка, протирка от пыли, грязи, коррозии |  | Ежемесячно |
| 2.2. Ежеквартально: |  |  |  |
|  | -Работы по п. 2.1. -Замер величины питающего напряжения -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений |  | Ежеквартально |
| 2.3. Раз в полгода |  |  |  |
|  | -Работы по п.п. 2.1., 2.2. -Обезжиривание, очистка оптической системы спиртом -Проверка работы устройства обогрева -Проверка выходного сигнала с помощью осциллографа -Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов -Смазка механических редукторов поворотных устройств -Чистка контактов системы видеонаблюдения |  | Раз в полгода |
| 2.4. Раз в год |  |  |  |
|  | - Работы по п.п. 2.1., 2.2., 2.3. -Подготовка к использованию в осенне-зимних условиях: -Проверка герметичности и корректировка гермокожухов, блоков управления, поворотных устройств -Проверка работы и настройка системы обогрева гермокожухов -Смазка редукторов поворотных устройств -Проверка заземления -Проверка целостности TV-кабелей методом «прозвона» |  | Раз в год |
| 2.5. Устранение неисправностей |  |  | При необходимости, по вызову «Заказчика» |
| Техническое обслуживание системы контроля управления доступом персонала |  |  |  |
| 3.1. | -Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей -Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей -Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений -Проверка работоспособности программного обеспечения -В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта. |  | Ежемесячно |
| 43.2 | -Устранение неисправностей -Оказание помощи «Заказчику» в регистрации, замене индивидуальных ключей (карт) персонала в СКУД |  | По мере необходимости, по вызову «Заказчика» |
| Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения в серверной |  |  |  |
| 4.1. |  | -Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей -Проверка, настройка замков и дверных доводчиков дверей -Проверка работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений -Проверка работоспособности программного обеспечения -В случае выхода оборудования из строя оно заменяется аналогичным (по тех. характеристикам) на время ремонта. | Ежемесячно |
| 4.2. | Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |
| Техническое обслуживание шлагбаума с электроприводом и въездных ворот с электроприводом |  |  |  |
| 5.1 | Внешний осмотр -Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок; -Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений; -Проведение регулировочных работ механизмов и оборудования |  | Ежемесячно |
| 5.2 | Устранение неисправностей |  | При необходимости, по вызову Заказчика |