Технические данные:

Дополнительные условия:

Конструктивно панели ЩО70 представляют собой сборную металлоконструкцию, имеют степень защиты с фасадной стороны IP31, а с остальных сторон IP00 и предназначены для одностороннего обслуживания. Ошиновка панелей имеет электродинамическую стойкость к токам короткого замыкания и составляет 30кА для панелей ЩО70-1 (комплектования щитов мощностью 630кВА);

На корпус наносится порошковое покрытие, защищающее корпус от воздействия внешних факторов и преждевременной коррозии. Цвет корпуса - RAL7032 (шагрень). Панели упаковываются в гофрокартон во избежание повреждений в процессе транспортировки (ГОСТ 23216).

На каждую панель должна быть установлена табличка по ГОСТ 12971, содержащая следующие данные:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение панели;

- степень защиты по ГОСТ 14254;

- номинальное напряжение в вольтах;

- номинальный ток в амперах;

- масса в килограммах;

- дата изготовления (год);

- обозначение настоящих технических условий;

- знак соответствия по ГОСТР 50460.

Способ нанесения надписей на табличках и материал табличек должны обеспечивать   ясность надписей на все время эксплуатации панели. Табличка должна устанавливаться на фасаде панели в удобном для чтения месте.

Прилагаемая документация:

К комплекту панели должна прикладываться следующая документация:

- руководство по эксплуатации панели ЩО-70;

- руководство по эксплуатации на основные комплектующие изделия, на которые предусмотрена предприятием-изготовителем поставка этих документов комплектно с изделиями;

- электрические схемы главных и вспомогательных цепей;

- паспорт на комплект панели, входящих в заказ;

Эксплуатационные документы поставляются в одном экземпляре.