Карта заказа

комплектных устройств защиты и автоматики «Сириус-2-АЧР»

Устройство автоматической частотной разгрузки

Место установки: ПС 110 кВ «Горький»

Назначение: Устройство автоматической частотной разгрузки «Сириус-2-АЧР» предназначено для использования на электростанциях и подстанциях энергосистем с целью ликвидации дефицита активной мощности путем автоматического отключения потребителей при снижении частоты (АЧР) с последующим автоматическим повторным включением отключенных потребителей при восстановлении частоты (ЧАПВ).

Количество устройств: ________1______ шт.

Код оборудования:  Сириус-2-АЧР-5А-220В-И3

Поз. 1. Исполнение измерительных цепей:

2 ТН + 1 ТТ

Поз. 2. Функциональное исполнение:

Индивидуальная АЧР (АЧР-1 три очереди; АЧР-2 три очереди; ЧАПВ три очереди )

для очередей АЧР-1 выполнить блокировку по df/dt

Поз. 3. Номинальное значение оперативного напряжения:

=/≈ 220 В

Поз.4 Устройство должно обеспечивать: – автоматическое отключение определенных под частотную разгрузку присоединений; – автоматическое повторное включение отключенных присоединений при повышении частоты; – одновременный контроль двух секций; – оперативный ввод блокировок в любые очереди АЧР и ЧАПВ; – сигнализацию при пропадании напряжения с любого из каналов; – блокировку работы внешними релейными сигналами.

Устройство  должно обеспечивать следующие эксплуатационные возможности: – задание внутренней конфигурации и режима работы устройства; – ввод и хранение уставок; – контроль и индикацию значения напряжений и частоты, подводимых к устройству; – передачу текущих параметров, ввод и изменение уставок по линии связи; – непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы; – выполнение функций АЧР и ЧАПВ на основе совпадения измерений одновременно по двум входным измерительным каналам – основного и контрольного; – блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний; – получение дискретных сигналов, выдачу предупредительной сигнализации; – гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности; – высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях подстанции.

Функции, выполняемые устройством: – автоматическая частотная разгрузка до 4 групп присоединений; – автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений; – возможность блокирования ступеней категории АЧР-I по скорости падения частоты и напряжения; – возможность блокирования ступеней АЧР от органа направления мощности; – возможность ускорения ступеней категории АЧР-II по скорости падения частоты; – обеспечение необходимых блокировок, запрещающих срабатывание АЧР.

Должно иметь дополнительные сервисные функции в устройстве: – встроенные часы-календарь; – измерение текущих значений напряжений и частоты; – два независимых интерфейса линии связи;

Поз.5 Устройство АЧР должно удовлетворять следующим техническим характеристикам: Электрическое питание устройства осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 178 В до 242 В.

Потребляемая мощность, 25 ВА (Вт), не более в дежурном режиме

Входные аналоговые сигналы:

– число входов по напряжению 2

– номинальное входное переменное напряжение Uном, В 100

– рабочий диапазон напряжений, В 20…150

– рабочий диапазон частот, Гц 40…60

– мощность потребления по цепям напряжения при Uном,

ВА, не более 0,5

– число входов по току 1

– номинальный входной ток Iном, А 5

– рабочий диапазон токов, А 0,2…10

– мощность потребления по цепям тока при Iном,

ВА, не более 0,5

Верхние границы диапазонов измерения входных величин:

– переменное напряжение, В 150,0

– переменный ток, А 200,0

Диапазон измерения частоты, Гц 40…60

Нижняя граница напряжения при измерении частоты,

при которой происходит блокировка измерения, В 20

Основная абсолютная погрешность измерения в рабочем диапазоне частот при напря-

жении входного сигнала 100 ± 1,0 В:

– по частоте, Гц ±0,01

Основная относительная приведенная погрешность измерения в рабочем диапазоне

при частоте входного сигнала 50 ± 0,5 Гц:

– по напряжению и току, % ±3,0

Дополнительная погрешность измерения при изменении температуры окружающей

среды в рабочем диапазоне на каждые 10°С:

– по напряжению и току, % ±0,2

– по частоте, Гц ±0,01

Дополнительная погрешность измерения напряжения и тока при изменении частоты

входного сигнала в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц, %: ±0,5

Дополнительная погрешность измерения частоты при изменении напряжения

входного сигнала в рабочем диапазоне на каждые 10 В ниже 50 В, Гц: ±0,01

Коэффициент возврата органов сравнения по напряжению (для разрешения работы

АЧР и ЧАПВ): 0,95

Разность частот срабатывания и возврата пусковых органов АЧР-I и ЧАПВ

(разность частот для ступеней АЧР-II задается отдельными уставками), Гц 0,1

Поз.6 Полный средний срок службы устройства до списания должен составлять не менее 25 лет при условии проведения требуемых мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.