Карта заказа

комплектных устройств защиты и автоматики «Сириус-2-РЧН»

Устройство автоматической частотной разгрузки

Место установки: ПС 110 кВ «НПЗ»

Назначение: Устройство «Сириус-2-РЧН» предназначено для предотвращения образования лавины частоты и/или лавины напряжения в энергосистеме. Предотвращение осуществляется отключением части нагрузки. Отключенная нагрузка впоследствии может быть вновь включена устройством автоматически.

Количество устройств: ________1______ шт.

Код оборудования:  Сириус-2-РЧН-5А-220В-И3

Поз. 1. Исполнение измерительных цепей:

2 ТН + 1 ТТ

Поз. 2. Функциональное исполнение:

Индивидуальная АЧР (АЧР-1 три очереди; АЧР-2 три очереди; ЧАПВ три очереди )

для очередей АЧР-1 выполнить блокировку по df/dt

Поз. 3. Номинальное значение оперативного напряжения:

=/≈ 220 В

Поз.4

Устройство должно выполнять следующие функции автоматики:

4-х независимых очередей:

автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

 категория I

 блокировка по скорости изменения частоты;

 блокировка по скорости изменения напряжения

 категория II

 регулируемый коэффициент возврата;

 ускорение

 блокировка по направлению мощности

 внутренняя;

 внешняя

частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ);

автоматическое ограничение снижения напряжения (АОСН)

 пусковой орган по диапазону напряжения;

 блокировка при повреждении ТН

автоматическое повторное включение по напряжению (АПВН)

 блокировка при повреждении ТН;

 блокировка повторного действия

процесс разгрузки очереди

 АЧР без АОСН;

 АОСН без АЧР;

 АЧР и АОСН

процесс автоматического повторного включения (АПВ)

 ЧАПВ без АПВН;

 АПВН без ЧАПВ;

 ЧАПВ и АПВН;

 возможность ручного пуска;

 32 ступени.

Поз.5

Устройство должно иметь следующие  сервисные возможности:

цифровой осциллограф (все аналоговые и дискретные входы);регистрация последних 800 событий; передача параметров срабатывания и параметризация функций автоматики по ЛС ; сохранение параметров последних 80 срабатываниях; возможность автоматической подмены пропавшего входного сигнала напряжения; встроенные часы-календарь с поддержкой системы единого точного времени подстанции; бистабильные выходные реле для реализации разгрузки очереди (4 шт.) реле с функцией, задаваемой пользователем (32 шт.);входы с функцией, задаваемой пользователем (4 шт.).

Поз.6 Устройство АЧР должно иметь два измерительных канала междуфазных напряжений и один канал тока. Каналы напряжения должны являться источниками сигналов напряжения и частоты. Оба измерительных канала должны быть равнозначны. Все функции автоматики должны действовать только в случае одновременного выполнения условий по обоим каналам одновременно. Канал тока совместно с каналом напряжения должен использоваться от определения направления мощности.

Устройство АЧР должно удовлетворять следующим техническим характеристикам:  Питание устройства должно осуществляется от источника постоянного или переменного тока напряжением 220 В. Рабочий диапазон отклонения напряжения питания — +10/–20%.

Мощность, потребляемая устройством от источника оперативного постоянного тока в дежурном режиме: - не более 7 Вт для исполнений И3; число входных аналоговых сигналов по напряжению-2; номинальное входное переменное напряжение-100В; рабочий диапазон напряжений - 20…150В; максимальный контролируемый диапазон напряжений -1…150В; рабочий диапазон частот - 45…55Гц; мощность потребления по цепям напряжения - не более 0,5 ВА; число входов по току -1;номинальный входной ток -5 А; рабочий диапазон тока – 0,2-10А; максимальный контролируемый диапазон тока - 0,2 – 200,0А; мощность потребления по цепям тока при номинальном токе не более 0,5ВА; диапазон измерения частоты 40-60 Гц; термическая стойкость цепей напряжения не менее:длительно-150В, кратковременно (2 с)-200В; термическая стойкость цепей тока не менее: длительно-15А, кратковременно (2 с)-200А; минимальная величина напряжения, при которой возможно измерение частоты -20В; основная абсолютная погрешность измерения частоты в рабочем диапазоне частот при напряжении входного сигнала 100 ±1,0 В : - ±0,01Гц; основная относительная приведенная погрешность измерения напряжения и напряжения в рабочем диапазоне при частоте входного сигнала 50 ± 0,5 Гц: -3.0 %

дополнительная относительная погрешность измерения тока и напряжения при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10 градусов – 0.2 %

дополнительная абсолютная погрешность измерения частоты при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10 градусов – 0.01Гц; дополнительная относительная погрешность измерения напряжения и тока при изменении частоты входного сигнала в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц – 0.5%; дополнительная абсолютная погрешность измерения частоты при изменении напряжения входного сигнала в рабочем диапазоне на каждые 10 В ниже 50 В – 0.01 Гц.

Поз.6 Полный средний срок службы устройства до списания должен составлять не менее 25 лет при условии проведения требуемых мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.