Опросный лист

На комплект адаптации с вакуумным выключателем для модернизации

Ячеек РУ фидера 10 кВ  №5 Водохранилище   ПС «Вишневка»   35/10 СП ПЗЭС АО «ДРСК»

| 1. Вакуумный выключатель: ВВ/TEL | – | 10 |  |  |  |  | – | 12,5 |  |  | / | 400 | ## У2 |  | шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | У2 | 1 | шт. |  |
| Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 25 кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | У2 |  | шт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | У2 |  | шт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | #### У2 |  | шт. |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | #### У2 |  | шт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1 | шт. |  |

| № | Технические требования вакуумного выключателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна-производитель | Россия |
| 2 | Способ установки: в любом пространственном положении | да |
| 3 | Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы | да |
| 4 | Наличие встроенной блокировки от повторных включений | да |
| 5 | Собственное время отключения, мс, не более | 60 |
| 6 | Верхнее/нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | +55/-45 |
| 7 | Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90 | М7 |
| 8 | Масса коммутационного модуля, кг, не более: | 37 |
| 9 | Гарантийный срок не менее, лет | 10 |
| 10 | Срок службы до списания, лет, не менее | 30 |
| 11 | Оперативное напряжение ШП В: | =110/220; ~100/127/220 |
| 12 | Оперативное напряжение ШУ В: | =110/220; ~100/127/220 |
| 13 | Тип привода | Электромагнитный с магнитной защелкой |
| 14 | Потребляемая мощность, не более, ВА: - при подготовке к включению - в установившемся режиме | 63 11 |

Каждый вакуумный выключатель должен поставляться в комплекте с собственным модулем управления, габаритные размеры которого не превышают 170х170х50, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя, и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности.

2. Для модернизации шкафа типа :

(выбрать из списка или указать другое)

| К-201 | - К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП |
| --- | --- |
|  | - КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09,СSI 1-10, CSIM 4-12, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7 |
|  | - КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня |

| 3. Тип заменяемого выключателя : (выбрать из списка или указать другое указать другое) ВМ-10-12,5/630; ВК-10, ВКЭ-10, ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133 SCI 4-12/20/400, SCI 4-12/20/800. | 6. Разъемы вспомогательных цепей : Х; - 2РТТ. - СШР. - другое ______________________________. |
| --- | --- |
| 4. Тип привода : (выбрать из списка или указать другое) УЛ-062; ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод. Для CSIM-4-12/31,5 педаль расфиксации ВЭ: а) слева, б) справа | 7. Механизм доводки 3) : - с червячным редуктором. Х; - со стопором. 3) заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10 |
| 5. Втычные контакты главных цепей 2) : - диаметр 24 мм на 630, 800 А. - диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А. 2) заполняется при замене ВК-10, ВКЭ-10 | 8. Блокировка разъединителей 4) : - механическая. - электромагнитная. - замок Генодмана. 4) заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня |

| 9. Род оперативного тока : Х; - переменный. - постоянный. - выпрямленный. | 10. Напряжение оперативного питания : - = 110 В; ~ 100 В. - = 220 В; ~ 127 В. - другое ____В; Х; ~ 220 В. |
| --- | --- |
| Источник выпрямленного оперативного тока : - БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом). - БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом). - БПТ + БПН. Фильтры Ф/TEL-220-02 _____ шт. 5) 5) количество фильтров выбирается равным количеству БПТ на распределительном пункте - другой ______________________________. | 11. Источник независимого питания 7) : оперативный ток. напряжением в соответствии с п. 10. напряжением другой величины: _____ В. предварительно заряженный конденсатор емкостью:. в цепи электромагнита отключения ____ мкФ. в цепи расцепителя независимого питания __мкФ. другой. 7) заполняется при его наличии |

12. Подключение трансформатора собственных нужд

| Х | - До выключателя ввода |
| --- | --- |
|  | - На сборные шины |

5) заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока

13. С ограничителями перенапряжений : (по отдельному опросному листу)

| Х | - Да |
| --- | --- |
|  | - Нет |

14. Сведения о доставке :

| Х | - доставка Поставщика |
| --- | --- |
|  | - самовывоз |

15. Сведения о монтаже :

|  | - монтаж «под ключ» |
| --- | --- |
|  | - Монтаж ____________ присоединений Поставщиком |
| Х | - монтаж Заказчика |

16. Дополнительные требования :

РЗА микропроцессорная