# Техническое задание на закупку «Вспомогательное оборудование в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ»

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

Спецификация №1  -  Филиал  «Приморские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Шкаф учета УСПД на 50 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*320 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение №1.1. | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Спецификация №2  -  Филиал «Южно-Якутские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Шкаф учета УСПД на 25 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*250 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение №1.2. | шт. | 6 |
| 2 | ###### Шкаф учета УСПД на 15 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 500*400*250 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение №1.3. | шт. | 6 |
| Отгрузочные реквизиты: (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120) |  |  |  |

- Общие требования к условиям поставки оборудования.

2.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 31.03.2018 года.

2.2. Оплата за поставленное оборудование осуществляется: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета выставленного поставщиком.

- Требования к поставляемому оборудованию.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2017-2018 гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2 и №1.3.

3.3. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы.

Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и закупочной документации, может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Участник в составе своего предложения должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования:

3.4.1. Необходимо предоставить фотографии укомплектованных шкафов учета, на которых четко будет видна его комплектация, внешний и внутренний вид;

3.4.2. Контрольный экземпляр документации на поставляемое оборудование (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики оборудования);

3.4.3. Все поставляемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с приборами учета электроэнергии, которые имеют цифровые интерфейсы производства: ЗАО «Энергомера», группа компаний «Инкотекс», ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», компанией «Эльстер-Электроника» (обязательно предоставление сертификата или письма от производителя УСПД).

3.4.4. Программное обеспечение, применяемые протоколы и коды УСПД должны быть открытыми;

3.4.5. Поставляемое оборудование должно быть совместимо с программным комплексом «Пирамида 2.0», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК»;

3.4.6. Если для обеспечения работоспособности с программным обеспечением «Пирамида 2.0» предлагаемого к поставке оборудования необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования или программного обеспечения, а так же необходимы дополнительные работы по монтажу, пуско-наладке и адаптации для сбора данных они должны быть учтены в  предложении Участника.

3.4.7. Поставщик до начала поставки должен доказать Заказчику, что работы по интеграции предлагаемых типов продукции с программным обеспечением «Пирамида 2.0» завершены в полном объеме.

3.5. Оборудование предназначено для организации сбора и обработки данных со счетчиков электроэнергии, многофункциональных измерительных преобразователей и других устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485, RS-232, Ethernet и управления вводом-выводом в цифровых протоколах в составе автоматизированных систем, применяемых в электроэнергетике.

3.6. Шкафы учета должны:

- соответствовать техническим условиям, в соответствии c которыми выпускается данное оборудование. Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  оборудования техническим условиям обязательно.

- быть собраны в заводских условиях (установлено оборудование, собраны информационные цепи и цепи питания);

- Корпус шкафа должен быть выполнен из высококачественной холоднокатаной стали с толщиной листа не менее 1,2 мм;

- устойчивость к внешним климатическим воздействиям должна соответствовать по исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254-96;

- иметь в комплекте поставки кронштейны для установки на стену;

  - Оборудование, установленное в шкафу учета должно:

- В случае если оборудование является средствами измерений оно должно иметь действующее свидетельство об утверждении типа.

- Иметь государственную поверку (если подлежит государственной поверке) в соответствии с технической документацией на данную продукцию;

- Межповерочный интервал должен составлять не менее 6 лет.

  - Устройства, установленные в шкафу учета должны обеспечивать:

- учет расхода электрической энергии с использованием счетчиков со стандартным цифровым интерфейсом и телеметрическим выходом;

- синхронизацию времени от источника точного времени ГЛОНАСС/GPS для обеспечения единого времени с системой верхнего уровня и поддерживаемыми устройствами. Синхронизация выполняется по модулю ГЛОНАСС/GPS, либо по команде с верхнего уровня;

- выработку текущего астрономического времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год) с погрешностью не более 1с в сутки;

- архивирование значений любых рассчитанных параметров по заданным отрезкам времени;

- архивирование информации в архивах двух главных типов, которые настраиваются на глубину архивирования не менее 1500 значений на каждый канал;

- передачу измеренных значений, расчетных и служебных параметров на сервер БД по интерфейсам: RS-232, RS-485, Ethernet;

- ведение «Журнала событий»;

- самодиагностику с фиксацией результатов в «Журнале событий УСПД»;

- защиту паролем программного обеспечения и измерительной информации

- обеспечение доступа к счетчикам через УСПД;

- обеспечение горячего резервирования УСПД.

- регистрацию дискретных сигналов о состоянии средств и объектов измерений;

- регистрацию аналоговых сигналов (20mA)  с датчиков МИП;

- передачу обработанных результатов в систему верхнего уровня по цифровым протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Гранит;

- выдачу команд телеуправления через внешние модули телеуправления;

- поддержку информационного обмена по каналам сотовой связи GSM/GPRS;

- хранение суточных данных о тридцатиминутных приращениях электро-потребления (выработки) по каждому каналу не менее 35 суток;

- хранение электропотребления (выработку) за месяц по каждому каналу и по группам не менее 35 суток.

- поддержку информационного обмена с вышестоящими уровнями АСУ ТП объекта или внешним приёмникам данных по стандартным цифровым протоколам обмена МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Гранит, Modbus.

- поддерживать информационный обмен с системами верхнего уровня не менее чем в три независимых направления одновременно.

- иметь возможность синхронизировать внутреннее время УСО подключенных по цифровым интерфейсам.

- устройство  питания интерфейсных линий связи мощностью не менее 40W и напряжением 9В;

- автономная работа УСПД и питание интерфейсных линий связи должно осуществляться в случае потери питания по сети 220 В не менее 4 часов.

3.9. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - _____ лет (в соответствии с предложением участника, но не менее 10 лет) с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

3.10. Устройство должно быть упаковано в соответствии с ГОСТ 23216 исполнение «С» защита от воздействия факторов внешней среды КУ-1;

На упаковке должна быть нанесена информация:

– полное или условное зарегистрированное наименования грузополучателя;

– наименование пункта назначения;

– наименования грузоотправителя;

– масса брутто и нетто грузового места в килограммах;

– габаритные размеры грузового места в сантиметрах;

– транспортная маркировка «Беречь от влаги» и «Верх»;

– эксплуатационная документация должна быть вложена в шкаф устройства.

4. Требования к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложениям №1.1., №1.2 и №1.3 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

5. Требования к лингвистическому обеспечению

5.1. Вся техническая документация на поставляемое оборудование должна быть разработана на русском языке.

5.2. Отображение параметров и событий на интерфейсах должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ).

5.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

5.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Приложение 1.1. – Опросный лист для заказа шкафов учета с УСПД на 50 счетчиков электроэнергии;

Приложение 1.2 – Опросный лист для заказа шкафов учета с УСПД на 25 счетчиков электроэнергии;

Приложение 1.3 – Опросный лист для заказа шкафов учета с УСПД на 15 счетчиков электроэнергии;