УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера СП ПСЭС

_______________ Е.П. Ковех

«____»_______________ 2017 г.

Дата:     .     .2017 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата:     .     .2017 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект Стройплощадка многоквартирного жилого дома

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- 220 кВ «Чугуевка ВЛ 10 кВ Ф-11 «Посёлок» оп. № 2/13

Вторая точка присоединения: ПС-НЕТ, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 350 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника Администрация Чугуевского МР;

Класс напряжения (кВ) 10 кВ;

Расстояние (м) 25.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 25 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода (м) |  | СИП-3 | 75 |  |
| 1.4. | Монтаж разъединителя |  | РЛНДЗ | 1 |  |
| 1.5. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 3 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 10/0,4 кВ | КТПН 630 кВА | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ-630/10/0,4 (приобретается у заказчика) |  |  |
| 3. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | АВ-0,4 кВ 250 А |  | 4 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Строительство ВЛ 10 кВ с установкой одной одностоечной ж/б опоры с одним укосом, установкой укоса к существующей опоре № 2/3 и монтажом провода СИП3- 75 метров. Строительство КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА( трансформатор приобретается у заказчика).

Возможности подключения многоквартирного жилого дома от сетей ДРСК нет, так как ближайшая ЗТП 630 кВА № 3095 «Городок» и ВЛ 10 кВ Ф 0 «ИТК-31» полностью загружены, есть возможность подключения от абонентской отпайки (находящейся у нас в аренде) ВЛ 10 Ф-11 Посёлок, принадлежащей Администрации Чугуевского МР.

В проекте у ООО ВТЛ Экспорт строительство ещё, 3х аналогичных многоквартирных жилых домов в данной местности , установленной мощностью каждый по 130 кВт. Необходима установка КТПН 630 кВА под кабельные ввода 0,4 кВ.

Начальник Чугуевского РЭС                                        Н.Н. Каракуца

«_____»  _____________2017 г.