Приложение 5 к техническому заданию

# Опросный лист по техническим параметрам к шкафам учета*

| Размер щита, (ширина, высота, глубина) мм | 1200*800*300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |  |  |
| Степень защиты | IP66 |  |  |
| Способ крепления | Комплект креплений |  |  |
| Кол-во и тип замков с комплектом ключей | 1. Ригельный двухсторонний, универсальный ключ. |  |  |
|  | 2. Петли для навесного замка |  |  |
| Предусмотреть место под монтаж счетчика: 1 или 3- фазный и количество | 4-6 шт. – (3 фазный) |  |  |
| Предусмотреть место под монтаж маршрутизатора каналов связи (МКС) | - |  |  |
| Наличие DIN-рейки прикрепленной к ящику - для (ВА, рубильника) (к-во полюсов) | Да 1 шт. (по ширине монтажной панели) |  |  |
| Наличие в щите 3-х трансформаторов тока и коробки испытательной переходной | - |  |  |
| Наличие отверстий для пломбировки верхней крышки (дверца) | - |  |  |
| Наличие внутренней блокирующей автоматы панели с двумя отверстиями для пломбировки | - |  |  |
| Возможность доступа к тумблеру ВА, рубильнику | - |  |  |
| Наличие мест крепления поводков заземления | Да |  |  |
| Наличие установленного(ых) поводка(ов) заземления | Да |  |  |
| Наличие смотрового окна (для снятия показаний электросчетчика) | - |  |  |
| Наличие монтажной панели | Да |  |  |
| Наличие креплений под обогрев ПУ | - |  |  |
| Наличие самоклеющихся знаков «Осторожно»-1, «Заземлено»-2шт | Да |  |  |
| Наличие отверстия для ввода кабеля, количество/диаметр | 6 шт. 30мм. 2 шт. 50мм. |  |  |
| Наличие нулевой шины | - |  |  |
| Наличие отверстий для крепления шкафа учета | Да |  |  |
| Покраска порошковой краской RAL 7047 | Да |  |  |
| Кол-во щитов, шт. | 58 |  |  |
| Оклейка внутренней поверхности шкафов теплоизолирующим материалом. | Да |  |  |

Примечание: * – Технические параметры могут быть изменены, по согласованию с Заказчиком

Продолжение Приложение 5 к техническому заданию

Шкаф учета 1,2 мм 1200x800x300 IP66 с петлями для навесного замка (MAS1208030R5)

1200

800

3000

- IP 66

- Ригельный замок, спец ключ

- Петли для навесного замка

- Предупреждающий знак «Опасность поражения эл. током»

Снизу 6 входов с сальниками под ввод и вывод на потребителя d 30 мм и    2 входа с сальниками под ввод и вывод на потребителя d 50 мм, толщина металла 1,2 мм, окраска порошковая (светло-серая), универсальный ключ на все ящики этой серии.